Milan Kacovský

Nábřežní 84

386 02  Strakonice

IČO: 02824451

DIČ: CZ8303161702

tel.:  	723 869 307

e-mail: mkacovsky@email.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice

## Výměna radiátorů, rekonstrukce rozvodů ÚT

## ZŠ Komenského č.p.211, Horažďovice

##### Místo stavby:	 Komenského č.p. 211, Horažďovice

Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice

### Zpracoval:		             Milan Kacovský

.............................................

Odpovědný projektant:	Jiří Krajíc

......................................

Datum:			         3/2017

Č. zakázky:                            12/2017

Pare  č.:

OBSAH:

1. ÚVOD

2. UPOZORNĚNÍ

3. VÝMĚNA ÚT

4. ROZVODY ÚT

1.ÚVOD

Na základě požadavku investora města Horažďovice byl zpracován projekt na rekonstrukci prostorů WC v základní škole Komenského Horažďovice. Tato část projektové dokumentace řeší výměnu stávajících dosluhujících radiátorů a nové rozvody ÚT v určených prostorách. Jednotlivá sociální zázemí jsou rozdělena do 4 výseků.

2. UPOZORNĚNÍ

Projektová dokumentace byla vypracovaná pro účely stavebního řízení a výběru dodavatele stavby.

Všechny práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony, normami a pokyny výrobců.

Všechny případné změny v průběhu stavby nutno projednat s projektantem.

Uvedené typy materiálů a výrobků jsou pouze orientační a slouží ke stanovení standartu výrobků. Při realizaci je možno materiál zaměnit za výrobky jiného výrobce při podmínce dodržení stejných nebo minimálních technických parametrů.

3. VÝMĚNA ÚT

V určených prostorách WC a chodby budou demontovány stávající žebrové radiátory a trubkové registry za nová desková otopná tělesa Korado VK typ 10, 11 a 22. Typ a velikost nových radiátorů jsou určeny dle výkonů stávajících demontovaných topných těles.

Tělesa budou osazena  přednostně pod okny. Každé těleso je vybaveno integrovaným  odvzdušnovacím ventilem.

Otopná tělesa budou osazena termostatickou hlavicí, které zohledňuje cizí tepelné zisky a umožňují individuální doregulaci místnosti.

4. ROZVODy ÚT

Výsek 1

Nové rozvody ÚT budou napojeny na stávající ocelové potrubí vedoucí v 1.NP v chodbě u stropu. Nové rozvody budou vedeny měděným potrubím v podlaze, stoupačky budou zasekané ve zdech.  V prostoru chodby před WC u denní místnosti bude nové potrubí vedeno nad podlahou, v rekonstruované části bude potrubí svedeno do podlahy. Rozvody vedené v podlaze a ve zdech budou izolované izolací Mirelon tloušťky 13mm. Rozvody nad podlahou budou bez izolace.

Stávající rozvody v dotčených prostorách budou demontovány. Stávající přívodní potrubí na chodbách bude ponecháno.

Přesné vedení rozvodů ÚT je zřejmé z výkresové části.

Výsek 2

Nové rozvody ÚT budou napojeny na stávající ocelové potrubí vedoucí v 1.NP v chodbě u stropu do prostoru WC. Nové potrubí se napojí na stávající v prostoru kabinky samostatného záchodku. Nové rozvody budou klesat po povrchu do podlahy. Nové rozvody budou vedeny měděným potrubím v podlaze, stoupačky budou zasekané ve zdech. Rozvody vedené v podlaze a ve zdech budou izolované izolací Mirelon tloušťky 13mm. Rozvody vedené po povrchu budou bez izolace.

Stávající rozvody v dotčených prostorách budou demontovány. Stávající přívodní potrubí na chodbách bude ponecháno.

Přesné vedení rozvodů ÚT je zřejmé z výkresové části.

Výsek 3

Nové rozvody ÚT budou napojeny na stávající ocelové potrubí vystupující ze sklepa z kotelny v podlaze umývárny. Stávající ocelové potrubí vedoucí ke stropu a dále do chodby bude ponecháno. Odříznuté a demontované potrubí bude pouze potrubí vedoucí k radiátorům v rekonstruované části. Nové rozvody budou vedeny měděným potrubím v podlaze, stoupačky budou zasekané ve zdech. Rozvody vedené v podlaze a ve zdech budou izolované izolací Mirelon tloušťky 13mm.

Dále zde z kotelny vede stávající ocelové potrubí pro nepřímotopný ohřev TV. Toto potrubí již není používané a bude zrušené. Potrubí bude v podlaze odříznuté a zaslepené.

Přesné vedení rozvodů ÚT je zřejmé z výkresové části.

Výsek 4

Stávající ocelové potrubí prochází u stropu sociálním zázemím a k jednotlivým radiátorům vedou samostatné odbočky. Tyto odbočky budou demontovány a u hlavního rozvodu zaslepeny. Hlavní rozvod ÚT bude ovšem ponechán.

Nové rozvody ÚT budou napojené na stávající potrubí ihned za prvními vstupními dveřmi a klesá po povrchu do podlahy.

Nové rozvody budou vedeny měděným potrubím v podlaze. Rozvody vedené v podlaze budou izolované izolací Mirelon tloušťky 13mm, klesání po povrchu do podlahy bude bez izolace.

Přesné vedení rozvodů ÚT je zřejmé z výkresové části.