Technické požadavky pro LED svítidla veřejného osvětlení

Svítidla zobrazená v projektové dokumentaci jsou pouze ilustrativní!

- Těleso svítidla musí být zhotoveno z vysokotlakové lité hliníkové slitiny

- Provedení korpusu samočistící bez žebrování (zamezení usazování nečistot, trusu, listí…)

- Možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 46 - 60 mm (na jiné průměry je možno použít redukci)

- Korpus svítidla musí umožňovat náklon svítidla minimálně v rozsahu +-15° bez použití přídavného zařízení

- Stupeň ochrany korpusu svítidla proti mechanickému nárazu musí být alespoň IK09

- Kryt optické části - difuzor z tvrzeného skla; světelný tok do horního poloprostoru musí být 0 %

- LED moduly musí být provedeny s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů

- Svítidlo musí mít tepelnou ochranu jak LED modulu, tak elektronického předřadníku

- Účinnost optického systému nesmí být nižší než 85% na povrchu svítidla

- Stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody musí být minimálně IP65 v prostoru optické části i v prostoru elektro-výzbroje

- Teplota chromatičnosti LED zdroje a výkon musí splňovat  hodnoty uvedené v PD pro každý typ svítidla dle označení na mapě

- Index barevného podání Ra musí být minimálně 70

- Měrný světelný tok zdroje musí být minimálně 120 lm/ W (poměr světelného toku svítidla a příkonu svítidla včetně předřadných přístrojů)

- Svítidlo musí umožňovat použití různých optických modulů pro různé použití svítidel (pro komunikace, přechody, parky, cyklostezky…)

- Svítidlo musí být vybaveno funkcí konstantního světelného toku (CLO), která umožňuje kompenzovat ztrátu světelného toku LED modulu během jeho stárnutí.

- Životnost svítidla vč. LED zdrojů musí být min. 100 000 provozních hodin/ L90 B10 při Ta=30°C

- Svítidlo musí být plně funkční i při teplotě okolí v rozsahu – 30 až + 45 °C

- Elektronický předřadník (EP) musí pracovat v rozsahu napájecího napětí 170 - 264 V

- Musí být použit multifunkční EP s možností stmívání změnou napájecího napětí (jako např.XITANIUM – PHILIPS, 4DIM – OSRAM apod.)

- EP musí umožňovat řízení pomocí režimu DALI

- Součástí EP musí být teplotní ochrana předřadníku, dále musí mít vratnou ochranu proti přetížení, proti zkratu, přepětí, podpětí a odpojení od zátěže

- Aktivní PFC musí být minimálně 0,95

- EP musí mít ochranu proti přepětí na vstupních svorkách 8kV v běžném režimu, jednotlivý impuls až 10kV

- Světelné znečistění ULOR / DLOR : 0% / 100 %   vysvětlení (nahoru 0, dolů 100)

Ke každému typu svítidla bude v nabídce dodáno:

a) technický list, ve kterém budou uvedeny informace, prokazující splnění výše uvedených technických parametrů,

b) eulumdata pro ověření světelně-technických výpočtů,

c) Prohlášení o shodě, certifikace a fotometrické křivky svítidel.

V Horažďovicích 20.03.2019

Zpracoval Pavel Matoušek