## ELEKTRO
Stavba: |  | Zpracovatel:
Stupeň: | DSP, DPS
Investor:
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - ESI + MAR
č.p. | popis položky | počet | MJ | J.C. | celkem
1 | Demontáže
1.1 | Demontáž stávajícího termostatu, vč. kabeláže | 1 | ks
1.2 | Demontáž přepínač kotle, vč. kabeláže | 2 | ks
1.3 | Demontáž zásuvky, vč. dřěvěného obkladu, vč. kabeláže | 1 | ks
1.4 | Stop tlačítko - kotelna, vč. kabeláže | 1 | ks
1.5 | Demontáž stávajícího rozváděče v m.č.0.07, vč. kabeláže | 1 | kpl
1.6 | Demontáž stávajícího MaR kotelny, kabeláže, komponenty, atd. | 1 | kpl
2 | Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače
2.1 | Nástěnný vypínač ř.1, 230V, 10A, IP44 | 1 | ks
2.2 | STOP tlačítko nástěnné, 230V | 1 | ks
3 | Osvětlení
3.1 | Nouzové LED průmyslové nástěnné svítidlo s piktogramem, bat 3hod. 230V | 2 | ks
3.2 | Prověření a údržba stávajícího zářivkového osvětlení, náhrada vadných komponent za komponenty nové - dle stávajícího stavu | 1 | kpl
4 | Kabelové kanály, žlaby, krabice
4.1 | PVC lišta 80/40, vč. víka, montážní materiál, tvarovky | 2 | m
4.2 | PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky | 60 | m
4.3 | Kabelový žlab drátěný 150x100mm, vč. uchycení (konzole, hmoždinky, šrouby, atd.) | 4 | m
4.4 | Příslušenství pro PVC lišty | 1 | kpl
4.5 | Montážní a instalační materiál | 1 | kpl
5 | Zemnící soustava
5.1 | Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen 4-16mm, | 1 | ks
6 | Montážní materiál - trubky
Instalační PVC trubky ohebné
6.1 | Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 20 | m
6.2 | Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 15 | m
6.3 | Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) | 1 | kpl
Instalační PVC trubky
6.4 | Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 40 | m
6.5 | Instalační PVC trubka DN 40, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 10 | m
6.6 | Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) | 1 | kpl
7 | Montážní materiál - ostatní
7.1 | Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné svorky | 5 | m
7.2 | Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.) | 1 | kpl
8 | Kabely a vodiče
8.1 | Kabel CYKY-J 5x4 | 10 | m
8.2 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 45 | m
8.3 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 35 | m
8.4 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | 20 | m
8.5 | Kabel JYTY 2x1 | 20 | m
8.6 | Kabel JYTY 3x1 | 350 | m
8.7 | Kabel JYTY 4x1 | 20 | m
8.8 | Vodič CY 6 | 15 | m
8.9 | Vodič CY 4 | 70 | m
9 | Rozváděče
9.1 | Rozváděč RM1 Instalační rozváděč na omítku, 1500 x 800 x 300 (VxŠxH), vč. příslušenství, krytí: IP40/20, Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, přívody a vývody horem, držák mont. panelu, zákryt, kapsa na výkresy, vč. výzbroje - viz. RM1 | 1 | kpl
9.2 | Rozváděč RP stávající - úprava Úprava stávajícího rozváděče - 1x jistič 3x20A/B, montážní materiál | 1 | kpl
10 | Komponenty MaR
10.1 | QAC34/101/L: Venkovní čidlo teploty, NTC 1 kOhm | 1 | ks
10.2 | OCI345.06/101: Komunikační rozhraní mezi THRs nebo regulacemi RVS (BSB/LPB) | 2 | ks
10.3 | RVS63.283/109: Kaskáda, 2 směšované okruhy ÚT, ohřev TV, H1/2, 3xMF výstup, 4x MF vstup | 3 | ks
10.4 | SVS63.200: Sada svorek pro regulátory 63.243 a RVS63.283 | 3 | ks
10.5 | AVS37.294/509: Ovládací panel | 3 | ks
10.6 | AVS82.491/109: Plochý kabel pro ovládací panel AVS37 - 1,0 m | 3 | ks
10.7 | AVS92.290/109: Plastová krytka pro ochranu plošných spojů | 3 | ks
10.8 | QAD36/101/L: Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm | 8 | ks
10.9 | OZW672.16.101: web server pro 16 přístrojů RVS/LMS | 1 | ks
11 | Poruchová signalizace
11.1 | Poruchová signalizace Kotelník 1 (sada) 1x Poruchová signalizace Kotelník 1 1x Zdroj 24V DC SEM62.1 1x Čidlo tlaku 0-10V QBE9200 1x Čidlo zaplavení ZVA82 1x Čidlo teploty prostoru NTC QAC34 1x Čidlo teploty v systému NTC QAD36 | 1 | kpl
11.2 | Čidlo úniku plynu E2630-LEL | 1 | ks
11.3 | SMS 232 GSM (dle investora) | 1 | ks
11.4 | Siréna | 1 | ks
12 | Dálkový odečet
12.1 | Odečtová centrála M-BUS (MultiPort 250D), až 250/centrála (1250 při zapojení 5 centrál) Funkce: M-Bus Master, převodník M-Bus /RS232, signální zesilovač M-Bus Komunikační porty: M-Bus, USB, RS485, RS232, optický port, GSM/GPRS Adresace: primární, sekundární, rozšířená sekundární Rychlost komunikace: až 9600 baud Délka kabelu: až 2000 m/centrála Napájení: 230 V | 1 | ks
12.2 | Kabel JYStY 2x2x0,8 mm2 | 150 | m
12.3 | Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 120 | m
12.4 | Montážní a instalační materiál | 1 | kpl
13 | Montážní práce
13.1 | Prověření stávajícího stavu - napájení rozváděče - stávající elektroinstalace - stávající MaR, atd. | 1 | kpl
13.2 | Montážní práce ESI | 1 | kpl
13.3 | Montážní práce MaR | 1 | kpl
13.4 | Oživení systému, zaškolení obsluhy | 1 | kpl
13.5 | Ostatní elektromontážní práce | 1 | kpl
13.6 | Doprava materiálu na stavbu | 1 | kpl
13.7 | Likvidace odpadů | 1 | kpl
13.8 | Revize | 1 | kpl
| CELKEM |  |  |  | 0