## I. etapa_kotelna_1.pp
| Akce: | Stavební úpravy zámku Horažďovice na parcelách č. st. 1/1, st. 6 k.ú. Horažďovice
| Objednatel: | Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
| Dílčí část: | D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA
| Datum: | 10/2021
| Revize: | 00
| Dokumentace: | VÝKAZ VÝMĚR
| Název souboru: | 1696v_vv_as_E.xls
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
| 1 | Zařízení č. - Větrání kotelny
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem
Pozice | Množství | MJ | Popis | za MJ | za MJ | za MJ
1.2.1 | 1 | ks | Potrubní diagonální ventilátor - 1000m3/h, 140Pa, 157W; 0,7A; 230V připoovací prům. 250mm. Skříň je vyrobena z ocelového plechu. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo ventilátoru je vyrobeno z hliníku. Motor je vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44. Otáčky je možné regulovat. Pružné uložení ventilátoru, pružné manžety na hrdlech ventilátoru, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž a dodávka ventilátoru s příslušenstvím. |  |  | 0 | 0
1.2.2 | 1 | ks | Potrubní diagonální ventilátor 50m3/h, 100Pa, 28W; 0,12A; 230V připoovací prům. 100mm. Skříň je vyrobena z plastu. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo ventilátoru je vyrobeno z plastu. Motor je vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44. Otáčky je možné regulovat, motor s dvojím vinutím. Pružné uložení ventilátoru, pružné manžety na hrdlech ventilátoru, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž a dodávka ventilátoru s příslušenstvím. |  |  | 0 | 0
1.3.1 | 1 | ks | Požární klapka do čytřhranného potrubí 400x400, s certifikací pro ČR, s koncovým spínačem pro signalizaci polohy klapky „zavřeno“, provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 72 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení, vč. montážního a připojovacího příslušenství. |  |  | 0 | 0
1.3.2 | 1 | ks | Požární klapka kruhová 280, s certifikací pro ČR, s optickým hlásičem kouře ORS 142 K, s pohonem, s koncovými spínači pro signalizaci polohy klapky "otevřeno", „zavřeno“, vč. montážního a připojovacího příslušenství. |  |  | 0 | 0
1.4.1 | 1 | ks | Regulační klapka 400x400 s pohonem 24V, ovládání 0-10V |  |  | 0 | 0
1.4.2 | 1 | ks | Zpětná klapka vsuvná kruhová prům. 315mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž zpětné klapky a dodávka |  |  | 0 | 0
1.4.3 | 1 | ks | Zpětná klapka vsuvná kruhová prům. 100mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž zpětné klapky a dodávka |  |  | 0 | 0
1.5.1 | 1 | ks | Tlumič hluku kruhový 250/900mm, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu , tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 2 násobku tlakové ztráty hladkého potrubí |  |  | 0 | 0
1.6.1 | 1 | ks | Protidešťová žaluzie hliníková 355x355, s upevňovacím rámečkem a sítem proti hmyzu, na čtyřhranné potrubí, RAL (dle architekta) vč. mont. materiálu |  |  | 0 | 0
1.6.2 | 1 | ks | Protidešťová žaluzie hliníková 280x400, s upevňovacím rámečkem a sítem proti hmyzu, vč. dopojení na kruhové potrubí, RAL (dle architekta) vč. mont. materiálu |  |  | 0 | 0
1.7.1 | 2 | bm | Krycí mřížka na potrubí 400x400 montáž na volný konec potrubí vč. montážního a upevňovacího příslušenství., základní nátěr |  |  | 0 | 0
1.9.1 | 1 | bm | Kruhové Spiro potrubí prům 315mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta |  |  | 0 | 0
1.9.2 | 30 | bm | Kruhové Spiro potrubí prům 280mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta |  |  | 0 | 0
1.9.3 | 4 | bm | Kruhové Spiro potrubí prům 100mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta |  |  | 0 | 0
1.9.4 | 3.5 | m2 | Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink , třída těsnosti C, vrstva zinku 275g/m2 vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu |  |  | 0 | 0
1.9.5 | 1 | ks | Jímka pro odvod kondenzátu vč. odvodu, prům. 280, vč. dopojení kondenzátu |  |  | 0 | 0
1.10.1 | 55 | m2 | Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 40 kg/m3) s AL polepem. Tl. tep. Izolace 20mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. |  |  | 0 | 0
1.10.2 | 30 | m2 | Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 40 kg/m3) a AL polepem. Tl. tep. Izolace 60mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. |  |  | 0 | 0
1.10.3 | 1.5 | m2 | Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 40 kg/m3) a parozábranou vč. oplechování - vodotěsné s odolností proti povětrnostním podmínkám. Tl. tep. Izolace 60mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Celkem | 0
| 2 | Zařízení č. 2 - Větrání technických místností
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem
Pozice | Množství | MJ | Popis | za MJ | za MJ | za MJ
2.2.1 | 1 | ks | Potrubní diagonální ventilátor 160m3/h, 150Pa, 53W; 0,21A; 230V připoovací prům. 160mm. Skříň je vyrobena z plastu. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo ventilátoru je vyrobeno z plastu. Motor je vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44. Otáčky je možné regulovat, motor s trojím vinutím. Pružné uložení ventilátoru, pružné manžety na hrdlech ventilátoru, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž a dodávka ventilátoru s příslušenstvím. |  |  | 0 | 0
2.4.1 | 1 | ks | Zpětná klapka vsuvná kruhová prům. 160mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž zpětné klapky a dodávka |  |  | 0 | 0
2.5.1 | 1 | ks | Tlumič hluku kruhový 160/900mm, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu , tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 2 násobku tlakové ztráty hladkého potrubí |  |  | 0 | 0
2.6.1 | 1 | ks | Protidešťová žaluzie hliníková 355x355, s upevňovacím rámečkem a sítem proti hmyzu, na čtyřhranné potrubí, RAL (dle architekta) vč. mont. materiálu |  |  | 0 | 0
2.7.1 | 2 | ks | Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 125, vč. rámečku do stěny / podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta |  |  | 0 | 0
2.7.2 | 1 | ks | Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 100, vč. rámečku do stěny / podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta |  |  | 0 | 0
2.9.2 | 4 | bm | Kruhové Spiro potrubí prům 160mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta |  |  | 0 | 0
2.9.3 | 7 | bm | Kruhové Spiro potrubí prům 125mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta |  |  | 0 | 0
2.9.4 | 3 | bm | Kruhové Spiro potrubí prům 100mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta |  |  | 0 | 0
2.10.1 | 1 | m2 | Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink , třída těsnosti C, vrstva zinku 275g/m2 vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu |  |  | 0 | 0
2.10.2 | 1 | m2 | Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 40 kg/m3) s AL polepem. Tl. tep. Izolace 60mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Celkem | 0
| 3 | Ostatní položky
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem
Pozice | Množství | MJ | Popis | za MJ | za MJ | za MJ
5.1 | 1 | kpl | Funkční zkoušky, zprovoznění zařízení včetně zaregulování a komplexních zkoušek po dokončení vč. protokolu |  |  | 0 | 0
5.2 | 1 | kpl | Značení systému - směry proudu, typ potrubí |  |  | 0 | 0
5.3 | 1 | kpl | Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.- 3paré |  |  | 0 | 0
5.4 | 1 | kpl | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  |  | 0 | 0
5.5 | 1 | kpl | Pomocné ocelové konstrukce - pozink žárově zinkovaný |  |  | 0 | 0
5.6 | 1 | kpl | Pomocné stavební přípomoce |  |  | 0 | 0
5.7 | 1 | kpl | Přípomoce pro práce ve výškách |  |  | 0 | 0
5.8 | 1 | kpl | Nosné konstrukce opatřené základní barvou |  |  | 0 | 0
5.9 | 1 | kpl | Protipožární opatření, těsnící požární tmel, požární odolnost min EI 60 vč. revize a dokumentace |  |  | 0 | 0
5.10 | 1 | kpl | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) |  |  | 0 | 0
5.11 | 1 | kpl | Podrobné koordinace na stavbě |  |  | 0 | 0
5.12 | 1 | kpl | Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby |  |  | 0 | 0
5.13 | 1 | kpl | Vypracování DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby, |  |  | 0 | 0
5.14 | 1 | kpl | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) |  |  | 0 | 0
5.15 | 1 | kpl | Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu - ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku demontovaného materiálu |  |  | 0 | 0
5.16 | 1 | kpl | Zařízení a odstranění staveniště |  |  | 0 | 0
5.17 | 1 | kpl | Přesun hmot |  |  | 0 | 0
5.18 | 1 | kpl | Doprava materiálu |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Celkem | 0
REKAPITULACE VZT
| 1 | Zařízení č. - Větrání kotelny |  |  |  |  | 0
| 2 | Zařízení č. 2 - Větrání technických místností |  |  |  |  | 0
| 3 | Ostatní položky |  |  |  |  | 0
|  | VZT CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0