## I.Etapa
D.1.4.4.02 SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB, I.ETAPA - MAR
Poř.č | Kód | Informační bod | Typ | Popis | M.j. | Výměra | Jedn.cena dodávka | Jedn.cena montáž | Celkem
PŘÍSTROJE
|  | 4.01 |  | Regulace teploty OV, kaskádové spínání kotlů
1. |  | T20.1, T20.2 | TS-6360D-A10 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C, délka stonku 138 mm, stupeň krytí IP 54 | ks | 2 |  |  | 0
2. |  |  |  | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” | ks | 2 |  |  | 0
3. |  | T20.50 | TS-6360E-050 | Snímač teploty venkovní s plastovou hlavicí, typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 70°C, stupeň krytí IP 54 | ks | 1 |  |  | 0
4. |  | K20.1,K20.2 |  | Plynový kotel, napájení, zapojení ovládání | ks | 2 |  |  | 0
5. |  | Z-K1, Z-K2 |  | Zásuvka 16A pro napájení kotle | ks | 2 |  |  | 0
6. |  | KM11.1, KM11.2 | VR 34 | Komunikační rozhraní pro řízení kotlů | ks | 2 |  |  | 0
7. |  | ZS1 |  | Zásuvka 16A pro doplňovací automat | ks | 1 |  |  | 0
8. |  | ZS2 |  | Zásuvka 16A pro úpravnu vody | ks | 1 |  |  | 0
9. |  | ZS3 |  | Zásuvka 16A pro odplyňovací automat | ks | 1 |  |  | 0
|  | 4.02 |  | Havarijní zabezpečení kotelny
10. |  | TA20.10 | KP75 060L117166 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  |  | 0
11. |  | TA20.1,TA20.2 | KP78 060L118466 | Kapilárový termostat, rozsah 30 až 90°C, krytí IP33, délka kapiláry 2m, vč. jímky max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 2 |  |  | 0
12. |  |  |  | Jímka snímače, mosaz, délka 110x ø15mm, vč ucpávky | ks | 2 |  |  | 0
13. |  | QAH20.1 |  | Ústředna pro detekci plynu, napájení 24VDC 5 reléovách výstupů (4x detekce, 1x porucha) | ks | 1 |  |  | 0
14. |  |  |  | Napájecí zdroj pro ústřednu detekce plynu, 24VDC | ks | 1 |  |  | 0
15. |  | QA20.10 |  | Detektor pro zemní plyn s dvoustupňovou signalizací, prov. BNV | ks | 2 |  |  | 0
16. |  | QA20.10 |  | Detektor pro oxid uhelnatý s dvoustupňovou signalizací, prov. BNV | ks | 1 |  |  | 0
17. |  | PA20.10 |  | Presostat, rozsah -0,2 až 8 bar, max. provozní tlak 18 bar, krytí IP30 nastavitelný tlak.rozdíl 0,4 až 1,5 bar | ks | 1 |  |  | 0
18. |  |  |  | Kondenzační smyčka | ks | 1 |  |  | 0
19. |  |  |  | Trojcestný odběrový kohout | ks | 1 |  |  | 0
20. |  | SB20.10 |  | Plastový ovladač jednotlačítkový, hřibová hlavice s aretací, průměr tlačítka 40 mm, vč.skříně | ks | 1 |  |  | 0
21. |  | LA20.10 |  | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  |  | 0
22. |  | HA20.10 |  | Elektrická houkačka 24V, 50Hz, vč.svítidla | ks | 1 |  |  | 0
23. |  | Y20.1 |  | Havarijní uzávěr plynu, el. připojení (ventil je součástí dodávky plynoinstalace) | ks | 1 |  |  | 0
|  | 4.03 |  | Ekvitermní regulace teploty větev V1 – dětská knihovna
24. |  | T21.1 | TS-6360D-A10 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C, délka stonku 138 mm, stupeň krytí IP 54 | ks | 1 |  |  | 0
25. |  |  |  | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  |  | 0
26. |  | Y21.1 | VG 7802LT | Bronzový ventil řady, třícestný směšovací, PN 16, DN 20, kv=6,3, válcový závit (DIN 259, ISO 228/1, BS 2779), zdvih ventilu 8 mm pro DN15 a DN20, netěsnost 0.01% max. průtoku podle EN60534-4, třída IV, průtoková charakteristika lineární: 3-cestné ventily podle IEC 534, maximální doporučená provozní tlaková ztráta: 240 kPa, materiál těla:litý bronz, materiál víka:mosaz, teplotní limity média: 2 až 120°C voda nebo 100 kPa nasyc. pára, teplotní limity okolí, 2 až 65°C | ks | 1 |  |  | 0
27. |  | k pol.: Y21.1 | VA-7746-1001 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP42, pro řadu VG7000, ruční řízení, napájení 24 VAC proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  |  | 0
28. |  | M21.1 |  | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  |  | 0
29. |  | Q21.1 |  | Měřič spotřeby tepla, zapojení komunikačního výstupu M-Bus | ks | 1 |  |  | 0
|  | 4.05 |  | Ekvitermní regulace teploty OV větev V3 – knihovna dospělí
30. |  | T23.1 | TS-6360D-A10 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C, délka stonku 138 mm, stupeň krytí IP 54 | ks | 1 |  |  | 0
31. |  |  |  | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  |  | 0
32. |  | Y23.1 | VG 7802LT | Bronzový ventil řady, třícestný směšovací, PN 16, DN 20, kv=6,3, válcový závit (DIN 259, ISO 228/1, BS 2779), zdvih ventilu 8 mm pro DN15 a DN20, netěsnost 0.01% max. průtoku podle EN60534-4, třída IV, průtoková charakteristika lineární: 3-cestné ventily podle IEC 534, maximální doporučená provozní tlaková ztráta: 240 kPa, materiál těla:litý bronz, materiál víka:mosaz, teplotní limity média: 2 až 120°C voda nebo 100 kPa nasyc. pára, teplotní limity okolí, 2 až 65°C | ks | 1 |  |  | 0
33. |  | k pol.: Y23.1 | VA-7746-1001 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP42, pro řadu VG7000, ruční řízení, napájení 24 VAC proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  |  | 0
34. |  | M23.1 |  | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  |  | 0
35. |  | Q23.1 |  | Měřič spotřeby tepla, zapojení komunikačního výstupu M-Bus | ks | 1 |  |  | 0
|  | 4.06 |  | Ekvitermní regulace teploty OV větev V4 – DDM
36. |  | T24.1 | TS-6360D-A10 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C, délka stonku 138 mm, stupeň krytí IP 54 | ks | 1 |  |  | 0
37. |  |  |  | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  |  | 0
38. |  | Y24.1 | VG 7802RT | Bronzový ventil řady, třícestný směšovací, PN 16, DN 40, kv=25, válcový závit (DIN 259, ISO 228/1, BS 2779), zdvih ventilu 8 mm pro DN15 a DN20, netěsnost 0.01% max. průtoku podle EN60534-4, třída IV, průtoková charakteristika lineární: 3-cestné ventily podle IEC 534, maximální doporučená provozní tlaková ztráta: 240 kPa, materiál těla:litý bronz, materiál víka:mosaz, teplotní limity média: 2 až 120°C voda nebo 100 kPa nasyc. pára, teplotní limity okolí, 2 až 65°C | ks | 1 |  |  | 0
39. |  | k pol.: Y24.1 | VA-7746-1001 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP42, pro řadu VG7000, ruční řízení, napájení 24 VAC proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  |  | 0
40. |  | M24.1 |  | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  |  | 0
41. |  | Q24.1 |  | Měřič spotřeby tepla, zapojení komunikačního výstupu M-Bus | ks | 1 |  |  | 0
42. |  | Y24.13, Y24.14, Y24.15 | R2015-2P5-S1 | Regulační kulové kohouty, 2cestné, vnitřní závit dle ISO 7/1, DN15, PN40 teplotní limity média: -10 až 120°C, uzavírací tlak dps 1400kPa, pracovní rozsah 15…90°, materiály: ventil - kovaný, poniklované mosazné těleso, tělo ventilu - nerezová ocel, hřídel - nerezová ocel, těsnení hřídele - O kroužek EPDM, sedlo ventilu - PTFE, O kroužek EPDM | ks | 3 |  |  | 0
43. |  | Y24.11, Y24.12 | R2020-S2 | Regulační kulové kohouty, 2cestné, vnitřní závit dle ISO 7/1, DN20, PN40, teplotní limity média: -10 až 120°C, uzavírací tlak dps 1400kPa, pracovní rozsah 15…90°, materiály: ventil - kovaný, poniklované mosazné těleso, tělo ventilu - nerezová ocel, hřídel - nerezová ocel, těsnení hřídele - O kroužek EPDM, sedlo ventilu - PTFE, O kroužek EPDM | ks | 2 |  |  | 0
44. |  | k pol.: Y24.11, Y24.12, Y24.13, Y24.14, Y24.15 | SR24A-SR | Otočný pohon pro 2 a 3cestné regululační kulové kohouty napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, kroutící moment 20 Nm, krytí IP54, ochranná třída III malé napětí | ks | 5 |  |  | 0
|  | 4.08 |  | Regulace statického tlaku topného systému
45. |  |  |  | Doplňovací zařízení, el.připojení | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Úpravna vody, el.připojení | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Odplyňovací automat, el.připojení | ks | 1 |  |  | 0
|  | 4.09 |  | Větrání kotelny – VZT 1
46. |  | T1.11 | TS-6360E-050 | Snímač teploty venkovní s plastovou hlavicí, typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 70°C, stupeň krytí IP 54 | ks | 1 |  |  | 0
47. |  | PA1.2.1, PA1.2.2 |  | Diferenční tlakový spínač, rozsah 20-300 Pa, krytí IP 54, vč.připojovací sady, 604.99390 | ks | 2 |  |  | 0
48. |  | M1.2.1 |  | Zapojení EC motoru ventilátoru 230 VAC/50Hz, 157W - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů | ks | 1 |  |  | 0
49. |  | M1.1,2 |  | Zapojení ventilátoru 230 VAC/50Hz, 29W | ks | 1 |  |  | 0
50. |  | Y1.1 |  | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54 kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 1 |  |  | 0
51. |  | PK |  | Zapojení požárních klapek | ks | 2 |  |  | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2
1. |  |  | M4-SNC25151-01 | Síťová integrační jednotka, 40 I/O, 14UI, 11DI, 7DO (triak), 4AO, 4CO, SA Bus, FC bus, 1xRS-232, 1xRS-485SA, 2xUSB, 1xEthernet, WEBserver,displej | ks | 1 |  |  | 0
2. |  |  | MS-DIS1710-0 | Ovládací displej regulátorů | ks | 1 |  |  | 0
3. |  |  | MS-IOM3733-0 | 16-bodový IOM, 8DI, 8DO, 24 VAC, SA/FC bus | ks | 1 |  |  | 0
4. |  |  | MS-IOM4711-0 | 17-bodový IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO; 24 VAC; FC Bus a SA Bus | ks | 2 |  |  | 0
5. |  |  |  | HUB SWITCH, 8 Port na DIN lištu | ks | 1 |  |  | 0
ROZVADĚČ
1. |  |  | DT2 | ocelová rozvodnice, š.1000, v.2000, hl.400, podstavec 100 /mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 1 |  |  | 0
2. |  |  |  | Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře | ks | 1 |  |  | 0
3. |  | K20.1,K20.2 |  | Silový vývod pro kotel 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, silové svorky, montážní příslušenství | ks | 2 |  |  | 0
4. |  | K20.3, K20.4 |  | Silový vývod pro kotel 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, silové svorky, montážní příslušenství (rezerva) | ks | 2 |  |  | 0
5. |  | M21.1, M23.1,M24.1 |  | Silový vývod pro čerpadlo 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství | ks | 3 |  |  | 0
6. |  | M22.1, M25.1 |  | Silový vývod pro čerpadlo 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství (rezerva) | ks | 2 |  |  | 0
7. |  | M1.2.1,M1.2.2 |  | Silový vývod pro ventilátor 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, montážní příslušenství | ks | 2 |  |  | 0
8. |  |  |  | Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlaby vč.víka, šrouby M4 vč.podložek) | ks | 1 |  |  | 0
9. |  |  |  | Výrobní (dílenská) dokumentace | ks | 1 |  |  | 0
Poznámka
Svorková schémata rozvaděče je součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
|  |  |  | Montážní materiál musí být dodán v souladu s vyhláškou 23/2008Sb o technických podmínkách požární ochrany |  |  |  |  | 0
1. |  |  |  | JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 500 |  |  | 0
2. |  |  |  | JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 900 |  |  | 0
3. |  |  |  | JYTY 7x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 50 |  |  | 0
4. |  |  |  | CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 220 |  |  | 0
5. |  |  |  | CYKY 3Jx2,5 - Propojovací kabel silový | m | 50 |  |  | 0
6. |  |  |  | CYKY 5Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 50 |  |  | 0
7. |  |  |  | CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm | m | 60 |  |  | 0
8. |  |  |  | lišta vkládací LV 60x40 | m | 20 |  |  | 0
9. |  |  |  | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství | m | 20 |  |  | 0
10. |  |  |  | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 32, vč.příslušenství | m | 20 |  |  | 0
11. |  |  |  | kabelový žlab 62/50 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 20 |  |  | 0
12. |  |  |  | kabelový žlab 125/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 15 |  |  | 0
13. |  |  |  | kabelový žlab 250/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 15 |  |  | 0
14. |  |  |  | montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg | ks | 40 |  |  | 0
SLUŽBY
1. |  |  |  | Montáž zařízení MaR | ks | 1 |  |  | 0
2. |  |  |  | Montáž kabelů a kabelových tras MaR | ks | 1 |  |  | 0
3. |  |  |  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | ks | 1 |  |  | 0
4. |  |  |  | Koordinace MaR a ostatní technologie | ks | 1 |  |  | 0
5. |  |  |  | Softwarové vybavení řídícího systému (1 řídící podstanice) | ks | 1 |  |  | 0
6. |  |  |  | Softwarové vybavení vizualizace systému MaR | ks | 1 |  |  | 0
7. |  |  |  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | ks | 1 |  |  | 0
8. |  |  |  | Výchozí revize elektrických zařízení | ks | 1 |  |  | 0
9. |  |  |  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | ks | 1 |  |  | 0
10. |  |  |  | Zkušební provoz | ks | 1 |  |  | 0
11. |  |  |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | ks | 1 |  |  | 0
12. |  |  |  | Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu (ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku) | ks | 1 |  |  | 0
13. |  |  |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  |  | 0
14. |  |  |  | VRN, doprava materiálu a osob | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | MAR CELKEM |  |  |  |  | 0