# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# k projektu

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU

č.p. 26, ul. Ševčíkova, HORAŽDOVICE

# D.2 OPZ- ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ

| Investor: | Město Horaždovice Mírové náměstí 1, 341 01 Horaždovice |  |
| --- | --- | --- |
| Zodp. projektant části: | Ing. Pavel MÍKA |  |
| Generální projektant : | Ing. Pavel MÍKA – INSTALPROJEKT Raisova 1004,Strakonice Tel. 383 322990, e-mail: instal.projekt@tiscali.cz |  |
| Vypracoval: | Ing. Pavel MÍKA |  |
| Stupeň dokumentace: | DPS |  |
| Zakázka č. : | 70/22 |  |
| Datum: | 12-01/2022 |  |
| Ev. č. : | 1T |  |

A. Všeobecná část

Základní údaje stavby ,rozsah PD

Projektová  dokumentace řeší v rámci rekonstrukce objektové plynové kotelny v objektu č.p. 26, v Horaždovicích:

- Vyvolané úpravy  stávajícího OPZ– odběrného plynového zařízení objektu s napojením nových kotlových jednotek

- Osazení havarijního plynového ventilu  kotelny

Projekt je zpracována v rozsahu pro realizaci stavby. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Při realizaci stavby musí být dodrženy případně stanovené technické podmínky dodavatele plynu ( Innogy / Gasnet distribuce)

A.1 Základní údaje o projektovaném zařízení:

Topné médium:								Zemní plyn

Distribuční soustava:							GasNet , s.r.o.

Připojovací místo:	STL přípojka plynu

Projektová dokumentace přípojky plynu a OPZ je  zpracována v souladu s:

-ČSN EN 1775 		Zásobování plynem -Plynovody v budovách

-ČSN 07 0703	Kotelny se zařízeními na plynná paliva

-ČSN EN12007-1-4(38 6413) Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem

-TP G 702 01 		Plynovody a přípojky z polyethylenu

-ČSN 73 4201 (2010) 	Komíny a kouřovody ,navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv

-TPG 704 01 		Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

-TP G 800 03		Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

-TP G 908 02		Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celk. výkonem větším než 100kW

-Technické podmínky připojení k DS č. ______

B. Bilance odběru plynu

B.1.1 Stávající stav-rušené pl. spotřebiče:

V objektu je v současnosti jedno odběrné místo –plynová objektová kotelna.

V kotelně jsou umístěny 3 teplovodní kotlové jednotky  STIEBEL ELTRON HYDROTHERM ET 37/62  s  2 dvoustupňovými atmosférickými  hořáky

3x Q= 37/62kW 								M=  3x 7,5 mn3/h

Stávající max. odběr plynu:							Mc=22,50 mn3/h

Stávající redukovaný  odběr plynu:						Mr= 19,0 mn3/h

B.1.2  Nový stav-nově instalované plynové kotle

2x kotel kondenzační stacionární CONDENSINOX 80,  Q= 16,9-82,7kW 		M= 2x 9,70  mn3/h

Max. odběr plynu:								Mc=19,40 mn3/h

Redukovaný  odběr plynu:							Mr=  18,40 mn3/h

Min. odběr plynu  Q= 16,9kW						Mmin. =2,0 mn3/h

Navýšení / snížení odběru:

Úpravou  OPZ  dochází pouze  k minimálnímu snížení  stávajícího max. hodinového  a  redukovaného hodinového odběrového množství plynu.

B.2 Předpokládané  roční  spotřeba  plynu

Předpokládaná roční potřeba tepla  (zateplený stav)    	Qc= 260 MWh

Spotřeba plynu 	M= 31 000m3/rok

Instalací nových pl. kotlů s kondenzačním provozem se předpokládá úspora spotřeby plynu cca 10%

C. STL přípojka plynu , odběrné plynové zařízení -stav

C.1 STL přípojka plynu , HUP , regulace tlaku , obchodní měření

Objekt /pl.kotelna je napojena  ze středotlaké přípojky plynu domu č.p.26  DN 25 (ocel) z ul Ševčíkova. V nice  450x450mm na fasádě domu  je osazen HUP OPZ KK25 a regulační řada s regulátorem tlaku ALz-6U/BD, s regulací na NTL  úroveň  p= 2,0 kPa. Za regulátorem tlaku je proveden prostup NTL plynovodu do 1.PP domu.

C.2 OPZ objektu

Na NTL části  plynovodu v 1.PP v samostatné  větrané místnosti  je osazena měřící řada s obchodním plynoměrem membránovým  G16. Od plynoměru je veden přívod plynu DN 50  volně prostorem 1.PP. Před vstupem do kotelny je osazen HUP kotelny KK50.

C.3 Napojení pl. kotlů

Stávající plynové kotle jsou napojeny odbočkami s uzávěry kotlů  z akumulačního potrubí DN100.  Přípojky kotlů jsou opatřeny odvzdušňovacím potrubím DN20 s uzavíracími a vzorkovacími kohouty DN15 , společné odvzdušňovací potrubí DN 20 je vyvedeno prostupem obvodovou zdí do venkovního prostoru a vedeno na střechu po fasádě s ukončením nad římsou domu . Ukončení je opatřeno proti vniknutí vody.  Na stávajícím přívodu plynu do kotelny není  osazen  bezpečnostní havarijní uzávěr plynu.

D.  Navržené úpravy  na OPZ

D.1 Demontáže

Provedena bude demontáž  stávajícího napojení kotlů  a to od  akumulačního potrubí  DN1000 včetně až po napojení ( uzávěry kotllů). Demontováno bude odvzdušňovací potrubí DN 15(20) v rozsahu dle výkresové části)

D.2 Regulační řada

I přes  snížení hodinového maximálního / redukovaného odběru plynu (po konzultaci s výrobcem GMR Skuteč) bude zachována stávající funkční regulační řada - regulátor tlaku plynu GMR Skuteč  typ ALz 6U/BD  s výstupním tlakem p= 2,0kPa

D.3 Obchodní měření -úprava osazení plynoměru

Z hlediska min. odběru plynu je stávající osazený plynoměr G16 ( rozsah 0,16-25m3/h, r=280mm ) vyhovující, nepředpokládá se výměna,

D.4  HUP kotelny, havarijní pl. ventil

HUP kotelny–ruční kulový kohout DN 50 bude zachován. V souladu s ČSN 070703 a  TPG 908 02 bude v rámci OPZ   doplněna instalace  havarijního  uzávěru plynu kotelny , provedení bez impulzního potrubí,  NC  , 1x230V,  0-50kPa, např. PEVEKO ,EVPE 1050.02/L s propojením systém  s 2° detekcí úniku plynu.

1. stupeň - signalizační          10  meze výbušnosti

2. stupeň - blokační               20  meze výbušnosti

D.5 Napojení nových pl. kotlů

Na stávající přívodní  potrubí plynu DN50  bude napojeno nové vodorovné akumulační potrubí DN65. Z akumulačního potrubí budou vysazeny přípojky kotlů DN 32.

Před napojením  kotle bude  osazeny kulové uzávěry kotle DN32 a plynový filtr DN32 ( filtr součástí dodávky kotle).  Na potrubí DN32 budou osazeny  kontrolní manometry D160  0-10kPa,  a vysazeny odbočky DN 20  odvzdušnovacího potrubí  s kulovými uzávěry a vzorkovacímu kohouty DN15 . Nové odvzdušňovací potrubí DN20  bude propojeno na stávající potrubí DN 20.

D.6 Odvod spalin

Pro odvod spalin pl. kotlů bude využit stávající průduch komínového tělesa. Stávající Al kouřovod původních kotlů DN 300 bude demontován předpokládá se i demontáž komínové vložky DN300, pokud bude realizovatelná, variantně bude vložka v komínovém průduchu ponechána .

Nová spalinová cesta kotlů bude provedena v souladu s požadavky ČSN 734201/2010.  Plynové kotle budou osazeny jako plynové spotřebiče typu „B“ (provoz závislý na přívodu vzduchu z místnosti) se sdruženým odvodem spalin bez spalinových klapek .

Odvod spalin bude proveden plastovým komínovým systémem, který odolává běžnému mechanickému zatížení a teplotám 120°C. Spalinové potrubí musí být provedeno tak, aby bylo těsné pro přetlak do 5000 Pa.

Sdružený odvod spalin bude provedeny systémovým  certifikovaným systémem ( např. BRILON, ALMEVA  apod.) v dimenzi DN 200/110mm .

Společný kouřovod bude sestaven ze základní sady komínové sady (2x koleno s kontrol.otvorem DN110x87° 2xtrubka DN200 s odbočkou DN110, kontrolní kus s odvodem kondenzátu DN200) , prodloužení DN200a revizního kolena 87°DN200 s ukončením patním kolenem DN200 v komínovém průduchu. Prostup kouřovodu bude opatřen zděří DN 200. Svislý kouřovod DN 200 bude veden  komínovým průduchem s vystředěním systémovými objímkami. Ukončení bude provedeno v ústí  komína  komínovou plastovou hlavicí (komplet) DN200.

Odvod spalin bude doplněn nosnými prvky vodorovné části nad kotli. Potrubí musí být na své trase dobře upevněno a podepřeno tak, aby nedošlo k nadměrnému mechanickému namáhání a nebyl narušen potřebný spád potrubí a kotel nebyl nadměrně zatěžován. Klasifikace navrženého odvodu spalin : 					T120-H1-O-W2-O00-I(E)-D.

D.7 Přívod spalovacího vzduchu , větraní prostoru

Je provedeno  v souladu s požadavky TPG  908 02  a ČSN 070703.

Využito bude stávajícího systému přívodu větracího vzduchu a přirozeného větrání prostoru kotelny částečně redukovaného.

Stávající větrání prostoru kotelny (bude dle ČSN 070703 redukováno oproti stávajícímu stavu na 0,5 násobnou výměnu) a přívod spalovacího vzduchu je zajištěn přirozeným větráním:

-Pro přívod spalovacího a větracího vzduchu je využita původní výtahová šachta pro vyvážení nádob s popelem. Ve venkovním prostoru je šachta zastropena a v úrovni terénu osazen neuzavíratelná mřížka –ocel. rám s drátěnou výplní 600x350mm. V kotelně je do šachty proveden nad podlahou pod ocelovým schodištěm větrací otvor s mřížkou 400x400mm. Druhá větrací mřížka (přívodní+větrací) 400x400mm do výtahové šachty pod stropem kotelny bude zmenšena na velikost 200x200mm ( pro doplňkové provětrání prostoru).

-Pro odvod větracího vzduchu bude využit stávající průduch 150x230mm vedený souběžně s komínem nad střechu .

Poznámka: Vyústění tohoto průduchu nad střechou nutno ověřit !!! ,  z pohledu na komín i ze střešního  vylézáku není patrný provedení způsob vyústění ( mřížka) !!!

A.Teoretické potřebné množství spalovacího vzduchu

(pro přebytek vzduchu n=cca 1,6)	 					Vs=9,70 mn3/h x 1,6 x 9,5= 148m3/h

Vs= 2 x 148 =296 m3/h

Tepelný výkon pro ohřev spal. vzduchu ( pro ∆T=25°C)				Qvs= 296 x0,34 x 25=max.2,5kW

B.Min. výměna vzduchu v kotelně  dle ČSN 070703				0,5 násobná

Objem prostoru kotelny 							V= 18x3,95=71m3

Min.  výměna vzduchu v kotelně (Objem větracího vzduchu)			V0,5 = 35,6 m3/h

Min. vnitřní průřez vzduchovodu pro přívod vzduchu

Výpočtový průtok vzduchu pro odečet z grafu (pro dp=4Pa)			Vo= 296 m3/h

Délka přívodního VZT potrubí (šachta)						L= cca 4,0m

Ekvivalentní délkové přirážky

( 2x mřížka na konci šachty,1,7m +1x koleno 3,5m)				Lpe= 6,9m

Celková ekvivalent. délka potrubí 						Le= 10,90m

Odečtený požadovaný volný průřez přívodního VZT potrubí  (TPG 70401)		A= 400cm2

Stávající mřížka v kotelně 400x400mm (průtočnost 0,5)				A= 800cm2 = vyhovuje

Stávající mřížka do šachty 600x350mm (průtočnost 0,5)			A= 1050cm2 = vyhovuje

H. Materiál plynovodu OPZ

Rozvod plynu je navržen dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a souvisejících předpisů. Potrubí uvnitř objektu bude provedeno z ocelových trubek spojených  svařováním. Prostupy nosnými konstrukcemi budou vedeny chráničkami příslušných profilů a řádně utěsněnými. Potrubí vedené pod omítkou bude opatřeno třívrstvým nátěrem. Potrubí vedené volně bude opatřeno dvojnásobným syntetickým nátěrem, žluté barvy.  Všechny armatury budou PN16.

Materiál potrubí : Potrubí bude provedeno z trub ocelových černých DN 20 až DN 65, dle ČSN 42 5710, např. 11353.0 spojovaných svařováním. Vzdálenost od ostatních potrubí bude min. 3 cm (povrchy potrubí), od vedení elektro 30 cm a vzdálenost od dutých prostorů bude min. 1 m. Vnitřní potrubí bude uchyceno ocelovými pozinkovanými objímkami s pryžovou vložkou. Bude provedena zkouška pevnosti a těsnosti dle TPG, plynovod bude opatřen ochranným nátěrem (dvojvrstvý nátěr žluté barvy). Plynovod bude spojován výhradně svařováním, kromě spojů nutných k napojení armatur.

I. Zkoušky potrubí

Zkoušky provádí dodavatelská organizace, která o jejich průběhu sepíše zápis a dále provede výchozí revizi plynového rozvodu a funkční zkoušky zařízení.

## Jakost svarových spojů Vizuální kontrolu svarových spojů kontroluje bezprostředně po jeho dokončení svářeč, který svar prováděl. Defektoskopickou zkoušku není nutno provádět.

## Vnější prohlídka Bude provedena vnější prohlídka umístění a montáže rozvodů zemního plynu, zhodnocení smontovaného rozvodného potrubí s příslušenstvím, regulačních zařízení, spotřebičů a zhodnocení, zda uvedené zařízení odpovídá příslušným předpisům, zda je provedeno podle projektové dokumentace.

I.1 Tlakové zkoušky

Zkoušky se provádějí před natřením a případným zakrytím trubek a spojů. Zkoušky se provádějí stlačeným vzduchem nebo inertním plynem. Závady se odstraňují před provedením tlakové zkoušky. Těsnost armatur a rozebíratelných spojů se ověřuje též pěnotvorným roztokem nebo jiným vhodným způsobem. Ověřování se provádí zejména při zahájení a při ukončení tlakové zkoušky.

I.3 NTL-domovní plynovod OPZ

Tlaková pevnostní a těsnostní zkouška bude provedena v souladu s  ČSN EN 1775  a TPG 704 01.

Tlaková zkouška plynovodu bude  provedena vzduchem zkušebním přetlakem větším nebo rovným 2,5  násobku MPO (provozního přetlaku NTL plynovodu) , max. 15kPa. O provedených zkouškách se provede zápis.

J. Zprovoznění ,uvedení do provozu

Podmínky pro uvedení odběrného pl. zařízení do provozu:

a)-Výchozí revize plynového zařízení dle vyhl. 85/87 Sb. v souladu s ČSN EN 1775, TP G704 01 a ČSN 386413 revizním technikem pl. zařízení

b)-Odborného  posouzení a schválení připojení pl. spotřebičů na spalinovou cestu, resp.splnění požadavků ČSN 734201/2008 a TPG G 800 01

c)-Montáž odběrního plynového zařízení provede organizace oprávněná k této činnosti dle zákona č.174/1968 Sb. vyhl. č.175/1975 Sb. , ve znění vyhl. č.18/1986Sb.

d)-Plynové spotřebiče uvede do provozu oprávněný servisní technik.

e)-Budou respektovány:

- vyhláška ČÚBP č.85/1978Sb.-o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení , ve znění nařízení vlády č.352/2000Sb.

- Zákon č. 309 /2006Sb   -o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –v nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

# K. Požadavky na ostatní profese

Elektro a MaR

- Intalace systému  2°detekce úniku plynu v prostoru kotelny  a v místnosti regulační a měřící řady – propojit  na havarijní ventil  kotelny

## Použité normy a související předpisy

ČSN EN 1775 (38 6441)	Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky

ČSN EN 12327	Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

ČSN 07 0703	Kotelny se zařízeními na plynná paliva

TPG 702 01	Plynovody a přípojky z polyetylenu

TPG 704 01	Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 905 01	Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

TPG 60901 (380609)	Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz

Zákon 183/2006 Sb.	Stavební zákon v aktuálním znění

Zákon 458/2000	O  podmínkách podnikání  a  o  výkonu  státní  správy  v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Zákon 670/2004	Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhl. 309/2006 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Vyhl. ČUBP č.85/1978 Sb.	O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. 	kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky MPSv a ČBÚ č. 395/2003 Sb.

Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb.,  nař. vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb.

Vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb. 	k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Svářečské práce mohou provádět jen svářeči se zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1 (050711).

Potrubí z PE smějí svářet fyzické osoby s dokladem o zkoušce C-U/P podle TPG 927 04.

| SEZNAM DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU, KULTURNÍHO DOMU č.p. 17, HORAŽDOVICE D.2 OPZ- PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ ZDROJE TEPLA- ÚPRAVY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č.výkresu |  | Měřítko | Formát |
| T1 | # A. Textová část # Technická zpráva |  |  |
| T2 | # Specifikace zařízení a materiálu |  |  |
| T2.1 | # Výkaz výměr ( elektronicky) |  |  |
|  | B. Výkresová část |  |  |
| 1P | Půdorys 1.PP- HUP OPZ, regulační a měřící řada | 1:50 | 2A4 |
| 2P | Půdorys 1.PP-kotelna | 1:25 | 4A4 |
| 2P | Axonometrie rozvodu plynu OPZ | 1:25/- | 4A4 |
| 3P | Řez A-A- dopojení plynových kotlů | 1:25 | 4A4 |

| SEZNAM DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU, KULTURNÍHO DOMU č.p. 17, HORAŽDOVICE D.2 OPZ- PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ ZDROJE TEPLA- ÚPRAVY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č.výkresu |  | Měřítko | Formát |
| T1 | # A. Textová část # Technická zpráva |  |  |
| T2 | # Specifikace zařízení a materiálu |  |  |
| T2.1 | # Výkaz výměr ( elektronicky) |  |  |
|  | B. Výkresová část |  |  |
| 1P | Půdorys 1.PP- HUP OPZ, regulační a měřící řada | 1:50 | 2A4 |
| 2P | Půdorys 1.PP-kotelna | 1:25 | 4A4 |
| 2P | Axonometrie rozvodu plynu OPZ | 1:25/- | 4A4 |
| 3P | Řez A-A- dopojení plynových kotlů | 1:25 | 4A4 |

| SEZNAM DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU, KULTURNÍHO DOMU č.p. 17, HORAŽDOVICE D.2 OPZ- PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ ZDROJE TEPLA- ÚPRAVY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č.výkresu |  | Měřítko | Formát |
| T1 | # A. Textová část # Technická zpráva |  |  |
| T2 | # Specifikace zařízení a materiálu |  |  |
| T2.1 | # Výkaz výměr ( elektronicky) |  |  |
|  | B. Výkresová část |  |  |
| 1P | Půdorys 1.PP- HUP OPZ, regulační a měřící řada | 1:50 | 2A4 |
| 2P | Půdorys 1.PP-kotelna | 1:25 | 4A4 |
| 2P | Axonometrie rozvodu plynu OPZ | 1:25/- | 4A4 |
| 3P | Řez A-A- dopojení plynových kotlů | 1:25 | 4A4 |

# SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU

# k projektu

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU

č.p. 26, ul. Ševčíkova, HORAŽDOVICE

# D.2 OPZ- ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ

| Investor: | Město Horaždovice Mírové náměstí 1, 341 01 Horaždovice |  |
| --- | --- | --- |
| Zodp. projektant části: | Ing. Pavel MÍKA |  |
| Generální projektant : | Ing. Pavel MÍKA – INSTALPROJEKT Raisova 1004,Strakonice Tel. 383 322990, e-mail: instal.projekt@tiscali.cz |  |
| Vypracoval: | Ing. Pavel MÍKA |  |
| Stupeň dokumentace: | DPS |  |
| Zakázka č. : | 70/22 |  |
| Datum: | 12-01/2022 |  |
| Ev. č. : | 2T |  |