ZMĚNOVÝ LIST č.1

k projektové dokumentaci vytápění pro revitalizaci sportovního areálu Lipky – SO1 fotbalové šatny.

# Identifikační údaje stavby:

  - Investor:			MĚSTO HORAŽĎOVICE

      - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

- Místo stavby:			k.ú. Zářečí u Horažďovic 641855

- Okres:				Klatovy

- Kraj:				Plzeňský

# Zdroj tepla:

- Jako hlavní zdroj tepla bude použito tepelné čerpadlo (dále TČ) vzduch/voda v monoblok provedení o jmenovitém výkonu 12,86 kW při A-7/W35C, které bude možné použít na chlazení v kombinaci s podlahovým otopným systémem.

- TČ bude umístěno dle výkresové dokumentace stavební části. Pro zamezení kolize s rozvaděčem elektro bude umístěno 2650mm od severního rohu objektu.

# Regulace otopné soustavy:

- Regulace TČ a otopné soustavy bude automatická pomocí ekvitermního regulátoru (dle čidla venkovní teploty umístěného na severní fasádě objektu) pro 1 otopný okruh a okruh přípravy TV.

- Prostorový termostat (v dodávce v setu s TČ) bude umístěn v referenční místnosti č. 1.19 (šatna - domácí hráči) a bude propojen s regulací TČ. Pokud nebude provedena regulace po místnostech viz věta níže.

- Místní regulace při požadavku investora budou osazeny jednotlivé požadované okruhy v R/S termoelektrickými hlavicemi a ty budou propojeny s čidly teploty (termostaty) vhodných pro režimy vytápění i chlazení v jednotlivých místnostech. Minimálně 1 okruh musí být bez termoelektrické hlavice pro zajištění průtoku pro ochranu OČ.

- Hydraulické vyvážení jednotlivých okruhů podlahového vytápění bude nastaveno na regulačních šroubeních a průtokoměrech v R/S podlahového vytápění. Jednotlivé R/S budou mezi sebou vyváženy pomocí vyvažovacích ventilů (Kv hodnota a DN ve výkresové části dokumentace).

- Počáteční teplota pro okruh podlahového vytápění pro návrhové podmínky byla vypočtena na 34 °C.

- Nastavení OČ na otopné větvi bylo vypočteno na průtok 1655 kg/h při dispozičním tlaku 24 kPa.

- Na okruhu podlahového vytápění bude osazen havarijní termostat (max 50 °C), který bude propojen s OČ sekundárního okruhu podlahového vytápění.