TECHNICKÁ   ZPRÁVA

k prováděcí projektové dokumentaci vnitřní instalace vody a vnitřní kanalizace pro objekt SO 101 04 – kiosek .

Projektová dokumentace je zpracována na podkladě projektu zasíťování řešeného pozemku.

Projektová dokumentace je zpracována na podkladě mapového podkladu a technických podmínek vydaných správcem vodovodního a kanalizačního řadu – město Horažďovice .

Identifikační údaje stavby:

  - Investor:			MĚSTO HORAŽĎOVICE

      - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

- Místo stavby:			k.ú. Zářečí u Horažďovic 641855

- Okres: 				Klatovy

- Kraj:				Plzeňský

# Vodovod

Vodovodní přípojka:

Je řešena jinou částí projektové dokumentace .

Objekt bude napojen ze stávající přípojky vodovodního řadu .

Bilance potřeb

a) potřeba vody

provedeno dle nové vyhlášky č. 120/2011 Sb., - Směrná čísla roční potřeby vody, (novela původní vyhlášky č. 428/2001 Sb., která platí od 6.5.2011)

zázemí pro kemp: - charakter stavby – sportoviště

- WC, umyvadla a možnost sprchování teplou vodou na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok			20 m3

- počet návštěvníků		100 osob

- Průměrná potřeba vody

Qp = 100*20/365= 5,48 m3/dne = 5 480 l/den

- Maximální potřeba vody za den

Qd  = 1,4 * 5 480 = 7 671 l/den = 7,671 m3/dne

- Maximální hodinová potřeba vody

soustředěná zástavba, doba čerpání vody 4 hod

Qh = 2,1 * 7 671/4 = 4 027l/hod = 4,03  m3/hod

- Maximální roční potřeba vody

Qm = 100 *20 = 2 000 m3/rok

b) Stanovení výpočtového průtoku

Budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá hromadné a nárazové používání odběrných míst

QD [l.s-1]	výpočtový průtok

QD	výpočtový průtok jednotlivých druhů výtokových armatur l.s-1

QA	jmenovitý výtok jednotlivých druhů výtokových armatur l.s-1

n	počet výtokových armatur téhož druhu

φ	součinitel současnosti odběru vody

| Výtoková armatura | DN | QA [l.s-1] | PminFI [kPa] | Výtoková armatura | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výtokový ventil | 15 | 0,2 | 50 | Sprchy | 1,0 |
|  | 20 | 0,4 |  | Léčebná zařízení | 1,0 |
|  | 25 | 1,0 |  | Umyvadla | 0,8 |
| Bidetová souprava | 15 | 0,1 |  | Vany | 0,5 |
| Fontánka na pití | 15 | 0,1 |  | Bidety | 0,5 |
| Nádržkový splachovač | 15 | 0,15 |  | Dřezy | 0,3 |
| Baterie vanová | 15 | 0,3 |  | Výlevky | 0,3 |
| Baterie umyvadlová | 15 | 0,2 |  | Fontánky na pití | 0,3 |
| Baterie dřezová | 15 | 0,2 |  | Nádržkové splachovače | 0,2 |
| Baterie sprchová s ruční sprchou | 15 | 0,2 | 100 | Tlakové splachovače | 0,1 |
| Autom.pračka, myčka nádobí | 15 | 0,2 | 50 | Součinitel současnosti odběru vody φ |  |
| Pisoárový automatický splachovač | 15 | 0,15 | 100 |  |  |

Dle ČSN 75 5455:

| ODBĚRNÁ MÍSTA - Kiosek - budovy nárazové a hromadné užívání | QA | ni | ϕ | QD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l/s | - | - | l/s |
| SMŠOVACÍ BATERIE UMYVADLA | 0,2 | 9 | 0,7 | 1,12 |
| SMĚŠOVACÍ BYTERIE U DŘEZU | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,12 |
| BYTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ | 0,1 | 2 | 0,3 | 0,06 |
| SMĚŠOVACÍ BATERIE SPRCHOVÁ | 0,2 | 9 | 1 | 1,80 |
| VÝLEVKA | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,00 |
| PISOÁR | 0,16 | 4 | 0,25 | 0,16 |
| WC | 0,15 | 11 | 0,1 | 0,17 |
| VÝPOČTOVÝ PRŮTOK |  |  |  | 3,57 |

c) Předběžný návrh světlosti potrubí – vodovodní přípojka

Stanovení světlosti vychází ze vztahu Qv = S.v, světlost potrubí (vnitřní průměr)

Qv = max {Qpož; Qpit d=4Qvπ.v}

Rychlost proudění vody v potrubí se stanoví s ohledem na největší dovolenou rychlost vody v potrubí a celkovou tlakovou ztrátu (rozpětí 1,0 až 3,0 m/s podle účelu a materiálu).

Při rychlosti vod 2m/s vychází minimální potřebný průměr 46,76mm.

Požadovaná dimenze vodovodní přípojky je 63x5,8 – DN 50

Vnitřní  vodovod:

Vlastní rozvod studené, teplé i cirkulace teplé vody po objektu bude proveden z plastového potrubí PP-RCT S4/SDR 9 spojovaných svařováním příslušných dimenzí / dle výkresové části projektové dokumentace /. Jednotlivé výtokové armatury budou napojeny šroubením na nástěnná kolena, která budou kotveny do zdiva. Potrubí bude vedeno v celém rozsahu pod omítkou případně v podlaze a bude v případě teplé i studené vody izolováno trubkovou izolací tl. dle výkr. části PD – pro rozvod teplé vody a tl. 13 mm pro rozvod studené vody.

Rozvody vedené po hrubé podlaze budou po zaizolování obetonovány, aby se předešlo jejich poškození. Typy a barva jednotlivých výtokových armatur budou dle přání investora a budou upřesněny při instalaci.

Ohřev TV:

Příprava TV bude řešena elektrickým zásobníkem na TV o objemu 400l s elektrickou patronou o výkonu 6 kW.

Veškeré rozvody vody budou provedeny dle ČSN 736660. Po skončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška.

# Zkoušky vodovodu:

Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody a dle technického předpisu výrobce systému potrubí.

Součástí zkoušek je vizuální kontrola vnitřního vodovodu ještě před napojením na vodovodní přípojku a tlaková zkouška. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis v souladu s příslušnými předpisy.

Prohlídka vnitřního vodovodu se provádí bez tepelné izolace a s nezakrytými drážkami a kanály. Prohlídkou se kontroluje je-li vodovod proveden v souladu s hygienickými předpisy a s podmínkami stanovenými při povolení stavby. Závady zjištěné při prohlídce se musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou potrubí.

Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se provádí po propláchnutí zdravotně nezávadnou vodou, buď vcelku, nebo po částech. Trubní rozvod se zkouší zdravotně nezávadnou vodou 1,5 násobkem provozního přetlaku, nejméně však 1,5 MPa. Zkušební přetlak nesmí klesnout za 15 min více než o 0,05 MPa. Současně na potrubí nesmí být během zkoušky zjištěn žádný únik vody. Zjistí-li se únik vody, musí se závada odstranit a zkouška se opakuje. Konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu probíhá po konečné izolaci a po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení (výtokové i pojistné armatury, PO ventily, čerpací agregáty a pod.).

# Kanalizace

Vnitřní kanalizace:

Vnitřní kanalizace řeší odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů ven z objektu.

Připojovací odpadní i svodné potrubí vnitřní kanalizace bude provedeno z potrubí z neměkčeného PVC tenkostěnného / šedá barva/ a bude provedena v předepsaných dimenzích dle projektové dokumentace.

Spojování potrubí je prováděno na O- kroužky v nástrčných hrdlech. Tento systém zaručuje

při správné montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.

Odpadní potrubí je ukončeno odvětráním nad střechou objektu. Toto je provedeno skrz

typizovanou tvarovku střešní krytiny. Odpadní potrubí vedené ve stěně bude obaleno izolací pro snížení akustických rázů v potrubí. Ve výšce min.1,0 metru nad podlahou přízemí bude na odpadním potrubím osazen čistící kus. Patní koleno bude obetonováno.

Svodné potrubí v objektu je vedeno pod podlahou přízemí a dále mimo patky ven z objektu. Potrubí bude dokonale utěsněno proti vnikání podzemních vod.

Bilance splaškové vody:

Splaškové vody: odpovídá přímé spotřebě vody

- Průměrná produkce splaškové vody

Qp = 100*20/365= 5,48 m3/dne = 5 480 l/den

- Maximální produkce splaškové vody za den

Qd  = 1,4 * 5 480 = 7 671 l/den = 7,671 m3/dne

- Maximální roční produkce splaškové vody

Qm = 100 *20 = 2 000 m3/rok

Stanovení množství splaškových vod

Způsob používání zařizovacích předmětů k:

Budovy s častým používáním zařizovacích předmětů …….k = 1

| Zařizovací předměty | DU | ni | ∑DU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | l/s | - | l/s |
| SMŠOVACÍ BATERIE UMYVADLA | 0,5 | 9 | 4 |
| SMĚŠOVACÍ BYTERIE U DŘEZU | 0,8 | 2 | 2 |
| BYTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ | 0,8 | 2 | 2 |
| SMĚŠOVACÍ BATERIE SPRCHOVÁ | 0,6 | 9 | 5 |
| PISOÁR | 0,5 | 4 | 2 |
| WC | 2 | 11 | 22 |
|  |  | ∑ | 37 |

Průtok splaškových odpadních vod vychází 6,09 l/s.

Návrh DN KG160

Přípojka  kanalizace - splašková :

Je řešena jinou částí projektové dokumentace .

- Zařizovací předměty:

- Typy a barva zařizovacích předmětů budou dle přání investora a budou upřesněny investorem při instalaci.

# Zkoušky kanalizace:

Nedílnou součástí vnitřní kanalizace je i provedení příslušných zkoušek dle požadavků dle

ČSN 75 6760.

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:

1) z technické prohlídky;

2) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí;

3) ze zkoušky plynotěsnosti nebo vodotěsnosti připojovacího a větracího potrubí;

4) z tlakové zkoušky výtlačného potrubí vodou;

Z prohlídky a obou zkoušek vnitřní kanalizace bude zpracován protokol.

Závěr

Projekt kanalizace byl zpracován v souladu s ČSN 75 6760, ČSN 75 6101, ČSN 75

6081. Projekt vodovodu v souladu ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, ČSN 06 0320, ČSN 75 5411, ČSN 75 5402, ČSN 75 5401, ČSN 75 5911.

Zemní práce provádět podle ČSN 73 3050, vzdálenosti potrubí od podzemních vedení nutno dodržet podle ČSN 73 6005. Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace, případně

budou upřesněny při realizaci stavby.

Mochtín: červen 2023               		         Vypracoval : Ing. Radek  SPURNÝ