TECHNICKÁ	ZPRÁVA

k projektové dokumentaci vytápění pro revitalizaci sportovního areálu Lipky – SO5 tenisové šatny.

Projekt vychází z předpokladu nové otopné soustavy s vlastním zdrojem tepla.

Projekt byl zpracován na podkladu stavební výkresové dokumentace a požadavků investora.

# Identifikační údaje stavby:

  - Investor:			MĚSTO HORAŽĎOVICE

      - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

- Místo stavby:			k.ú. Zářečí u Horažďovic 641855

- Okres:				Klatovy

- Kraj:				Plzeňský

# Oblastní a klimatické údaje:

- průměrná teplota v otopném období:			3,9 °C

- venkovní výpočtová teplota:				-15 °C

- délka otopného období:					248 dnů

# Tepelný výkon otopné soustavy:

tepelná ztráta dle ČSN EN 12831-1:			6,4 kW

# Bilance potřeb tepla:

- potřeba tepla na vytápění:				  8,92  MWh/rok

- potřeba tepla na přípravu TV:				14,54  MWh/rok

- energie získaná z okolí :				14,72  MWh/rok

# Zdroj tepla:

- Jako hlavní zdroj tepla bude použito tepelné čerpadlo (dále TČ) vzduch/voda v monoblok provedení o jmenovitém výkonu 6,87 kW při A-7/W35C, které bude možné použít na chlazení v kombinaci s podlahovým otopným systémem.

- TČ bude osazeno ve venkovním prostředí na betonovém základu.

- Umístění zohledňuje hluková doporučení výrobce pro splnění příslušných nařízení – Zákon č. 258/2000 sb. - o ochraně veřejného zdraví v § 30, odstavec 3 - chráněný venkovní prostor staveb.

- Dále Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v § 12, odstavec 3.

- Z venkovní jednotky TČ bude otopná voda vedena do interiéru objektu do závěsné akumulační nádoby o objemu 100 litrů nebo do nepřímotopného zásobníku TV o jmenovitém objemu 300 litrů a průměru 700 mm včetně tepelné izolace (dále TI).

- Příprava TV bude upřednostňována před vytápěním.

- V monovalentním provozu bude při poklesu hodnoty pod bivalentní bod aktivován elektrický přídavný zdroj tepla (integrovaný ve venkovní jednotce TČ o příkonu 6,2 kW) tak, aby byl zaručen topný provoz a poskytnutí vyšších teplot teplé vody.

- Z venkovní jednotky TČ budou do interiéru objektu zavedeny ohebné nerezové hadice, izolované TI ze syntetického kaučuku v tl. 40 mm.

- Odvod kondenzátu z vnější jednotky TČ bude pomocí el. vyhřívaného potrubí (cca 15 W/m potrubí) do kanalizace přes zápachovou uzávěru.

- TČ smí být spuštěn a uveden do provozu pouze pracovníkem, školeným na údržbu, servis a uvádění spotřebičů do chodu. Projektant doporučuje investorovi nechat provést před každou otopnou sezónou roční servisní prohlídku.

- Zdrojovou vodu pro napuštění a dopouštění OS bude nutné upravit dle požadavků TČ.

- K zabezpečení tepelné roztažnosti vody v otopné soustavě je navržena tlaková expanzní nádoba (dále EN) o objemu 18 litrů, která bude zavěšena na stěně a bude napojena na otopnou soustavu přes obslužnou armaturu (uzávěr se zajištěním a vypouštěcím ventilem) pro kontrolu tlaku vzduchu v EN. Nastavení min./max. tlaku na EN bude Pa=80 kPa – Pe=200 kPa.

- Proti vzniku nedovoleného přetlaku bude instalován pojistný ventil (250 kPa), který je integrovaný do venkovní jednotky TČ a je namontován v pojistném místě.

# Regulace otopné soustavy:

- Regulace TČ a otopné soustavy bude automatická pomocí ekvitermního regulátoru (dle čidla venkovní teploty umístěného na severní fasádě objektu) pro 1 otopný okruh a okruh přípravy TV.

- Prostorový termostat bude propojen s regulací TČ.

- Hydraulické vyvážení jednotlivých okruhů podlahového vytápění bude nastaveno na regulačních šroubeních a průtokoměrech v R/S podlahového vytápění.

- Počáteční teplota pro okruh podlahového vytápění pro návrhové podmínky byla vypočtena na 37 °C.

- Nastavení OČ na otopné větvi bylo vypočteno na průtok 680 kg/h při dispozičním tlaku 10 kPa.

- Pro přesné nastavení OČ bude osazen vyvažovací ventil (DN 20, Kv = 5,39 m3/h) s možností měření průtoku.

- Na okruhu podlahového vytápění bude osazen havarijní termostat (max 50 °C), který bude propojen s OČ sekundárního okruhu podlahového vytápění.

# Trasa, materiál a tepelná izolace potrubního rozvodu:

- Jedná se o dvoutrubkovou protiproudou teplovodní otopnou soustavu s nuceným oběhem otopné vody.

- Centrální rozvod bude veden v podlaze nebo při (ve) stěně a bude proveden z měděných trubek.

- Rozvody okruhů podl. vytápění „mokrý způsob“ budou provedeny z PEX potrubí - 17x2.

- Otopná soustava bude v nejvyšším místě odvzdušnitelná a v nejnižším místě vypustitelná.

- Tepelně izolovat je nutno veškeré potrubí vedené v podlaze (mimo podlahového vytápění – pokud není pro určitý prostor předepsáno ve výkresové části jinak), ve stěnách a viditelně, pokud není s tepelnými ztrátami z potrubí počítáno pro vytápění prostoru v tepelné bilance místnosti.

- Tloušťka TI by měla být dle vyhl. 193/2007 sb., pokud to bude konstrukčně možné.

- Pro TI potrubí v exteriéru a v interiéru až k akumulační nádrži bude použita TI ze syntetického kaučuku v tl. 40 mm.

- Pro TI potrubí v interiéru za akumulační nádrží bude použita trubicová TI v tl. 20 mm.

# Otopné plochy:

Podlahové vytápění – teplovodní, mokrý způsob pokládky

Podlahový otopný systém bude na systémové desce T50, H30.

Podlahové smyčky budou vedeny ve spirále a budou napojeny na kompletní rozdělovač/sběrač (dále R/S) se skříní, který bude včetně kulových uzávěrů s teploměry, průtokoměrů, regulačních šroubení, vypouštění a odvzdušnění.

Rozvody budou provedeny z PEX potrubí – 17x2. Pro připojení trubek na R/S je potřeba osadit požadované adaptery.

Podlahová krytina bude použita certifikovaná pro podlahové vytápění s tepelným odporem maximálně 0,05 m2.K/W. Výpočet otopných výkonů a hydraulické vyvážení podlahového vytápění bylo provedeno na povrchy podlah uvedené ve výkresové části. Při změně povrchů podlah oproti projektu musí být proveden výpočet znovu.

Posuvný nábytek byl při výpočtu uvažován na nožičkách s min. výškou 10 cm, pokud bude nábytek až k zemi je potřeba provést výpočet otopných výkonů a hydraulické vyvážení znovu.

Výpočet a rozmístění dilatačních spár bylo provedeno pro cementovou mazaninu. V případě použití anhydritu musí být výpočet proveden znovu.

# Příprava TV:

Příprava TV bude řešena TČ, které bude natápět nepřímotopný zásobník TV o jmen. objemu 300 litrů.

V případě potřeby TV bude veškerý výkon TČ využit pro její přípravu.

# Požadavky na ostatní profese:

a) elektro+MaR:

- zapojení kompresoru a ventilátoru TČ – 230 V; max. příkon 5,4 kW

- zapojení elektrického nouzového kotle – 230 V; 6,2 kW

- zapojení ekvitermní regulace TČ – 230 V

- regulace výroby otopné vody dle ekvitermní regulace – propojeno s čidlem teploty osazeným na severní fasádě objektu

- zapojení tří OČ (230 V) a propojení s regulačním systémem TČ

- zapojení havarijního termostatu (max 50 °C) a propojení s OČ sekundárního okruhu podlahového vytápění

- propojení prostorového termostatu s regulací TČ

b) ZTI:

- napojení zásobníku TV na rozvody SV, C, TV musí být provedeno dle ČSN 06 0830

SV – uzavírací ventil, zkušební ventil, zpětná klapka, uzavírací ventil, tlakoměr, pojistný ventil, expanzní nádoba, vypouštěcí ventil

C – uzavírací ventil, filtr, cirkulační čerpadlo, zkušební ventil, zpětná klapka, uzavírací ventil – pokud bude cirkulace požadována projektantem ZTI

TV – uzavírací ventil, teploměr

- napojení na vodovod pro napouštění a doplňování otopné soustavy v požadované kvalitě vody dle požadavků zdroje tepla přes – uzavírací ventil, filtr, zkušební ventil, zpětnou klapku, úpravnu dle požadavku zdroje tepla, vypouštěcí ventil, uzavírací ventil

- napojení pojistného ventilu na kanalizaci – viditelně volným vtokem

- napojení TČ přes zápachovou uzávěru na kanalizaci pro odvod kondenzátu

c) stavba:

- zajistit únosnost podlahy pro zásobník TV

- zajistit únosnost stěny pro zavěšení akumulační nádoby

- umožnit osazení venkovního čidla a propojení s regulačním systémem

- zabezpečit prostupy stavebními konstrukcemi pro potrubí

- umožnit vedení potrubí v podlaze

- provést drážky ve stavebních konstrukcích pro vedení potrubí

- umožnit osazení TČ ve venkovním prostředí na betonovém základu

# Zkoušky zařízení:

Zkoušky zařízení budou provedeny dle požadavků uvedených v ČSN 06 0310.

Pro otopnou soustavu řešenou v této projektové dokumentaci musí tedy být provedena zkouška těsnosti a dále zkoušky provozní (1. dilatační, 2. topná).

# Použité normy a vyhlášky:

ČSN EN 12 831-1; ČSN EN 12828+A1; ČSN 06 0310; ČSN 06 0830; ČSN 07 7401; ČSN 38 3350; vyhl. 193/2007 Sb.; vyhl. 194/2007 Sb.; ČSN EN 1264

# Závěr:

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení.

Všechna navržená zařízení musí splňovat hygienické požadavky.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky stavebními konstrukcemi, stejně jako upevnění provádět kluzně.

Veškeré uvedené materiály a technologie jsou závazné. Je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s projektantem vytápění.

Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta vytápění.

Mochtín: červen 2023						Vypracoval: Ing. Jakub SPURNÝ