## VM - VYT
Investor:
MĚSTO HORAŽĎOVICE
Mírové náměstí č.p. 1 , 341 01 Horažďovice
Místo stavby:
HORAŽĎOVICE - p.č. st. 553 ,1457/2
Výkaz výměr - Vytápění
Poř. č. | Položka | Počet | MJ
1. Zdroj tepla
| závěsný plynový kondenzační kotel o jmen. výkonu 5,1 - 41 kW (vč. pojistného ventilu - 3 bary) | 2 | ks
| ekvitermní regulátor (4x směš. okruh; 1x okruh přípravy TV; 1x okruh ohřevu VZT) s možností napojení kaskádového modulu - v dodávce s plynovými kotli | 1 | ks
| kaskádový modul pro 2 plyn. kotle - v dodávce s plynovými kotli | 1 | ks
| spínací modul pro směšovaný okruh v dodávce s plynovými kotli | 4 | ks
| spínací modul pro přímý okruh v dodávce s plynovými kotli | 2 | ks
| válcový nepřímo ohřívaný zásobník TV o objemu 500 litrů, DxH - 850x1870 mm, stacionární - dodávka v setu s plynovými kotli | 1 | ks
| čidlo teploty k zásobníku TV - v dodávce s plynovými kotli | 1 | ks
| stacionání tlaková expanzní nádoba o objemu 60 litrů vč. servisních armatur (uzávěr se zajištěním a vypouštěcí ventil) | 1 | ks
| čidlo teploty venkovního vzduchu | 1 | ks
| termohydraulický rozdělovač vč. čidla teploty vody - v dodávce s plynovými kotli | 1 | ks
| tlakový rozdělovač/sběrač pro 6 otopných okruhů | 1 | ks
| neutralizační box dle plyn. kotle, vč. neutralizačního granulátu | 1 | kpl
| úpravna vody + dopouštěcí stanice - v dodávce s plyn. kotli | 1 | kpl
| koaxiální odkouření a přívod vzduchu potrubím 80/125 od plynového kotle do komínové šachty až nad střechu - revizní kus, střešní průchodky do šikmé střechy, typové ukončovací hlavice, 3x 90° kolena, rovné kusy cca 16m -> přesně nacenit dle skutečných kotlů | 2 | kpl
| původní smazáno | 0 | kpl
| destratifikátor do č.m. 125 (230V, cca 200W) | 1 | ks
2. Armatury
| termostatická hlavice M30, 6°C-28°C, s vestavěným čidlem, se dvěma zarážkami, bílá | 30 | ks
| "H" šroubení (DN 15; Kvs=1,48 m3/h) | 29 | ks
| "H" ventil (DN 15; Kvs=0,60 m3/h) | 1 | ks
| oběhové čerpadlo DN 32; F 180 mm -> v dodávce s plynovými kotli | 2 | ks
| oběhové čerpadlo DN 25; F 180 mm; (Pmax= 40 kPa při m= 0 m3/h) | 1 | ks
| oběhové čerpadlo DN 25; F 180 mm; (Pmax= 60 kPa při m= 0 m3/h) | 3 | ks
| oběhové čerpadlo DN 32; F 180 mm; (Pmax= 60 kPa při m= 0 m3/h) | 2 | ks
| 3estný směšovací ventil (DN 15, Kvs=1,63 m3/h) + el.pohon (plynulá spojitá regulace) | 3 | ks
| 3estný směšovací ventil (DN 25, Kvs=10 m3/h) + el.pohon (plynulá spojitá regulace) | 1 | ks
| příložné čidlo teploty pro směšovací okruh | 4 | ks
| havarijní termostat (max 50 °C) | 3 | ks
| vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami (DN 10; Kvs=1,36 m3/h) | 3 | ks
| vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami (DN 15; Kvs=2,56 m3/h) | 4 | ks
| vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami (DN 20; Kvs=5,39 m3/h) | 1 | ks
| vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami (DN 25; Kvs=8,529 m3/h) | 1 | ks
| ultrazvukový kalorimetrický měřič tepla s dálkovým odečtem (DN 20; Qn=0,6 m3/h; Kvs=3,46 m3/h) | 4 | ks
| ultrazvukový kalorimetrický měřič tepla s dálkovým odečtem (DN 20; Qn=1,5 m3/h; Kvs=4,89 m3/h) | 1 | ks
| ultrazvukový kalorimetrický měřič tepla s dálkovým odečtem (DN 20; Qn=2,5 m3/h; Kvs=8,15 m3/h) | 1 | ks
| kulový uzávěr 3/4" | 6 | ks
| kulový uzávěr 1" | 6 | ks
| kulový uzávěr 5/4" | 6 | ks
| kulový uzávěr 6/4" | 8 | ks
| kulový uzávěr 2" | 4 | ks
| magnetický separační odlučovač 6/4" s TI - v dodávce s plyn. kotli | 1 | ks
| filtr "Y" 2" | 1 | ks
| filtr "Y" s magnetickým sítkem 5/4" | 2 | ks
| filtr "Y" s magnetickým sítkem 1" | 2 | ks
| filtr "Y" s magnetickým sítkem 3/4" | 2 | ks
| zpětná klapka 3/4" | 2 | ks
| zpětná klapka 1" | 2 | ks
| zpětná klapka 5/4" | 2 | ks
| zpětná klapka 6/4" | 2 | ks
| automatický odzvdušňovací ventil 1/2" | 14 | ks
| vypouštěcí ventil 1/2" | 16 | ks
| manometr 0-4 bar | 13 | ks
| teploměr 0-100 °C | 14 | ks
3. Potrubí vč. fitinek a těsnění - měď
| 15x1 | 183.7 | m
| 18x1 | 81.4 | m
| 22x1 | 112.2 | m
| 28x1 | 180.4 | m
| 35x1 | 93.5 | m
| 42x1,5 | 6 | m
| 54x1,5 | 3 | m
4. Tepelná izolace potrubí
| d15 -> tl. = 20 mm | 158.4 | m
| d18 -> tl. = 20 mm | 52.8 | m
| d22 -> tl. = 20 mm | 106.7 | m
| d28 -> tl. = 20 mm | 163.9 | m
| d35 -> tl. = 20 mm | 59.4 | m
| d42 -> tl. = 30 mm | 6 | m
| d54 -> tl. = 30 mm | 3 | m
5. Otopné plochy
5.1 bílá desková otopná tělesa typ ventil kompakt vč. příslušenství
| 10-6050 | 3 | ks
| 10-6080 | 1 | ks
| 10-6100 | 1 | ks
| 10-6140 | 7 | ks
| 11-6060 | 1 | ks
| 11-6160 | 4 | ks
| 11-9080 | 1 | ks
| 21-6180 | 1 | ks
| 21-9070 | 1 | ks
| 21-9100 | 2 | ks
| 21-9110 | 1 | ks
| 22-6140 | 1 | ks
| 22-9160 | 5 | ks
5.2 bílé otopné deskové těleso typ svislé se spodním napojením vč. příslušenství
| 11-200070 | 1 | ks
5.3 podlahové vytápění - mokrý způsob
| nopová systémová deska: T(rozteč)-50 mm; H(výška)-30 mm | 292.6 | m2
| potrubí PEX - 17x2 mm | 2157.75 | m
| tepelná izolace nebo tepelně izolační pás na potrubí | 0 | m
| okrajová izolační a dilatační páska | 407 | m
| samolepící lišta pro ukotvení dilatační pásky k instalaci mezi systémové desky | 23.1 | m
| plastifikátor do betonu (mísící poměr 1 l na 100 kg cementu) | 60 | l
| R/S - s kulovými uzávěry s teploměry, průtokoměry, vypouštěním a odvzdušněním 1"x18/6 vč. skříně do stěny - 6 okruhů | 2 | ks
| R/S - s kulovými uzávěry s teploměry, průtokoměry, vypouštěním a odvzdušněním 1"x18/8 vč. skříně do stěny - 8 okruhů | 1 | ks
| adaptér - z R/S na potrubí 18x(17x2) | 40 | ks
6. Ostatní
| doprava | 1 | kpl
| uvedení do provozu | 1 | kpl
| hydraulické vyvážení VYT soustavy | 1 | kpl
před realizací VYT je potřeba provést dodavatelský výkaz materiálu od skutečného dodavatele