## VZT-položky
Výkaz výměr s naceněním
VZDUCHOTECHNIKA
Žlutě podsvícené doplňte příslušnou cenou/hodnotou
Položka | MJ | Množství | Cena za MJ | Cena celkem
Zařízení č. 1 - větrání kuchyně a prostorů pro její provoz
ZAŘÍZENÍ Č.1 -VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA -PRŮTOK PŘÍVODNÍHO/ODVODNÍHO VZDUCHU: 3520/3830m3//h -DESKOVÝ VÝMĚNÍK (91,3% ÚČINNOST) -2xEC VENTILÁTOR VÝKON: 0,8kW - 1,8A (3x400V) -AKUSTICKÝ VÝKON: 57 dB - včetně MaR samostné jednotky a regulačního systému objektu a prostorového ovlače -HMOTNOST: 600 kg -ROZMĚRY: 2560x1605mm; VÝŠKA: 1050mm -INTEGROVANÝ VÝMĚNÍK OHŘEV/CHLAZENÍ O VÝKONU: 2,8/12,8kW - napojení sání/výstup CU 16x1,5/22x1,5mm včetně veškerého potřebného příslušenství (sifony, vyhřívání odvodu kondenzátu, atd.) | ks | 1 |  | 0
SPLIT JEDNOTKA - VENKOVNÍ (pro zařízení VZT č.1) -pro ohřev a chlazení vzduchu VZT -chladící/topný výkon 13,4/15,5kW -cop 3,71 (20/6°C) -eer 3,5 (27/35 °C) -akustický výkon 70dB -typ chladiva R32 -18,3A -hmotnost: 87,5kg -propojovací potrubí -včetně VZT řídícího boxu dle přívodní teploty | ks | 1 |  | 0
Svazek chladivového potrubí (měď) 9,52/15,88 včetně komunikačního vodiče a izolace ze syntetického kaučuku | bm | 10 |  | 0
TLUMIČ HLUKU - čtyřhranný včetně tepelné izolace a oplechování -ROZMĚRY 500x500mm; DÉLKA 2000mm -ÚTLUM 3,4,13,25,50,38,21,14 (63-8K Hz) Čtyřhranný přímý tlumič hluku obsahuje kulisy, které jsou vyrobeny s rámem z pozinkovaného plechu a absorpčního materiálu. Povrch snadno čistitelný a splňuje požadavky na hygienické provedení. | ks | 2 |  | 0
TLUMIČ HLUKU - čtyřhranný včetně tepelné izolace a oplechování -ROZMĚRY 500x500; ; DÉLKA 2000mm -ÚTLUM 8,12,26,47,50,50,35,23 (63-8K Hz) Čtyřhranný přímý tlumič hluku obsahuje kulisy, které jsou vyrobeny s rámem z pozinkovaného plechu a absorpčního materiálu. Povrch snadno čistitelný a splňuje požadavky na hygienické provedení. | ks | 2 |  | 0
Atypická digestoř nerezová č.1 průtok vzduchu: 388m3/h rozměry: 1700x1500x360mm; napojení d200mm včetně tukového filtru; osvětlení a příslušenství osazeno na konvektomatem | ks | 1 |  | 0
Atypická digestoř nerezová č.2 průtok vzduchu: 3131m3/h rozměry: 2800x1250x360mm; napojení d250mm včetně tukového filtru; osvětlení a příslušenství osazeno nad el. multifunkční pánví a indukčním sporákem | ks | 1 |  | 0
TEXTILNÍ VÝÚSTKA ČTVRTKRUHOVÁ -vypočtený průtok: 3520 m3//h -rozměr: 400x400x4700mm -napojení: 1x ∅400mm -materiál: prodyšná tkanina s mikroperforací s vyztužením -osazena na nosný hliníkový profil -barva ral dle výběru objednavatele | ks | 1 |  | 0
KONDENZAČNÍ VANA VYHŘÍVANÁ -pro tepelné čerpadlo -s čerpadlem kondenzátu pro exteriovou instalaci | ks | 1 |  | 0
ANTIVIBRAČNÍ PODSTAVEC -rozměry: 600x200x150mm -vč. kolejnice a kotevních šroubů | ks | 2 |  | 0
BETONOVÁ DLAŽDICE -rozměry: 1100x250x55mm | ks | 2 |  | 0
Jednořadá vyústka s regulací průtoku vzduchu - rozměry: 720x200mm; Sef=0,105m2 | ks | 2 |  | 0
Talířový ventil odvodní d160 mm; vč objímky a těsnění; kovový; barva bílá | ks | 4 |  | 0
Pružná manžeta 500x500mm pro připojení VZT jednotky | ks | 4 |  | 0
Regulační klapka kruhová - s ručním nastavením; d200 mm | ks | 3 |  | 0
Výfukový díl čtyřhranný, zešikmený 500x500mm -včetně mřížky z drobného tahokovu proti vniknutí drobného ptactva | ks | 2 |  | 0
Kondenzační jímka d200mm | ks | 3 |  | 0
Vnější záslepka čtyřhranná 800x150mm s vývodem pro odvod kondenzátu | ks | 1 |  | 0
Spiro potrubí dimenze dimenze d160 mm; cca 20 % tvarovek | m | 15 |  | 0
Spiro potrubí dimenze dimenze d200 mm; cca 25 % tvarovek | m | 12 |  | 0
Spiro potrubí dimenze dimenze d400 mm; cca 40 % tvarovek | m | 4 |  | 0
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu do obvodu 1050 mm; vč. tvarovek 50% | m2 | 3 |  | 0
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu do obvodu 1500 mm; vč. tvarovek 25% | m2 | 27 |  | 0
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu do obvodu 2630 mm; vč. tvarovek 30% | m2 | 72 |  | 0
Izolace z kamenné vlny s kolmou orientací vláken s polepem z hliníkové fólie vyztuženou skelnou mřížkou tl. 40 mm | m2 | 94 |  | 0
Oplechování venkovního potrubí | m2 | 94 |  | 0
Ocelová konstrukce na ploché střechy pro větrací jednotky uložené na střeše; nosnost min. 600 kg, dle návrhu statika. |  |  | viz ASŘ
Zařízení č. 2 - hygienické zázemí
POTRUBNÍ VENTILÁTOR -Qoc=290m3/h -průměr napojení: 160mm -tichý chod; s doběhem | ks | 1 |  | 0
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR -průtok: 80m3/h -průměr napojení: 100mm - umístění do stěny - s vestavěnou zpětnou klapkou | ks | 1 |  | 0
Zpětná klapka do kruhového potrubí Ø160; pozink | ks | 1 |  | 0
Talířový ventil odvodní d125 mm; vč objímky a těsnění; kovový; barva bílá | ks | 1 |  | 0
Talířový ventil odvodní d160 mm; vč objímky a těsnění; kovový; barva bílá | ks | 2 |  | 0
Kondenzační jímka Ø200; pozink | ks | 1 |  | 0
Střešní VZT hlavice s protidešťovou stříškou Ø200 mm; pozink - se sítem proti vniknutí nečistot a drobného ptactva | ks | 1 |  | 0
Potrubí SPIRO d100; 30% tvarovek | m | 12 |  | 0
Potrubí SPIRO d125; 5% tvarovek | m | 1 |  | 0
Potrubí SPIRO d160; 35% tvarovek | m | 8 |  | 0
Potrubí SPIRO d200; 10% tvarovek | m | 7 |  | 0
Ostatní
Přednostně využívat pro vedení nových rozvodů stávající prostupy, pokud je to technicky možné.
Veškeré prostupy musí být provedeny dle požadavků statika viz TZ.
Demontáž stávajících rozvodů vzduchotechniky vč. zařízení a potrubních elementů vč. odvozu a ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0
Montážní práce | kpl | 1 |  | 0
Doprava a přesun hmot | % | 5 |  | 0
Pomocné ocelové konstrukce vč. konzolí, kotev, závěsů, podpěr a objímek, vč. roznášecích dlaždic | kpl | 1 |  | 0
Montážní a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
Protipožární opatření např. protipožární ucpávky, atd. | kpl | 1 |  | 0
Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
Zaregulování soustavy | kpl | 1 |  | 0
Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazenní potrubí, zahození a začištění drážek | kpl | 1 |  | 0
Koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0