#### TECHNICKÁ ZPRÁVA - Zařízení vytápění

Tento projekt řeší napojení objektu na nový teplovod  pro SO 101 RE -  KOTELNY ZŠ BLATENSKÁ.  Objekt je  podsklepený vytápěný otopnými tělesy.

Podkladem pro zpracování projektu byly původní stavební výkresy objektu, původní projekty vytápění, požadavky investora, projektové podklady a prospekty výrobců tuzemských i zahraničních, platné ČSN, jakož i vyhlášky a nařízení ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj, životního prostředí zdravotnictví a organu SEI, CEZ, IBP, HS, PO a jiné.

Projektová dokumentace a veškera energetická zařízeni jsou navržena dle platných ČSN a v souladu se Zákonem c.406/2000 Sb. o hospodaření energii a jeho prováděcích vyhlášek.

##### Základní charakteristika projektovaného zařízení

Napojení objektu na nový teplovod bude provedeno dle půdorysných plánů jednotlivých objektů. Na vstupu teplovodu do objektu se potrubí vybaví závitovými uzavíracími kohouty. Jako materiál pro rozvody topné vody, jsou použity trubky 100/200, v délce 12 metrové s alarm. dráty.  Předizolované potrubí je z ocelových trubek, izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou s pláštěm z polyetylenu.

Pro rozvody TUV jsou použity trubky 63/126 a 32/76 mm, v délce 12 metrové s alarm. dráty. Předizolované potrubí z polypropylenových (PP-R, typ 3) trubek, izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou s pláštěm z polyetylenu.

##### Měření spotřeby tepla

Provede se osazení nového ultrazvukového měřiče tepla se jmenovitým průtokem 15 m3/hod. Měřič je opatřen připojovacím šroubením DN 50. Jeho osazení se provede do zpětného potrubí, pokud možno za nové uzavírací kohouty.  Montáž může být provedena jak do vodorovného, tak do svislého potrubí. Měřič tepla se propojí s teplotním i čidly, které se osadí do návarku do přívodního a vratného potrubí. Jeden snímač je označen červenou značkou a musí být umístěn v přívodním potrubí. Druhý snímač je označen modrou značkou a instaluje se do vratného potrubí.

Průtokoměr je připojen k lithiové baterii, článku D nebo dvěma tužkovým bateriím (AA). Optimální životnosti baterie se dosahuje, pokud je teplota baterie udržována pod 30 °C, např. montáží na stěnu. Napětí lithiové baterie je téměř konstantní po celou dobu životnosti baterie (přibližně 3,65 V). Proto není možno zbývající kapacitu baterie stanovit měřením jejího napětí. Baterie nemůže a nesmí být nabíjena a nesmí být zkratována. Měřič musí být vybaven rozhraním M-bus.

Po dokončení montáže měřiče energie proveďte funkční zkoušku. Otevřením tepelných regulátorů a kohoutů aktivuje průtok vody topným systémem.  Zkontrolujte, zda jsou zobrazené hodnoty teplot a průtoku vody věrohodné. Bude použit měřič tepla, který je vybaven komunikačním modulem pro komunikaci po sběrnici M-Bus pro dálkový odečet dat.

##### Kotelna

Stávající rozvody v kotelně, budou zcela demontovány, včetně plynových kotlů, rozdělovačů, ohřívačů TV, čerpadlových skupin, kouřovodů a systému MaR. Rovněž bude provedena demontáž plynovodního poptrubí až k hlavnímu uzávěru plynu, včetně demontáže plynoměru. Po demontáži veškerého potrubí bude provedeno osazení nového R+S včetně nových čerpadlových skupin. Za čerpadlovými skupinami a regulačními ventily STAD bude provedeno napojení potrubí na stávající rozvody. Před novými R+S bude v by-passu osazeno nové oběhové čerpadlo, které v případě nízkého tlaku potrubní sítě, dodá do systému vytápění potřebné množství topné vody. Zapínání a vypínání je systémem MaR.

##### Potrubní část

Jedná se o objekt, kde vstupuje teplovod přímo do technického podlaží přes obvodovou stěnu.  Zde bude předizolované potrubí ukončeno za zdí a napojeno na nové potrubí, které je vedeno do kotelny a napojeno na nový rozdělovač a sběrač.  Potrubí a armatury budou již klasické, bez předizolace. Provede se dvojnásobný syntetický základní nátěr potrubí a jeho izolace. Za vstupem budou osazeny vypouštěcí armatury, přes které bude možné větev vypustit. Potrubí bude provedeno ve spádu směrem do objektu školy.

##### TUV

Potrubí teplé vody je vedeno rovněž před kanálem spojovacího krčku do 1.PP kuchyně. Je vedeno do technické místnosti v suterénu a dále napojeno na rozvody teplé vody a cirkulace. Za vstupem do objektu je osazen patní měřič – jedná se o princip měření odběru TV v objektech s cirkulační smyčkou. Vnější a vnitřní cirkulační okruh jsou vzájemně odděleny výměníkem tepla, přičemž cirkulaci vnitřního okruhu zajištuje vlastní cirkulační čerpadlo (součást měřiče). Výměník zajištuje pokrytí tepelných ztrát cirkulační smyčky objektu. Množství odebraného TV z vnitřního okruhu je přepouštěno přes objemové měřidlo z přívodního potrubí vnitřní cirkulační smyčky. Provedení kompakt (veškeré prvky měřiče jsou umístěny ve skříni) – K.

##### Otopná tělesa

Bude provedeno osazení termostatických hlavic na stávající radiátory. V prostorech s přístupem veřejnosti a dětí budou osazeny hlavice termostatické hlavice anti-vandal s ochranou proti krádeži. Tento typ termostatické hlavice je vysoce odolný proti vandalismu a krádeži. Je speciálně konstruovaná pro veřejné prostory. Termostatická hlavice je instalován přímo na radiátorový termostatický ventil (TRV).

Hlavní rysy

 Termostatická hlavice odolává extrémní zátěži

 Demontáž může být provedena pouze speciálním nástrojem

 Možnost nastavení dle skrytého nebo viditelného číselní-ku

 Fixace vybrané hodnoty za použití nastavovacího klíče

 Zajišťovací podložka zabraňující neoprávněnou demontáž

 Spolehlivé voskové čidlo teploty

#### Technické parametry

Připojovací závit 								M30 × 1,5 mm

Teplota media max. 								120°C

Pracovní tlak max. 								10 bar

Diferenční tlak max. 								1,2 bar

Rozsah nastavení:

❄- 1..6 T100V-101 a

T100VM-101

❄- 1..4 T100V-241 a T100VM-241

Rozsah teplot 									6...26°C T100V-101 a T100VM-101

6...20°C T100V-241 a T100VM-241

Hysterze 									1,0K

Vliv diferenčního tlaku 							0,72 K

Vliv teploty média 								0,9 K

Čas odezvy 									24 min.

Mechanická odolnost 							>1000 N

Uzavírání 									11,5 mm

Rozpis  radiátorů  pro osazení  termoregulačních  hlavic

1. stupeň – přízemí - chodba -  						5 ks

- WC hoši -  					2 ks

- WC dívky - 					2 ks

- zástupce ředitele (dveře č. 12) – 		2 ks

- kancelář ekonomky (č. 13) – 			1 ks

- sborovna (č. 14) – 				3 ks

- pracovna českého jazyka (č. 15) – 		1 ks

- 5. A (č. 16) – 					3 ks

- 5. B (č. 17) – 					3 ks

- třída školní družiny (č. 18) – 			3 ks

1. stupeň – 1. Patro -  	chodba – 					5 ks

- WC hoši – 					2 ks

- WC dívky – 					2 ks

- hudebna (č. 19) – 				3 ks

- prvoučný kabinet (č. 20) – 			2 ks

- archiv (č. 21) – 				1 ks

- 2. B (č. 22) – 					3 ks

- 1. B (č. 23) – 					3 ks

- 1. A (č. 24) – 					3 ks

- 2. A (č. 25) -  					3 ks

- sklad učebnic (č. 26) – 			1 ks

1. stupeň- 2. Patro – -WC hoši – 						2 ks

-  WC dívky - 					2 ks

- multimediální učebna (č. 27) – 			3 ks

- 3. A (č. 28) – 					3 ks

- 4. A (č. 29) – 					3 ks

- učebna fyziky – 					7 ks

- 3. B (č. 33) – 					3 ks

- knihovna (č. 34) – 				2 ks

- 4. B (č. 35) – 					3 ks

Celkem bude osazeno 71 ks hlavic  anti-vandal.

##### Stavební úpravy

V místě vstupu do objektu bude vybourán vstupní otvor. Do otvoru je vsunuta pažnice, která je dobetonována. Do pažnice je vsunuto předizolované potrubí s těsnící vložkou. Je použita pažnice, jako standard Curaflex® 4005,

pažnice s pevnou a volnou přírubou z litiny, mezi které je osazena izolace zdiva.

- Zkoušky zařízení

Po ukončení montáže, případně před zakrytím rozvodů bude provedeno napuštění, odvzdušnění, propláchnutí a odkalení soustavy.

Poté se provedou zkoušky zařízení – Zkouška těsnosti a Provozní zkoušky (Dilatační a Topná zkouška) včetně hydraulického seřízení soustavy a vyzkoušení funkčnosti regulace. Provádění zkoušek se řídí dle ČSN 06 0310 a o provedených zkouškách bude proveden zápis.

Dodavatel zařízení předá objednateli po ukončení montáže následující protokoly:

- protokol o uvedení do provozu

- protokol o provedení všech vyžadovaných zkoušek

- faktury s potvrzením dodavatele o úhradě.

- Nátěry a izolace

Topný systém a potrubní rozvody budou izolovány dle Vyhl.193/2007 Sb.

Tělesa rozdělovače, sběrače jsou izolovány o tepelné vodivosti Xmax = 0,040 W/mK pro teplotu media do + 250°C.

Způsob montáže izolace, viz firemní montážní návod. Rozvodné potrubí bude izolováno tepelnou izolací .

- Montážní podmínky-obecné:

Potrubí, armatury, tělesa musí byt osazeny s max. přesnosti v délkách, dimenzích a spadech odpovídajících projektu. Kolem strojního a zabezpečovacího zařízeni nutno dodržovat minimální průchody s. 600 mm a výšky 2100 mm. Při přerušeni montážních prací se musí volné konce potrubí znepřístupnit proti vniknuti cizích předmětu. Před zamontováním všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově odzkoušeno. Funkce zařízeni musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak provozní. Jeho způsobilost je nutné ověřit zkouškami dle CSN 060310, CSN 060830, Vyhl.48/82 Sb. A u kotelen odbornou prohlídkou dle Vyhl. 91/93 Sb.

Zhotovitel jako odborná firma se před realizaci seznámí a prostuduje zpracovanou projektovou dokumentaci dle Zákona c.513/1991 Sb. §561. Pokud dojde během realizace k nutnosti odchýlení od projektu, je nutno toto včas v rámci autorského dozoru konzultovat s projektantem.

Montáž regulačního systému, oživeni a první spuštění, včetně zaškoleni obsluhy, provede servisní technik dodavatelské firmy regulace ve spolupráci s profesí UT a dodavatelem zdroje.

Tlakově expanzní nádoby a pojistné ventily budou pravidelně podrobovány revizi se zápisem do provozního deníku.

Voda pro první napuštění topného systému bude dodavatelem upravena dle CSN a dle požadavku výrobce kotlů. Při celkové topné zkoušce vytápěcího systému budou vyregulovány jednotlivé topné větve, stoupačkové regulátory, radiátorové armatury, nastaveny hodnoty regulačních čerpadel a seřízena regulace zdroje. O průběhu topné zkoušky a vyregulování systému bude investorovi předán protokol se skutečnými hodnotami nastaveni jednotlivých stoupačkových regulátoru, radiátorových armatur a čerpadel.

Dodavatel zajisti zaškoleni obsluhy kotelny a strojoven UT. Provoz kotelny a povinnosti obsluhy jsou součásti provozního řádu, který vydá dle Vyhl.91/93 Sb. provozovatel zdroje tepla.

Před zahájením montážních prací bude dodavatelem provedena koordinace s ostatními profesemi na stavbě. Taktéž při montáži systému UT nutno práce včas koordinovat s profesemi VZT, Zl, EL, M+R a předcházet kolizím ve výškovém či místním osazeni potrubí, konzol, armatur a přípojek.

Při realizaci ležatých rozvodu pod stropními konstrukcemi nutno dbát na dodržení min. výšky osazeni izolovaného teplovodního potrubí od podlahy 2100 mm. Potrubí osazovat ve spadech dle projektu, důsledně dbát odvzdušnění nejvyšších míst rozvodu a možnosti vypouštění v nejnižších místech.

Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhu potrubí, materiálu a instalačními předpisy pro dodaná zařízeni, tepelné izolace apod. Montáž systému může ze záručních důvodu provádět pouze topenářská firma vyškolena od dodavatele zařízeni. Potrubní rozvody jsou ve výkresové dokumentaci zakresleny schematicky. Potrubí bude uchyceno kluznými, vodícími a pevnými úchyty s možnosti kompenzace tepelných dilataci potrubí dle montážních předpisu pro instalaci a montáž uvedeného potrubí v topných systémech. Potrubí jsou ve výkresové části znázorněna pouze trasově. Přesné rozmístění pevných, vodících a kluzných úchytů stropní závěsy, výkaz fitinku jsou věci dodavatelské firmy při montáži dle situace na místě.

Dodavatel před zahájení prací na objednávkách materiálu a montáži provede případně upřesnění materiálu dle konkrétních podmínek na stavbě. Potrubí ležatých rozvodu, přípojky k otopným tělesům, jakož i osazení otopných těles bude případně upraveno dodavatelem na miste při realizaci na zaklade zjištěných skutečnosti. Umístění příslušného typu ovládacích hlavic na radiátorových ventilech v jednotlivých místnostech bude případně upřesněno při realizaci uživatelem.

- Bezpečnost a ochrana zdraví - obecně :

Projekt zahrnuje řadu opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s montáží a provozem zařízení. Všichni pracovnici jsou povinni dodržovat všeobecné platné bezpečnostní, provozní a protipožární předpisy, a pokyny pro montáž jednotlivých zařízení. Všechna tato opatření jsou specifikována v ČSN, jakož i v platných předpisech a nařízeních organu ministerstva průmyslu a obchodu, sociálních věcí a zdravotnictví.

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeni při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících jsou stanoveny Zákonem č.309/2006 Sb. a Nařízením c.591/2006 Sb. Zaměstnavatel má povinnost vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění a zajistit zaměstnancům školeni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dodavatele zajisti dle potřeby vykonávaných prací dostatečné a přiměřené pokyny zaměstnancům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci budou přijímat zvláštní bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných najednou vice dodavateli.

- Požárně bezpečnostní řešení - obecně:

Dodavatel spolu s požárním technikem zajisti opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. U tepelných zařízeni je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti, které určí výrobce zařízení, nebo minimálně podle ČSN 061008 a v bezpečnostních vzdálenostech neumíst'ovat hořlavé látky. Je nutné respektovat Vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Těsnění prostupu požárně dělícími konstrukcemi potrubních rozvodu topné vody je řešeno dle platné legislativy.

- Závěr

Při prováděcích pracích je nutno dodržovat související předpisy a normy, zejména

ČSN EN 12831 	-	Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0310 		-	Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0830 		-	Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 1008 		-	Požární bezpečnost tepelných zařízení

předpisy BOZ

Projekt byl zpracován podle požadavků investora a generálního projektanta, dle platných právních předpisů a norem s použitím převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným souhlasem dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost.

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.

Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést dopracování této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací.

Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!!

Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy, atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru.

Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců popř. majitelů dotčených sítí technické infrastruktury, a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a požadavky, které jsou tam uvedeny.

Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení prováděcího projektu a dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby.

Celý projekt je zpracován dle ČSN a směrnic pro vytápění.				Vypracoval: Vlastimil Šatra