#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### TEPLOVOD-PŘÍPOJKA

Tento projekt řeší přípojku teplovodu pro REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ BLATENSKÁ, DPS 1061 HORAŽĎOVICE, SO 701 TEPLOVOD DPS 1061.

Tento projekt řeší přípojky teplovodů pro napojení budovy DPS 1061

Podkladem pro zpracování projektu byly stavební výkresy objektu, požadavky investora, konzultace s projektantem stavební časti, elektroinstalace, projektové podklady a prospekty výrobců tuzemských i zahraničních, platné ČSN, jakož i vyhlášky a nařízení ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj, životního prostředí zdravotnictví a organu SEI, CEZ, IBP, HS, PO a jiné.

Projektová dokumentace a veškera energetická zařízeni jsou navržena dle platných ČSN a v souladu se Zákonem c.406/2000 Sb. o hospodaření energii a jeho prováděcích vyhlášek.

Základní údaje o kapacitě stavby:

Kapacita dvoutrubkových rozvodů je navržena na přenos tepelných výkonů pro jednotlivé objekty. V souhrnu se jedná o zvýšení přenosové kapacity systému:

Větev 2						170 kW				rozšíření o odběr DPS 1061

Pro připojení nových odběrů ve větvích bylo využito výkonové rezervy soustavy CZT o tepelném spádu 70/50°C(regulováno v závislosti na venkovní teplotě).

Na tepelných vstupech do objektů budou instalovány směšovací stanice bez ohřevu TV. V době mimo topné období budou všechny topné větve odstaveny .  Provozován bude pouze systém teplé vody.

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a elektrické energie:

Na tepelných vstupech do objektů budou regulátory diferenčního tlaku a měřiče spotřeby energií. V době mimo topné období budou všechny topné větve odstaveny.  Provozován bude pouze systém teplé vody.

Základní popis navrhované technologie:

Nově budovaná větev bude provozována na vyšší teplotní spád 70/50°C a v zásobovaných objektech bude provedeno napojení na stávající rozvody topné vody a TV. Instalovaný systém bude tlakově závislý. Vnitřní otopná soustava bude pak směšována na parametry dle požadavků jednotlivých větví systému.

Topná větev č. 2 (vedená k objektu DPS 1061)

celkový dispoziční tepelný výkon 			2401 kW

výpočtové parametry (ekvitermně regulováno)	70/50°C

výpočtový tepelný spád					20°C

průtok na vstupu do větve				82,5 m3/hod

výpočtová tlaková diference na výstupu		120 kPa

Rozšíření soustavy CZT:

Stávající rozvod CZT byl kompletně rekonstruován v roce 2005, s ohledem na konfiguraci a poměrně hustou zástavbu byl navržen jako čtyřtrubkový. Rozvod topné vody byl proveden ocelovým předizolovaným potrubím, rozvod teplé vody předizolovaným plastovým potrubím PEX. V objektech nejsou instalovány předávací stanice ani není provedena aktivní regulace tlakoví diference. Topná voda o výpočtových parametrech 90/65°C je v kotelně ekvitermně regulována. Ve všech napojených objektech byly instalovány termostatické ventily s vlastní regulací tlakové diference.

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU CZT 70/50 °C

| Popis odběrného místa | Číslo objektu | Potřeba tepla GJ/rok | Tepelný příkon | Průtok vody m3/hod | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPS Palackého ul. | 1061 | 1371,3 | 170 | 7,6 | Náhrada plynové kotelny |

Předizolované potrubí uložené v nových trasách  - přípojné trasy pro nové objekty jsou voleny převážně ve volném terénu. Do těchto tras bude založeno předizolované potrubí odpovídající dimenze.

Topná voda pro tento rozvod bude nadále ekvitermně regulována v kotelně, v letních měsících bude topný systém odstaven.

Tepelné příkony pro jednotlivé objekty byly převzaty z původní projektové dokumentace s částečnou korekcí  a zateplení objektů.

Propojovací a rozvodné potrubí CZT mezi tepelným zdrojem a jednotlivými odběrnými místy je dimenzováno na následující provozní stavy:

Výpočtová teplota systému CZT .....................................................70/50°C

Výpočtový rozdíl tepla                  .....................................................20 °C

##### Základní charakteristika projektovaného zařízení

Všeobecná část

Zemní práce se provádějí podle všeobecně platných směrnic a norem pro výkopové práce. Zároveň musí být dodržena dodatečná komunální ustanovení, jakož i směrnice pracovního listu použitého materiálu. Výkopy musí zhotovit odborná firma provádějící výkopové práce dle DIN 18300 a DIN 19630 a opětně zasypat dle odstavce 3.09 a 3.11 normy DIN 18300. Pro šířku výkopu je rozhodující odstavec 5.2 normy DIN 4124.

Zda výkopy zůstanou otevřené s lehce se svažujícími stranami a v jaké hloubce musí dojít ve výkopu k zabezpečení proti posunu zeminy, stojí také napsáno v normě DIN 4124 odstavec 4.1 až 4.3. Na základě toho jsou také zřejmé potřebné úhly svahů při rozdílných půdních charakteristikách.

Hloubka ukládání, popř. výška nadloží, ze které se vychází při projektování a statických výpočtech, musí být dodržena. Odstavce 4.1 do 4.3 normy DIN 4033 předepisují, jak má výkop vypadat. Je zapotřebí, aby dno výkopu bylo po celé své délce pevné a bez kamenů. Dle odstavce 5.3 normy DIN 4033 se firma provádějící ukládání trubek musí v rámci zabezpečení jakosti celého systému až do úplného ukončení všech dodatečných izolačních prací postarat o to, aby výkopy byly volné a suché. Zbořené výkopy se musí ručně vykopat. Na výkopu zhotoveném dle DIN závisí ve vysoké míře průběh montáže, jakož i jakost všech prováděných prací a tím i očekávaná životnost tepelné trasy.

Délkové míry uvedené v plánu trasy platí jako osové míry pro vyhloubení výkopu.

Hloubka výkopu – hlavní trasa

Hloubka dna [T] výkopu se vypočítá z udané výšky nadloží [ÜH], průměru plášťové trubky z tvrdého polyetylénu [Da] a z výšky uložení potrubí, popř. pískového lože. Standardní výška nadloží činí při ukládání trubek 0,80 m (= zámrzná hloubka) až 1,20 m.

Výkopové práce

Hodnoty uvedené v tabulce platí pro předepsané výšky nadloží a montážní podkladek o velikosti 0,10 m. U jiného nadloží se k hloubce [T] musí přičíst a nebo od ní odečíst rozdílná hodnota vůči udanému nadloží ÜH.

Šířka výkopu [B] se v úsecích trasy bez dilatačního polštáře a bez dalších vedení jako je např. vodovodní potrubí, které má být uloženo paralelně, vypočítá z průměru plášťové trubky z tvrdého polyetylénu [Da] a minimální montážní vzdálenosti [M] závislé na dimenzi.

Šířka [B] uvedená v tabulce platí pro dvě trubky se stejným průměrem plášťové trubky z tvrdého polyetylénu. Tím je zaručena dostatečná montážní šířka pro provedení dodatečné izolace u objímkových spojek, jakož i pro zhotovení pískového lože.

Po ukončení všech tepelně izolačních a těsnicích prací, jakož i montáže dilatačních polštářů je třeba provést veškeré zkoušky patřící do objemu dodávky. Přitom je třeba dbát zejména na následující body:

⇒ Vedení potrubí odpovídá plánu trasy.

⇒ Výšky nadloží, které byly podkladem pro statické dimenzování, byly nutně dodrženy.

⇒ Napadaná zemina, kameny nebo cizí předměty, které se do výkopu dostaly, se musí z oblasti pískového lože, popř. z oblasti kolem trubky odstranit.

⇒ Dilatační polštáře mající zadanou délku a tloušťku byly instalovány.

⇒ Všechny objímky jsou zality pěnou a zaprotokolovány, prostupy do stavebních objektů a budov jsou uzavřeny.

⇒ Při tepelném předpětí byly dosaženy a zaprotokolovány předepsané dilatační cesty a odpovídající teplota.

⇒ U alarmu (kontrolní systém) se provede funkční kontrola a výsledky se zaprotokolují.

Ještě předtím, než se zhotoví pískové lože, musí být trasa po provedené kontrole uvedených bodů povolena zodpovědným stavbyvedoucím.

Poté se plášťové trubky z plastické hmoty, KMR, velmi pečlivě opětně zasypou po vrstvách ze všech stran alespoň10-ti centimetrovou vrstvou písku o zrnitosti 0 - 4 mm (třída NS 0/2) a tato vrstva písku se ručně zhutní. Aby se zabránilo vzniku nevyplněných prostor, musí se dávat pozor především na meziprostory či nezhutněné klíny mezi trubkou a podložím. Tyto prostory se musí zvlášť udusat a zhutnit, tím se zabrání pozdějšímu

nepřípustnému sedání, jakož i posunutí zeminy. Během těchto prací se zároveň musí odstranit eventuálně použité pomocné podložky, pokud se nejedná o pytle naplněné pískem, které je třeba naříznout, nebo o trámky z tvrdé pěny.

Po úplném zhotovení pískového lože může být výkop zasypán výkopkem, přičemž je třeba provést zhutnění zeminy po vrstvách. Velké, popř. drsné a špičaté kameny by se měly odstranit. Dle ZTV E – StB 94 (Dodatečné smluvní technické podmínky a směrnice pro zemní práce v silničním stavitelství) se kolem zóny s potrubím jako zásypová zemina musí použít hrubozrnných zemin se zrnem o největší nvelikosti 20 mm. Všeobecně se podle normy DIN 18 196 musí jako zásypový materiál použít zemina s třídou zhutnitelnosti V 1.

##### Montáž potrubí:

Při montáži se potrubí položí na dřevěné trámky, trámky z tvrdé pěny, pytle s pískem nebo přímo na 10-ti centimetrovou vrstvu podloží. Při ukládání přímo na pískové lože je zapotřebí rozšířit výkop v místech spojů, aby byl zajištěn dostatečný montážní prostor. Pomocné trámky se položí v odstupu 2 m, tzn. u trubkového kusu dlouhého 6 m jsou zapotřebí tři trámky, u 12-ti metrového trubkového kusu šest. Aby byla zajištěna bezvadná montáž objímek, se první trámek musí umístit alespoň 1 m od konce trubky, popř. svaru.

Cizí vedení:

U tras pro dálkové zásobování teplem, které se staví ve veřejném dopravním prostoru se částečně musí počítat se značnými překážkami v rámci vedení trasy ze strany již existujících vedení nebo zařízení jako např. pro plyn, vodu, odvodnění, proud, poštu. Proto je zapotřebí, ještě než se začne stavět, obrátit se na zodpovědná místa a vyjasnit na základě situačních plánů a výkresů řezu, kde se tyto překážky nacházejí, a vše zaprotokolovat. Je třeba dodržet následující vzdálenosti dle AGFW, jestliže neplatí žádná jiná místní ustanovení:

##### Provádění spojů

Ještě než se trubky a stavební díly svaří, musí se na plášťovou trubku, vedle místa svaru nasunout příslušné objímkové spojky s příslušnými smršťovacími manžetami. Pokud vládnou nepříznivé povětrnostní podmínky, je během přípravy a montáže zapotřebí postavit nad místem spoje ochranný stan. Během sváření je třeba chránit čelní strany konců trubek před spálením pomocí mokrých hadrů nebo clon.

Spoje u černých ocelových trubek se až do DN 80 mohou provádět autogenní metodou sváření, podle možnosti a především od DN 100 by se však měly svařovat elektricky. Svařování provádějí pouze svářeči, kteří mají platné vysvědčení o zkoušce dle DIN EN 287-1 nebo DIN 8560, zkušební skupina R II. Aplikovaná svařovací metoda musí být vhodná pro svařování na stavbě, specifikována dle DIN EN 288-1, odstavec 5, jakož i uznána dle odstavce 6.1.1. Pro přípravu svarů, tvar spáry na oceli, jakož i pro vzdálenost mezi konci trubek je s ohledem na normu DIN EN 448 rozhodující DIN 2559, DIN 8551, jakož i ISO 6761.

Přídavné svařovací materiály musí odpovídat základním materiálům a být povolené, je třeba vybrat je dle DIN 8554-1, DIN 8559 a DIN 1913 a zřetelně označit. Hotové svary musí splňovat požadavky vyhodnocovací skupiny B dle DIN EN 25 817.

Pro spoje u zvláštních teplonosných trubek, popř. průmyslových teplonosných trubek jako je např. ušlechtilá ocel, PP, PVC, PEHD atd. je třeba aplikovat příslušné směrnice výrobce.

Zkouška těsnosti a pevnosti v tlaku

    - Zkouška těsnosti

Svary se musí podrobit zkoušce těsnosti, podle normy EN 13941, jednou z následujících metod:

a) zkouška těsnosti vzduchem při přetlaku 0,2 bar nebo podtlaku 0,65 bar, přičemž těsnost svaru

se kontroluje vhodnou indikační kapalinou;

b) zkouška těsnosti vodou, která se provádí při přetlaku, který odpovídá 1,3 násobku návrhového tlaku, se současnou kontrolou svarů;

c) 100% nedestruktivní kontrola ocelové medionosné trubky např. RTG či ultrazvukem.

(Provádí se u všech svarů prováděných na staveništi min. ve dvou vrstvách)

    - Zkouška pevnosti v tlaku

Obdobný postup jako u zkoušky těsnosti vodou, ovšem s nutností zvýšit přetlak na 1,5 násobek návrhového tlaku.

Zkouška těsnosti je povinná, tlaková zkouška je volitelná a může být předepsána dle místních zvyklostí

či dle požadavku investora. Délka trvání zkoušek musí být dostatečně dlouhá, aby voda mohla případně

proniknout i malými netěsnostmi.

Zkouška těsnosti může být nahrazena zkouškou pevnosti v tlaku, pokud je taková zkouška požadována.

Protokoly o provedených zkouškách jsou nedílnou součástí archivované dokumentace stavby.

##### Izolační, těsnící a zemní práce

Po ukončení zkoušky a zaprotokolování výsledku zkoušky je nutná dodatečná izolace míst svarů pomocí předem nasunutých objímkových spojek, avšak bez prodloužených spojkových objímek v místech zavařených

jednorázových kompenzátorů.

Pak se po celé délce trasy vykopané pro potrubí, s výjimkou úseků s jednorázovými kompenzátory, zhotoví pískové lože o výšce 10-ti centimetrů se zrnitostí 0 – 4 mm (třída NS 0/2 dle DIN 4226) a ručně zhutní. Nyní se výkop, také bez jednorázových kompenzátorů, musí opětně zasypat vykopanou zeminou dle DIN 18196 a zhutnit. Montážní výkop v místech jednorázových kompenzátorů musí být tak velký, aby pak bez problémů mohly být provedeny závěrečné svářecí práce a dodatečné izolační práce. Přitom se však musí dbát na to, aby délkové rozměry výkopu nepřekročily efektivně potřebný prostor. Tím se zajistí, že trubky při uvedení do provozu s teplonosnou látkou nevybočí ani horizontálně ani vertikálně.

##### Najetí trasy:

Před najetím trasy na teplotu musí být příchytné body na koutovém svaru jednorázového kompenzátoru odstraněny, aby bylo umožněno zachycení dilatace ve vlnovci kompenzátoru. Při zahřátí trubek je třeba dbát na to, aby zahřátí bylo provedeno rovnoměrně a pomalu a aby nedošlo k výkyvům teploty.

###### Komunikační vedení

Instalované podcentrály předávacích stanic zajišťujících  jejich regulaci a umožní rovněž přenos všech naměřených veličin do centrálního dispečinku, zpětně je možno ovládat jednotlivé akční členy a čerpadla. Pro propojení bude v trase teplovodu založeno metalické komunikační vedení, kabel bude položen do trubek DHPE DN32. typologie komunikačního vedení bude určena na základě podmínek pro daný dispečerský systém.

Přívod a měření odběru tepla

přívodní potrubí bude ukončeno na hlavních uzávěrech-přivařovací kulové kohouty PN 16 shodné s dimenzí přívodního potrubí. Do nově řešeného měrného úseku bude nainstalován měřič tepla. Přívodní potrubí bude přivedeno na vstupy předávací stanice. Tato část bude uzpůsobena dle dispozice jednotlivých objektů.

##### Bezpečnost a ochrana zdraví - obecně :

Projekt zahrnuje řadu opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s montáží a provozem zařízení. Všichni pracovnici jsou povinni dodržovat všeobecné platné bezpečnostní, provozní a protipožární předpisy, a pokyny pro montáž jednotlivých zařízení. Všechna tato opatření jsou specifikována v ČSN, jakož i v platných předpisech a nařízeních organu ministerstva průmyslu a obchodu, sociálních věcí a zdravotnictví.

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeni při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících jsou stanoveny Zákonem č.309/2006 Sb. a Nařízením c.591/2006 Sb. Zaměstnavatel má povinnost vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění a zajistit zaměstnancům školeni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dodavatele zajisti dle potřeby vykonávaných prací dostatečné a přiměřené pokyny zaměstnancům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci budou přijímat zvláštní bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných najednou vice dodavateli.

##### Závěr

Projekt byl zpracován podle požadavků investora a generálního projektanta, dle platných právních předpisů a norem s použitím převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným souhlasem dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost.

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.

Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést dopracování této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací.

Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!!

Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy, atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru.

Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců popř. majitelů dotčených sítí technické infrastruktury, a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a požadavky, které jsou tam uvedeny.

Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení prováděcího projektu a dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby.

Celý projekt je zpracován dle ČSN a směrnic pro vytápění.				Vypracoval: Vlastimil Šatra