## rekapitulace
CELKOVÁ REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
REKONSTRUKCE KOTELNY DPS PALACKÉHO HORAŽĎOVICE
Akce: REKONSTRUKCE KOTELNY DPS PALACKÉHO HORAŽĎOVICE
JKSO : 801 Budovy občanské výstavby - 801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích
CENOVÁ SOUSTAVA : WWW.CS-URS.CZ
CZ CPA : (CZ-CPA) 43
| Intertell Janovice | bez DPH | 0
| CELKEM | bez DPH | 0
|  | DPH 21% | 0
| CELKEM | s DPH 21% | 0
POZNÁMKA:
* u všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení §13, odst. 5, zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. U předávací stanice bude ujištění dodáno ke všem výrobkům, ze kterých je stanice setavena i v případě, že je stanice sama výrobkem
* Oceňování všech položek musí být prováděno v kontextu celé projektové dokumentace a s respektováním všech požadavků výrobců jednotlivých dodavtelem zvolených výrobků
* Drobný montážní, připevňovací, těsnící a spojovací materiál není specifikován. Montážní firma použije příslušný materiál dle ČSN a dalších předpisů a svých zvyklostí.
* Celý systém včetně oprav musí být po jeho dokončení proveden v kvalitě umožňující řádný provoz s ohledem na běžnou následnou dobu používání s ohledem na předepsanou údržbu, kterou musí dodavatel určit pro jednotlivá zařízení!!!
* !!! Stávající systém je na mnoha místech umístěn ve stavebních konstrukcích buď bez možnosti, anebo s velmi omezenou možností vizuální kontroly projektantem. Dokumentace tak neposkytuje a ani nemůže přesnou specifikaci, ale popisuje rozsah a způsob provedení zásahů a úprav do zařízení rozvodů vody a kanalizace. Montáž pak musí provádět odborná firma, která realizaci provede dle svých odborných znalostí a dostatečných zkušeností, přičemž musí volit konkrétně použité prvky tak, aby byly v souladu s požadavky této dokumentace, a to na základě vlastního ověření a určení stávajícího stavu. S tímto souvisí i nutnost ověření materiálů a prvků uvedených ve specifikaci materiálů a prací ještě před jejich objednáním !!!
V ceně je započteno i případné zřízení zařízení staveniště, včetně nákladů na energie používané při stavbě.

## List1
CELKOVÁ REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
SO 102 - REKONSTRUKCE KOTELNY DPS 1061 PALACKÉHO HORAŽĎOVICE - TZB
Akce: Rekonstrukce kotelen – ZŠ Blatenská, DPS 1061
JKSO : 801 Budovy občanské výstavby - 801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích
CENOVÁ SOUSTAVA : WWW.CS-URS.CZ
CZ CPA : (CZ-CPA) 43
| SO 102 - REKONSTRUKCE KOTELNY DPS 1061 PALACKÉHO HORAŽĎOVICE - TZB | bez DPH | 0
| CELKEM | bez DPH | 0
|  | DPH 21% | 0
| CELKEM | s DPH 21% | 0
POZNÁMKA:
* u všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení §13, odst. 5, zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. U předávací stanice bude ujištění dodáno ke všem výrobkům, ze kterých je stanice setavena i v případě, že je stanice sama výrobkem
* Oceňování všech položek musí být prováděno v kontextu celé projektové dokumentace a s respektováním všech požadavků výrobců jednotlivých dodavtelem zvolených výrobků
* Drobný montážní, připevňovací, těsnící a spojovací materiál není specifikován. Montážní firma použije příslušný materiál dle ČSN a dalších předpisů a svých zvyklostí.
* Celý systém včetně oprav musí být po jeho dokončení proveden v kvalitě umožňující řádný provoz s ohledem na běžnou následnou dobu používání s ohledem na předepsanou údržbu, kterou musí dodavatel určit pro jednotlivá zařízení!!!
* !!! Stávající systém je na mnoha místech umístěn ve stavebních konstrukcích buď bez možnosti, anebo s velmi omezenou možností vizuální kontroly projektantem. Dokumentace tak neposkytuje a ani nemůže přesnou specifikaci, ale popisuje rozsah a způsob provedení zásahů a úprav do zařízení rozvodů vody a kanalizace. Montáž pak musí provádět odborná firma, která realizaci provede dle svých odborných znalostí a dostatečných zkušeností, přičemž musí volit konkrétně použité prvky tak, aby byly v souladu s požadavky této dokumentace, a to na základě vlastního ověření a určení stávajícího stavu. S tímto souvisí i nutnost ověření materiálů a prvků uvedených ve specifikaci materiálů a prací ještě před jejich objednáním !!!
V ceně je započteno i případné zřízení zařízení staveniště, včetně nákladů na energie používané při stavbě.

## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Akce: Rekonstrukce kotelen – ZŠ Blatenská, DPS 1061
Část: SO 102 - REKONSTRUKCE KOTELNY DPS 1061 PALACKÉHO HORAŽĎOVICE - TZB
REKAPITULACE
| VYTÁPĚNÍ |  | 0
| VNITŘNÍ PLYNOVOD |  | 0
| VNITŘNÍ VODOVOD |  | 0
| ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI |  | 0
| VYTÁPĚNÍ CELKEM | bez DPH | 0

## VNITŘNÍ PLYNOVOD
č. položky |  |  | položka - popis | m.j. | Rozepsaný počet | Celk.počet | J.cena | Celkem Kč
1 |  |  | DPS HORAŽĎOVICE
2 |  |  | VNITŘNÍ PLYNOVOD
3 | 723 | 12-0809 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkýchdo DN 80 | m | 37 | 28+7+9+3 | 0 | 0
4 | 723 | 16-0807 | Demontáž přípojek k plynoměru G2 | ks | 2 | 2 | 0 | 0
5 | 723 | 26-0801 | Demontáž plynoměru | ks | 1 | 1 | 0 | 0
6 | 998 | 29-0821 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m, v objektech výšky do 6 m. | t | 0,5 | 0,5 | 0 | 0
7 | 998 | 72-3201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou z ceny, vodorovná vzdálenost do 50 m, v objektech výšky do 6 m. | % | 1,04 | 1,04 | 0 | 0
8 |  |  | VNITŘNÍ PLYNOVOD - CELKEM |  |  |  |  | 0
9
10 |  |  | REKAPITULACE NÁKLADŮ:
11 | 723 |  | VNITŘNÍ PLYNOVOD |  |  |  |  | 0
12 |  |  | VNITŘNÍ PLYNOVOD – DPS HORAŽĎOVICE - CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## VNITŘNÍ KANALIZACE (hidden)
č. položky |  |  | položka - popis | m.j. | Rozepsaný počet | Celk.počet | J.cena | Celkem Kč
ZŠ HORAŽĎOVICE-STRAVOVACÍ ČÁST
Zemní práce
1 |  |  | Hloubení rýh šířky od 600 mm do 2000 mm v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 1.44
2 |  |  | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hor. tř. 1-4 | m3 | 1.44
3 |  |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1.44
4 |  |  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku fr. 0 - 16mm | m3 | 0.36
5 |  |  | Lože pod potrubí ze štěrkopísku fr. 0-16mm do 120 mm | m3 | 0.36
Zemní práce celkem
Vnitřní kanalizace
6 | 721 | 17-4043 | D+M Potrubí PP HT DN 50 x 1,8 mm | m | 6 |  | 293
7 | 721 | 17-4042 | D+M Potrubí PP HT DN 32 x 1,8 mm | m | 3,5 |  | 267
8 | 721 | 11-1112 | D+M Potrubí kameninových trub-přechod PVC na kamenina DN 125 | ks | 1 |  | 204
9 | 721 | 19-4104 | D+M vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | ks | 2 |  | 50,10
10 | 721 | 19-4105 | D+M vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | ks | 1 |  | 55,5
11 | 721 | 30-0922 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 20 |  | 132
12 | 721 | 29-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 6 |  | 15,8
13 | 721 | 11-0952 | D+M Vsazení odbočky do stávajícího kameninového potrubí 125/50 | ks | 1
14 | 721 | 21-1521 | Podlahová vpust s vodorovným odtokem DN 110 s trojnásobnou zpětnou klapkou mřížka plast 180x125 | ks | 1 | 1 | 7250 | 7250
15 |  | 21-0813 | Dmontáž kanalizačního příslušenství -vpustí podlahových DN 100 | soubor | 1 | 1 | 129 | 129
16 | 723 |  | Zednické práce pro vnitřníkanalizaci-vyborání vpusti, opětovné obetonování, oprava izolace, začištění | soubor | 1 | 1 |  | 0
17 | 998 | 29-0821 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m, v objektech výšky do 6 m. | t |  |  | 1100
18 | 998 | 72-3201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou z ceny, vodorovná vzdálenost do 50 m, v objektech výšky do 6 m. | % | 1,04 | 1,04 | 0 | 0
|  |  | Práce a dodávky ostatní |  |  |  |  | 7379
Hodinové sazby
| 900 |  | Spolupráce s ostatními profesemi, koordinace – stavba, EL, MaR atd. | kpl |  | 1 | 3500 | 3500
| 900 |  | Příprava montáže | kpl |  | 1 | 8000 | 8000
|  |  | Zednické práce pro vnitřní kanalizaci- vyřezání drážky v betonu, zpětné zabetonování a oprava dlažby | kpl |  | 1
| 900 |  | Zhotovení montážní dokumentace | kpl |  | 1 | 8000 | 1500
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ - CELKEM |  |  |  |  | 13000
REKAPITULACE NÁKLADŮ:
| 723 |  | VNITŘNÍ KANALIZACE |  |  |  |  | 7379
| 900 |  | PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ |  |  |  |  | 13000
VNITŘNÍ KANALIZACE– ZŠ HORAŽĎOVICE - CELKEM bez DPH

## VZDUCHOTECHNIKA (hidden)
Č. položky |  |  | položka - popis | m.j. | Rozepsaný počet | Celk.počet | J.cena | Celkem Kč
VZDUCHOTECHNIKA– ZŠ HORAŽĎOVICE-STRAVOVACÍ ČÁST
STROJOVNA
1 |  | 2015-01-01 | D+M KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA S DESKOVÝM REKUPERÁTOREM, HRDLA NAHORU, PRŮŘEZOVÁ RYCHLOST 1,49 m/s, Vp=Vo= 5000 m3/hod, TLAK 250 Pa, ÚČINNOST REKUPERACE 90,1 %(54,4, kW), TOPNÝ REGISTR 6,7 kW, PRŮTOK VODY 0,29 m3/h, TLAKOVÁ ZTRÁTA NA STRANĚ VODY 0,6 kPa, MAX. PŘÍKON VENTILÁTORU 3 kW, NAPĚTÍ 400 V, PROUD 4,6 A,ROZMĚRY: 2237x1627x1424, HMOTNOST 918 kg. | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
2 |  | 1.1.1 | D+M MaR. Regulace je dodávkou VZT jednotky včetně všech prvků nutných k provozu teplovodní jednotky, regulace ventilátoru, protimrazové ochraně, diferenčních tlakoměrů a ovládání. Zapínání VZT jednotky bude ze stávajícího místa varny. Včetně prokabelování a silového přívodu. | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
3 |  | 2015-02-01 | D+M KLAPKA JEDNOLISTÁ ČTYŘHRANNÁ ovládání servo pohonem z místa konvektomatu, včetně prokabelování. 150x200 TPJ 58-12-92 | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
4 |  | 2015-03-01 | D+M TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY tl. 40 mm | m2 | 40 | 40 | 320 | 12800
D+M ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
5 |  |  | do obvodu 1050 30% tvarovek | m | 6 | 6 | 1098 | 6588
6 |  |  | do obvodu 1500 50% tvarovek | m | 8 | 8 | 1692 | 13536
7 |  |  | do obvodu 1890 40% tvarovek | m | 2 | 2 | 1237 | 2474
8 |  |  | do obvodu 2630 50% tvarovek | m | 17 | 17 | 2033 | 34561
9 |  |  | do obvodu 4000 90% tvarovek | m | 7 | 7 | 3835 | 26845
10 |  |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY | % | 1 | 1 | 0 | 0
11 |  |  | Demontáž stávajícího potrubí, včetně jeho likvidace | m | 30 | 30 | 0 | 0
12 |  |  | Napojení nového VZT potrubí na stávající rozvody, doměření přechodů, úprava potrubí | ks | 5 | 5 | 0 | 0
13 |  |  | Demontáž střešních ventilátorů, začištění prostupu, doizolování střešního pláště. | soubor | 4 | 4 | 0 | 0
14 |  |  | Demontáž stávající požární klapky, začištění prostupu, likvidace odpadu. | ks | 1 | 1 | 0 | 0
15 |  |  | Oživení systému regulace + ochranné pospojení. Zaškolení obsluhy, vystavení protokolu. | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
16 |  |  | Rezerva na vícepráce spojené s profesi MaR | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
16 | 998 | 73-2202 | Přesun hmot stanovený procentní sazbou z ceny, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 metrů v objektech výšky do 12 m. | soubor | 1.59 | 1.59 | 0 | 0
Práce a dodávky ostatní
17 |  |  | Hodinové sazby
18 | 900 | 1 | příprava ke koplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregolování zařízení | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
19 | 900 | 2 | komplexní vyzkoušení zařízení | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
20 | 900 | 3 | Spolupráce s ostatními profesemi, koordinace – stavba, EL, MaR atd. | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
21 | 900 | 4 | zpracování dodavatelské dokumentace | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
22 | 900 | 5 | projekt skutečného provedení | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
23 | 900 | 6 | zednická výpopmoc, začištění prostupů | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
24 | 900 | 7 | zvedací a manipulační prostředky pro přeparvu VZT jednotky, lešení a zvedací prostředky pro demontáž střešních ventilátorů | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
25 | 900 | 8 | vypracování provozních předpisů | soubor | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ - CELKEM |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ:
| 732 |  | STROJOVNY |  |  |  |  | #REF!
| 900 |  | PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ |  |  |  |  | 0
VZDUCHOTECHNIKA– ZŠ HORAŽĎOVICE - CELKEM bez DPH

## VYTÁPĚNÍ
číslo položky |  |  | položka - popis | m.j. | Celkový počet | Rozepsaný počet | J.cena | Celkem Kč
1 |  |  | VYTÁPĚNÍ – DPS HORAŽĎOVICE
2 |  |  | STROJOVNY
3 | 732 | 12-0106 | D+M Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové do 250 kW pro UT | ks | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 732 | 19-9100 | D+M orientačních štítků | ks | 15 |  | 0 | 0
5 | 732 |  | D+M čerpadlová skupina s oběhovým čerpadlem Q=2,86 m3/h, tlak 0,9-5 m, dva kulové kohouty, ve zpětném vedení se zpětnou klakou, dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120°C), třícestný T směšovač včetně plynulenastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os do 200 mm | ks | 1 | 1 | 0 | 0
6 | 732 |  | D+M čerpadlová skupina s oběhovým čerpadlem Q=1,02 m3/h, tlak 0,9-5 m, dva kulové kohouty, ve zpětném vedení se zpětnou klakou, dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120°C), třícestný T směšovač včetně plynulenastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os do 200 mm | ks | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 732 |  | D+M čerpadlová skupina s oběhovým čerpadlem Q=1,76 m3/h, tlak 0,7-2,5 m, dva kulové kohouty, ve zpětném vedení se zpětnou klakou, dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120°C), třícestný T směšovač včetně plynulenastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os do 200 mm | ks | 1 | 1 | 0 | 0
8 | 732 |  | D+M čerpadlová skupina s oběhovým čerpadlem Q=0,25 m3/h, tlak 0,9-2,0 m, dva kulové kohouty, ve zpětném vedení se zpětnou klakou, dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120°C), třícestný T směšovač včetně plynulenastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os do 200 mm | ks | 1 | 1 | 0 | 0
9 | 732 |  | Oběhové čerpadlo jako záloha pro posílení přívodu systému vytápění (Q=7,6 m3/h, tlak 115 kPa | ks | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 732 |  | Oběhové čerpadlo jako záloha pro posílení přívodu systému TV (Q=7,6 m3/h, tlak 115 kPa | ks | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 732 | 42-9115 | Montáž čerpadel do potrubí DN 80 | ks | 2 | 1+1 | 0 | 0
12 | 732 | 48-1232 | Ultrazvukový měřič tepla na zpátečku s integrovaným průtokoměrným senzorem, se signálním kabelem 1,5 m, baterií 3,6 V a sadou teplotních senzorů do jímek Pt500, s kabely 1,5 m včetně 2 jímek 65 mm | ks | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 998 | 73-2201 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6m | % | 1.52 |  | 0 | 0
14 |  |  | STROJOVNY - CELKEM |  |  |  |  | 0
15 |  |  | POTRUBÍ
16 | 733 | 12-1226 | Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách DN 80 | m | 70 | 24+3+6+24+3+6+4 | 0 | 0
17 | 733 | 32-1207 | potrubí z trubek plastových spojované svařováním DN63 | m | 33 | 24+3+6 | 0 | 0
18 | 733 | 32-1204 | potrubí z trubek plastových spojované svařováním DN32 | m | 33 | 24+3+6 | 0 | 0
19 | 733 | 12-3112 | příplatek k cenám za zhotovení přípojky DN 25 | ks | 8 | 2+2+2+2 | 0 | 0
20 | 733 | 12-3116 | příplatek k cenám za zhotovení přípojky DN 40 | ks | 4 | 2+2 | 0 | 0
21 | 733 | 12-3118 | příplatek k cenám za zhotovení přípojky DN 50 | ks | 2 | 2 | 0 | 0
22 | 733 | 19-0225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových do DN 80 | m | 150 |  | 0 | 0
23 | 998 | 73-3201 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6m | % | 3.19 |  | 0 | 0
24 |  |  | POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  |  | 0
25 |  |  | ARMATURY
26 | 734 | 21-1127 | ventil odvzdušňovací závitový automatický se zpětnou klapkou G1/2 | ks | 2 | 2 | 0 | 0
27 | 734 | 22-0105 | Ventil regulační závitový, vyvažovací přímý G2 | ks | 5 | 5 | 0 | 0
28 | 734 | 24-2417 | Ventily zpětné, závitové G2 | ks | 1 | 1 | 0 | 0
29 | 734 | 29-1124 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 3/4 | ks | 6 | 6 | 0 | 0
30 | 734 | 29-2715 | kulové kohouty přímé vnitřní závit G 1 | ks | 7 | 6+1 | 0 | 0
31 | 734 | 29-2718 | kulové kohouty přímé vnitřní závit G 2 | ks | 4 | 4 | 0 | 0
32 | 734 | 29-2720 | kulové kohouty přímé vnitřní závit G 3 | ks | 6 | 6 | 0 | 0
33 | 734 | 44-1114 | Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) – montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Regulátor se skládá z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem průtoku, servopohonu s dvěma regulačními membránami a rukojeti, která slouží k nastavování požadované hodnoty diferenčního tlaku | ks | 1 | 1 | 0 | 0
34 | 734 | 44-9118 | montáž regulátoru tlaku | ks | 1 | 1 | 0 | 0
35 | 734 | 49-4121 | montáž návarku M 20x1,5 | ks | 5 | 3 | 0 | 0
36 | 998 | 73-4201 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6m | % | 0.27 |  | 0 | 0
37 |  |  | ARMATURY - CELKEM |  |  |  |  | 0
38 |  |  | DEMONTÁŽ KOTELEN
39 | 731 | 20-0829 | Demontáž kotlů na plynná paliva o výkonu do 125 kW | ks | 3 | 1+1+1 | 0 | 0
40 | 731 | 29-2811 | Demontáž hořáků na plynná paliva o výkonu do 145 kW | ks | 3 | 1+1+1 | 0 | 0
41 | 731 | 39-1815 | Vypouštění vody z kotlů samospádem o výhřevné ploše přes 50 m2 | ks | vypouštění teplovodních soustav teplovodních v úseku od kotle po rozdělovač a sběrač včetně | 3 | 0 | 0
42 |  |  | Demontáž odkouření kotlů a zaslepení vstupů do komína | ks | 3 | 1+1+1 | 0 | 0
43 | 731 | 89-0801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do ž m | t | 2 | 2 | 0 | 0
44 |  |  | DEMONTÁŽ KOTELEN - CELKEM |  |  |  |  | 0
45 |  |  | DEMONTÁŽ STROJOVEN
46 | 732 | 11-0812 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů do DN 200 | m | 6 | 2+2+1+1 | 0 | 0
47 | 732 | 21-2815 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých do 1600 l | ks | 3 | 1+1+1 | 0 | 0
48 | 732 | 21-4815 | vypouštění vody z ohříváků | ks | 3 | 1+1+1 | 0 | 0
49 | 732 | 22-1811 | Demontáž výměníků tepla protiproudých | ks | 3 | 1+1+1 | 0 | 0
50 | 732 | 42-0811 | Demontáž oběhových čerpadel DN 25 | ks | 7 | 6+1 | 0 | 0
51 | 732 | 42-8012 | Demontáž oběhových čerpadel DN 40 | ks | 2 | 1+1 | 0 | 0
52 | 732 | 42-8013 | Demontáž oběhových čerpadel DN 50 | ks | 1 | 1 | 0 | 0
53 | 732 | 32-0813 | odpojení expanznícho a dopouštěcího zařízení | ks | 2 | 1+1 | 0 | 0
54 | 732 | 89-0801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do ž m | t | 0.8 | 0.1 | 0 | 0
55 |  |  | DEMONTÁŽ STROJOVEN - CELKEM |  |  |  |  | 0
56 | 733 |  | DEMONTÁŽ POTRUBÍ
57 | 733 | 12-0832 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých do 100 | m | 100 |  | 0 | 0
58 | 733 | 19-1823 | odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků přes 45,5-76 | ks |  | 20 | 0 | 0
59 | 732 | 89-0801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0.15 | 0.3 | 0 | 0
60 |  |  | DEMONTÁŽ POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  |  | 0
61 | 734 |  | DEMONTÁŽ ARMATUR
62 | 734 | 10-0812 | Demontáž armatur příubových do DN 100 se dvěmi přírubami | ks | 58 | 58 | 0 | 0
63 | 734 | 10-0821 | Demontáž armatur příubových do DN 100 se dvěmi přírubami | ks | 4 | 4 | 0 | 0
64 | 734 | 29-0815 | Demontáž armatur směšovaných | ks | 4 | 4 | 0 | 0
65 | 734 | 44-1811 | Demontáž regulace | ks | 6 | 6 | 0 | 0
66 | 732 | 89-0801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do ž m | t | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
67 |  |  | DEMONTÁŽ ARMATUR - CELKEM |  |  |  |  | 0
POMOCNÝ MATERIÁL
| 767 | 1 | Zámečnická montáž atypického výrobku hmotnosti celkem do 20 kg | kg | 15 | 15 | 0 | 0
| 767 | 2 | Zámečnické ocelové atypické konstrukce dle dodavatele | kg | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  | POMOCNÝ MATERIÁL - CELKEM |  |  |  |  | 0
68 |  |  | IZOLACE
69 |  |  | Izolace potrubí vytápění vedeného uvnitř budovy:
70 | 722 | 18-1242 | Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 42 tl. 22 mm | m | 33 | 33 | 0 | 0
71 | 722 | 18-1244 | Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 92 tl. 20 mm | m | 103 | 103 | 0 | 0
72 | 713 | 2 | Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech v do 12 m | % | 3.5 |  | 0 | 0
73 |  |  | IZOLACE - CELKEM |  |  |  |  | 0
74 |  |  | NÁTĚR
75 |  |  | syntetické základní syntetický pod izolaci, dvojnásobné do
76 |  |  | DN 100 | m | 70 | 150 | 0 | 0
77 |  |  | NÁTĚRY - CELKEM |  |  |  |  | 0
PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ
HODINOVÉ SAZBY
| 900 | 1 | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. | ks | 1 | 1 | 0 | 0
| 900 | 2 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | hod | 60 | 60 | 0 | 0
| 900 | 3 | Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupceprovozovatele, tak zástupce majitele budovy | hod | 16 | 16 | 0 | 0
| 900 | 4 | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod | 72 | 72 | 0 | 0
| 900 | 5 | Vyregulování průtoků včetně vystavení protokolu | hod | 20 | 20 | 0 | 0
| 900 | 6 | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše | % | 4 | 4 | 0 | 0
| 900 | 7 | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše | % | 4 | 4 | 0 | 0
| 900 | 8 | Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na dílenskou dokumentaci | ks | 1 | 1 | 0 | 0
| 900 | 9 | Vypracování dílenské dokntace - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků | % | 2 | 2 | 0 | 0
| 900 | 10 | Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků | % | 2 | 2 | 0 | 0
| 900 | 11 | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis | ks | 1 | 1 | 0 | 0
| 900 | 12 | Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění | ks | 1 | 1 | 0 | 0
| 900 | 13 | Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby | ks | 1 | 1 | 0 | 0
| 900 | 14 | Koordinační činnost | ks | 1 | 1 | 0 | 0
| 900 | 15 | Doprava | % | 4 | 4 | 0 | 0
| 900 | 16 | Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb. | % | 4 | 4 | 0 | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ - CELKEM |  |  |  |  | 0
88 |  |  | REKAPITULACE NÁKLADŮ:
89 | 732 |  | STROJOVNY |  |  |  |  | 0
90 | 733 |  | POTRUBÍ |  |  |  |  | 0
91 | 734 |  | ARMATURY |  |  |  |  | 0
92 | 731 |  | DEMONTÁŽ KOTELNY |  |  |  |  | 0
93 | 732 |  | DEMONTÁŽ STROJOVNY |  |  |  |  | 0
94 | 733 |  | DEMONTÁŽ POTRUBÍ |  |  |  |  | 0
95 | 734 |  | DEMONTÁŽ ARMATURY |  |  |  |  | 0
|  |  | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  |  | 0
96 | 713 |  | IZOLACE |  |  |  |  | 0
97 |  |  | NÁTĚRY |  |  |  |  | 0
98 | 900 |  | PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ |  |  |  |  | 0
99 |  |  | VYTÁPĚNÍ – ZŠ HORAŽĎOVICE - CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## TEPLOVODY
č. položky |  | položka - popis | m.j. | Rozepsaný počet | Celk.počet | J.cena | Celkem Kč
1 |  | DPS PALACKÉHO HORAŽĎOVICE
2 |  | TEPLOVODY-VTP
3 |  | Trubka 80/160, 12 metrové s alarm. Dráty. Předizolované potrubí je z ocelových trubek, izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou s pláštěm z polyetylenu | ks | 2 |  | 0 | 0
4 |  | Souprava odbočky, k vytvoření odbočky navazujícího potrubí v libovolném místě po odstranění izolace na již existujícím potrubním vedení navrtávkou. | ks | 2 |  | 0 | 0
5 |  | Navrtávkový ventil - Navrtávací soupravou umožňující vyvrtání otvoru pro odbočení z hlavního potrubí bez vypuštění média uvnitř 125/80 | ks | 2 |  | 0 | 0
6 |  | Těsnící prstenec 160 | ks | 2 |  | 0 | 0
7 |  | 160 koncový uzávěr | ks | 2 |  | 0 | 0
8 |  | pěnové polštáře č.4 | ks | 2 |  | 0 | 0
9 |  | těsnící páska role 60 m | ks | 2 |  | 0 | 0
10 |  | výstaržná páska 500 m | ks | 1 |  | 0 | 0
8 |  | TĚSNICÍ VLOŽKA JAKO STANDARD Curaflex® A pro pažnici DN 160 mm | ks | 2 | 2 | 0 | 0
9 |  | PAŽNICE JAKO STANDARD Curaflex® 4005 pažnice s pevnou a volnou přírubou z litiny DN 160 | ks | 2 | 2 | 0 | 0
11 |  | Přesun hmot stanovený procentní sazbou z ceny, vodorovná vzdálenost do 50 m, v objektech výšky do 6 m. | % | 1,04 |  | 0 | 0
12 |  | TEPLOVODY-VTP - CELKEM |  |  |  |  | 0
13 |  | TEPLOVODY-TUV
14 |  | Trubka 63/126 12 metrové s alarm. Dráty. Předizolované potrubí z polypropylenových (PP-R, typ 3) trubek, izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou s pláštěm z polyetylenu | ks | 1 |  | 0 | 0
15 |  | Trubka 32/76 12 mtrové s alarm. Dráty. Předizolované potrubí z polypropylenových (PP-R, typ 3) trubek, izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou s pláštěm z polyetylenu | ks | 1 |  | 0 | 0
16 |  | Souprava odbočky PPR přímé - PE-HD plášť 63/126 | ks | 1 |  | 0 | 0
17 |  | Souprava odbočky PPR přímé - PE-HD plášť32/76 | ks | 1 |  | 0 | 0
11 |  | Uzavírací armatura-vypouštění | ks | 2 | 2 | 0 | 0
34 |  | TĚSNICÍ VLOŽKA JAKO STANDARD Curaflex® A pro pažnici DN 126 mm | ks | 1 | 1 | 0 | 0
35 |  | TĚSNICÍ VLOŽKA JAKO STANDARD Curaflex® A pro pažnici DN 76 mm | ks | 1 | 1 | 0 | 0
36 |  | PAŽNICE JAKO STANDARD Curaflex® 4005 pažnice s pevnou a volnou přírubou DN 80 | ks | 1 | 1 | 0 | 0
37 |  | PAŽNICE JAKO STANDARD Curaflex® 4005 pažnice s pevnou a volnou přírubou DN 125 | ks | 1 | 1 | 0 | 0
18 |  | Koncové těsnění izolace 126 | ks | 1 | 1 | 0 | 0
19 |  | Koncové těsnění izolace 76 | ks | 1 | 1 | 0 | 0
20 |  | Závitová koncovka 63x5,7/2" | ks | 1 | 1 | 0 | 0
21 |  | Závitová koncovka 32x2,9/1" | ks | 1 | 1 | 0 | 0
22 |  | pěnové polštáře | ks | 2 | 2 | 0 | 0
23 |  | těsnící páska role 60 m | ks | 1 | 1 | 0 | 0
24 |  | Přesun hmot stanovený procentní sazbou z ceny, vodorovná vzdálenost do 50 m, v objektech výšky do 6 m. | % | 1,04 |  | 0 | 0
25 |  | TEPLOVODY-TUV - CELKEM |  |  |  |  | 0
26 |  | KOMPONENTY MONITOROVACÍHO SYSTÉMU
27 |  | el. komponenty, pro napojení T-kusu | ks | 2 |  | 0 | 0
28 |  | el. komponenty, pro napojení a ukončení kabelu | ks | 2 |  | 0 | 0
29 |  | el. komponenty, pro spojení kabelu | ks | 2 |  | 0 | 0
31 |  | Měděný drát (25 m) | ks | 25 |  | 0 | 0
34 |  | Přesun hmot stanovený procentní sazbou z ceny, vodorovná vzdálenost do 50 m, v objektech výšky do 6 m. | % | 1,04 |  | 0 | 0
35 |  | TEPLOVODY - CELKEM |  |  |  |  | 0
PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ
HODINOVÉ SAZBY
36 |  | Zkouška těsnosti podle normy EN 13941-zkouška těsnosti vzduchem při přetlaku 0,2 bar nebo podtlaku 0,65 bar, přičemž těsnost svaru se kontroluje vhodnou indikační kapalinou | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | Zkouška pevnosti v tlaku podle normy EN 13941-Obdobný postup jako u zkoušky těsnosti vodou, ovšem s nutností zvýšit přetlak na 1,5 násobek návrhového tlaku. | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | HODINOVÉ SAZBA CELKEM |  |  |  |  | 0
37 |  | REKAPITULACE NÁKLADŮ:
38 | 723 | TEPLOVODY-VTP |  |  |  |  | 0
39 |  | TEPLOVODY-TUV |  |  |  |  | 0
40 |  | KOMPONENTY MONITOROVACÍHO SYSTÉMU |  |  |  |  | 0
|  | HODINOVÉ SAZBY |  |  |  |  | 0
41 |  | TEPLOVODY – DPS HORAŽĎOVICE - CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## VNITŘNÍ VODOVOD
č. položky |  |  | položka - popis | m.j. | Rozepsaný počet | Celk.počet | J.cena | Celkem Kč
1 |  |  | DPS HORAŽĎOVICE
2 |  |  | VNITŘNÍ VODOVOD
3 | 722 | 13-0803 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 50 | m | 16,8 | 0,5+2,1+1,5+1,2+10+1,5 | 0 | 0
4 | 722 | 26-0801 | Zpětná montáž přeloženého potrubí G2 | m | 16,8 | 16,8 | 0 | 0
5 | 722 | 18-1116 | Ochrana potrzbí plstěnými pásy DN 50 | m | 16,8 | 16,8 | 0 | 0
6 | 998 | 29-0821 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m, v objektech výšky do 6 m. | t | 0,2 | 0,2 | 0 | 0
7 | 998 | 72-3201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou z ceny, vodorovná vzdálenost do 50 m, v objektech výšky do 6 m. | % | 1,04 | 1,04 | 0 | 0
8 |  |  | VNITŘNÍ VODOVOD - CELKEM |  |  |  |  | 0
9
10 |  |  | REKAPITULACE NÁKLADŮ:
11 | 723 |  | VNITŘNÍ PVODOVOD |  |  |  |  | 0
12 |  |  | VNITŘNÍ VODOVOD – DPS HORAŽĎOVICE - CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## MaR
VÝPIS MATERIÁLU - ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Stavba: |  | DPS
| Lokalita: |  | Horažďovice
| Soubor |  | ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI
1 | Značení | Dodavatel | Název položky/typ | MJ | Množ. | Cena za MJ | Cena celkem
2
3 |  |  | 1. Výpis materiálu MaR
4 |  |  | 1.1. Řídící systém
5
6 | AS1 |  | DDC podstanice | ks | 1 | 0 | 0
7 | UA… |  | I/O moduly 18DI, 18DO, 35AI, 11AO | ks | 1 | 0 | 0
8 | Mbus |  | Převodník Mbus x komunikační protokol ŘS | ks | 1 | 0 | 0
9 |  |  | Řídící systém-celkem |  |  |  | 0
10 |  |  | 1.2. Přístroje
11 | ST0 |  | Teplotní čidlo venkovní teploty odporové | ks | 1 | 0 | 0
12 | ST1 |  | Příložné čidlo odporové | ks | 1 | 0 | 0
13 | ST2 |  | Příložné čidlo odporové | ks | 1 | 0 | 0
14 | ST3 |  | Příložné čidlo odporové | ks | 1 | 0 | 0
15 | ST4 |  | Příložné čidlo odporové | ks | 1 | 0 | 0
16 | ST5 |  | Příložné čidlo odporové | ks | 1 | 0 | 0
17 | SE1 |  | Servopohon trojcestného ventilu 24V AC, 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
18 | SE2 |  | Servopohon trojcestného ventilu 24V AC, 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
19 | SE3 |  | Servopohon trojcestného ventilu 24V AC, 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
20 | SE4 |  | Servopohon trojcestného ventilu 24V AC, 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
21 | RVH12V |  | Detekce zaplavení včetně sondy | ks | 1 | 0 | 0
22 | PS1 |  | Presostat 40-400 kPa | ks | 1 | 0 | 0
23 | PS2 |  | Presostat 40-400 kPa | ks | 1 | 0 | 0
24 |  |  | Přístroje - celkem |  |  |  | 0
25 |  |  | 1.3. Rozvaděč
26 | Rozvaděč |  | OCEP 1000x800x250 včetně montážního plechu | ks | 1 | 0 | 0
27 | QA1 |  | Hlavní vypínač 40A/3 | ks | 1 | 0 | 0
28 | FV1 |  | Svodič přepětí | ks | 1 | 0 | 0
29 | FV2.1 |  | Podstupeň svodiče přepětí tlumivka 1 | ks | 1 | 0 | 0
30 | FV2.2 |  | Podstupeň svodiče přepětí tlumivka 2 | ks | 1 | 0 | 0
31 | FV3 |  | Podstupeň svodiče přepětí 3 | ks | 1 | 0 | 0
32 | FA1 |  | Jistič-C6/1 | ks | 1 | 0 | 0
33 | FA2 |  | Jistič-C6/1 | ks | 1 | 0 | 0
34 | FA3 |  | Jistič-C6/1 | ks | 1 | 0 | 0
35 | FA4 |  | Jistič-C6/1 | ks | 1 | 0 | 0
36 | FA5 |  | Jistič-C6/1 | ks | 1 | 0 | 0
37 | FA6 |  | Jistič-C6/1 | ks | 1 | 0 | 0
38 | FATR |  | Jistič-B6/1 | ks | 1 | 0 | 0
39 | KM1 |  | Stykač 2,2kW, cívka 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
40 | KM2 |  | Stykač 2,2kW, cívka 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
41 | KM3 |  | Stykač 2,2kW, cívka 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
42 | KM4 |  | Stykač 2,2kW, cívka 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
43 | KM5 |  | Stykač 2,2kW, cívka 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
44 | KM6 |  | Stykač 2,2kW, cívka 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
45 | SAK1 |  | Ovladač 3 x poloha, 2 x spínací jednotka NO | ks | 1 | 0 | 0
46 | SAK2 |  | Ovladač 3 x poloha, 2 x spínací jednotka NO | ks | 1 | 0 | 0
47 | SAK3 |  | Ovladač 3 x poloha, 2 x spínací jednotka NO | ks | 1 | 0 | 0
48 | SAK4 |  | Ovladač 3 x poloha, 2 x spínací jednotka NO | ks | 1 | 0 | 0
49 | SAK5 |  | Ovladač 3 x poloha, 2 x spínací jednotka NO | ks | 1 | 0 | 0
50 | SAK6 |  | Ovladač 3 x poloha, 2 x spínací jednotka NO | ks | 1 | 0 | 0
51 | HL1 |  | Kontrolka 230V AC LED zelená | ks | 1 | 0 | 0
52 | HL2 |  | Kontrolka 230V AC LED zelená | ks | 1 | 0 | 0
53 | HL3 |  | Kontrolka 230V AC LED zelená | ks | 1 | 0 | 0
54 | HL4 |  | Kontrolka 230V AC LED zelená | ks | 1 | 0 | 0
55 | HL5 |  | Kontrolka 230V AC LED zelená | ks | 1 | 0 | 0
56 | HL6 |  | Kontrolka 230V AC LED zelená | ks | 1 | 0 | 0
57 | HL7 |  | Kontrolka 230V AC LED bílá | ks | 1 | 0 | 0
58 | HL8 |  | Kontrolka 230V AC LED rudá | ks | 1 | 0 | 0
59 | TL1 |  | Tlačítko stiskací černé, 1 x spínací jednotka NO | ks | 1 | 0 | 0
60 | TR1 |  | Trafo oddělovací 230/24V, 120VA | ks | 1 | 0 | 0
61 |  |  | ( svorky, pojistky, průchodky, štítky, montážní a propojovací materiál......) viz. schéma rozvaděče | kplt | 1 | 0 | 0
62 |  |  | Rozvaděč - celkem |  |  |  | 0
63 |  |  | 1.4. Kabely, instalační materiál
64 | - |  | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 190 | 0 | 0
65 | - |  | Kabel JYTY 2x1 | m | 380 | 0 | 0
66 | - |  | Kabel JYTY 3x1 | m | 110 | 0 | 0
67 | - |  | Kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 90 | 0 | 0
68 | - |  | Plastová instalační lišta LV 22x24 | m | 46 | 0 | 0
69 | - |  | Vodič CYA6 ZŽ | m | 40 | 0 | 0
70 | - |  | Rošt 54/50 drátěný pozink | m | 8 | 0 | 0
71 | - |  | Rošt 54/150 drátěný pozink | m | 12 | 0 | 0
72 | - |  | Konzole 100 | ks | 8 | 0 | 0
73 | - |  | Konzole 150 | ks | 12 | 0 | 0
74 | - |  | Trubka pevná plast průměr 20 včetně příchytek | m | 20 | 0 | 0
75 | - |  | Trubka ohebná plast průměr 20 zvýšená mechanická odolnost | m | 30 | 0 | 0
76 |  |  | Podružný montážní materiál materiál ( šrouby, závěsný materiál, krabice, stahovací pásky, bernard svorky, atd. ) | kplt | 1 | 0 | 0
77 |  |  | Kabely a instalační materiál-celkem |  |  |  | 0
78 |  |  | 1.5. Ostatní náklady
79 | - | - | Montážní práce | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Demontáž stávající MaR | kpl | 1 | 0 | 0
80 | - | - | Zaregulování, uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
81 | - | - | Výroba rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
82 | - | - | SW práce | dat.bod | 30 | 0 | 0
83 | - | - | Vizualizace ( včetně případného HW, licencí, grafických schémat, instalace a uvedení do provozu ) kompletní dodávka | kpl | 1 | 0 | 0
84 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
85 | - | - | Revize | kpl | 1 | 0 | 0
86 | - | - | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
87 | - | - | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
88 |  |  | Ostatní náklady-celkem |  |  |  | 0
89
90 |  |  | REKAPITULACE:
91 |  |  | 1.1. Řídící systém |  |  |  | 0
92 |  |  | 1.2. Přístroje |  |  |  | 0
93 |  |  | 1.3. Rozvaděč |  |  |  | 0
94 |  |  | 1.4. Kabely, instalační materiál |  |  |  | 0
95 |  |  | 1.5. Ostatní náklady |  |  |  | 0
96 |  |  | Cena celkem bez DPH v KČ |  |  |  | 0