DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ                  A PROVEDENÍ STAVBY

D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1  – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŘENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.3. – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Místo stavby:                          Horažďovice, areál u nemocnice,

Horažďovic

Stavebník:                               Město Horažďovice, se sídlem MěÚ Horažďovice,

Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice

Datum:                                     Červen 2017

Číslo zakázky:                         15/15/DPS

Číslo archivní:                         02/15/DPS

Zpracovatel dokumentace:   ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

projekční středisko

Krátká 98/III, 342 01 Sušice

Hlavní architekt:                     Ing. arch. Pavel Lejsek

Hlavní inženýr projektu:        Ing. Martin LIŠKA

projektant:			      Pavel Česal

Úvodem:

- Posuzovaná projektová dokumentace řeší výstavbu nového Domova pro seniory v Horažďovicích na pozemcích u areálu nemocnice Horažďovice

- Seznam použitých podkladů

- Vyhl. č.246/2001 	O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- Vyhl. č.  23/2008    	O technických podmínkách požární ochrany staveb

- ČSN 73 0802/2009		Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810/2009		Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0818/1997		Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0821 ed.2/2007	Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0835/2006	Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociálních služeb

- ČSN 73 0848/2013		Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- ČSN 73 0872/1996		Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873/2003		Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875/2011		Navrhování elektrické požární signalizace

- Stručný popis stavby

- Objekt Domova pro seniory (dále jen DPS) je navrhován na pozemku u Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, který je v současnosti stavebně nevyužitý. Z důvodu vzájemné funkční spojitosti navrhovaného DPS a stávající LDN nejsou od sebe areály v návrhu odděleny, ba naopak jsou zde ponechány možnosti pro jejich případné komunikační propojení.

- V rámci zlepšení prostupnosti území pro pěšího uživatele je při západní hranici řešeného pozemku navržena propojovací cesta mezi ulicemi Okružní a Blatenská. Cesta je také důležitým prvkem návrhu z hlediska usnadnění přístupu z města do objektu DPS.

- Hlavní vstup do areálu je veden z ulice Okružní, přičemž v návrhu je již počítáno s odbouráním nevyužité části teplárny. Tato demolice není předmětem řešení této dokumentace.

- Pozemek pro stavbu se směrem k jihu značně svahuje, celkové převýšení se pohybuje až kolem 10-ti metrů. Z tohoto důvodu je objekt řešen pavilonovým systémem, který umožní osazení jednotlivých dílčích objektů po svahu (a minimalizuje tak objemy nutných zemních prací). Tento systém navíc umožní maximální oslunění vnitřních prostor budov. Jednotlivé objekty DPS jsou z důvodu pohodlné a ekonomické obslužnosti vzájemně propojeny přízemní chodbou, jež se vyrovnává s převýšením mezi objekty pomocí bezbariérových ramp.

- Celá akce se skládá ze čtyř objektů.

- Objekt „A“ 	- Provozní objekt

- Objekt „B“ 	- Ubytování klientů

- Objekt „C“ 	- Ubytování klientů

- Objekt „D“ 	- Spojovací chodba

- Objekt „A“ Provozní objekt

- Jedná se o třípodlažní budovu (jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží). Budova bude mít rozměry 39 x 34 m a výšku 7,5 m. Nosná konstrukce 1.PP a 1.NP bude zděná, stropy budou železobetonové. Nástavba 2.NP bude tvořit systém lehké střešní nástavby typu LINDAB.

- Objekt plní funkci vstupního objektu a je navržen pro využití nejen ubytovanými seniory, ale i širší veřejností.

- V suterénu je umístěno obslužné, provozní a skladové zázemí DPS.

- Přízemí (vstupní podlaží) je vstupní halou rozděleno na část provozu kuchyně a prádelny a na část, kde jsou prostory přímo využívány komunitou seniorů. Provoz kuchyně a prádelny – služby budou poskytovány i „ven“, mimo objekt DPS. Zmíněná část přímo pro seniory obsahuje rehabilitace, ordinaci, služby pedikúry a kadeřnictví, multifunkční sál a knihovnu. Z haly je umožněn přístup do chodby propojující provozní objekt s obytnými pavilony, v těchto místech je také umístěno občerstvení se vstupem na terasu.

- V 2.nadzemním podlaží jsou navrženy další místnosti pro využití seniory a kanceláře. V části pro seniory se konkrétně jedná o prostory tělocvičny, kreativní dílny, ergoterapie a muzikoterapie. Kancelářská část nabízí dostatek prostor jak pro vedení samotného DPS, tak i jako nové sídlo Charity.

- Objekt „B“ a „C“ Ubytování klientů

- Jedná se o třípodlažní budovy které mají všechna podlaží nadzemní a jsou určené pro ubytování klientů. Objekt „B“ bude mít rozměry 66,7 x 19,0 m a výšku 9,7 m. Objekt „C“ bude mít rozměry 77,8 x 19,0 x 9,7 m. Konstrukční systém obou objektů bude nehořlavý (svislá nosná konstrukce bude kombinace železobetonového skeletu a svislých zděných stěn, vodorovné nosné konstrukce budou tvořit ŽB stropy).

- Dle zákona č. 108/2006 Sb, § 49 tvoří posuzovaný objekt B „Domov pro seniory“. Dle ČSN 73 0835 bude posuzován jako „Domov důchodců“. Ubytovací jednotku objektu „B“ tvoří každé podlaží, které má projektovanou kapacitu 16 lůžek (v každém pokoji jedno lůžko).

- Dle zákona č. 108/2006 Sb, § 50 tvoří posuzovaný objekt C „Domov pro seniory se zvláštním režimem“. Dle ČSN 73 0835 bude posuzován jako „Ústav sociální péče pro mentálně smyslově a tělesně postižené dospělé“. Ubytovací jednotku objektu „C“ tvoří každé podlaží, které má projektovanou kapacitu 18 lůžek (v každém pokoji jedno lůžko).

- Objekty jsou navrženy tak, aby jednotlivá patra fungovala samostatně a mohla se zde vytvořit menší „rodinná“ komunita seniorů.

- Na každém podlaží je umístěna společenská místnost (jídelna) pro komunitu a místnosti potřebné pro zdravotní péči seniorů. Ve společných prostorech je dostatek a variabilita míst, kde mají senioři možnost posedět a socializovat se – krom společenské místnosti se jedná o plochy terasy a zasklené pavlače. Veškeré ubytovací jednotky vyhovují požadavkům jak na běžný, tak i na zvláštní režim pacienta.

- Pokoje jsou navrženy dle požadavků na bezbariérové prostředí a dostatek manipulačních ploch, obsahují samotný pokoj s lůžkem a drobným sezením a dále samostatné sociální zázemí. Dostatečné oslunění a kontakt seniora se venkovním prostředím (zahradou) je zajištěn francouzskými okny a jižní orientací. U části pokojů je možnost případného vzájemného propojení (např. pro soužití páru) prostřednictvím akustických dveří.

- Objekt „D“ Spojovací chodba

- Jedná se o jednopodlažní budovu která bude sloužit jako komunikační propojení všech objektů. Objekt bude mít rozměry 75 x 3,5 m a výšku 3,5 m. Konstrukční systém bude nehořlavý (svislá nosná konstrukce bude zděná a vodorovné nosné konstrukce budou tvořit ŽB stropy).

Stručný popis instalované technologie

- V objektu bude instalována technologie.

- Prádelna

- V 1.NP Provozního objektu A. je zřízena prádelna, která bude zajišťovat praní, sušení a dílčí vysprávku prádla provozního a klientského.

- Prádelna je dispozičně rozdělena na příjem, praní, sušení, žehlení, skladování a výdej. Kapacitně je prádelna navržena na pokrytí potřeb klientely a externí dovážku prádla Charitou.

- Požadovaná denní kapacita prádelny je 400kg.

- Součástí provozu prádelny je praní hygienického prádla (vlastního + externího).

- Kuchyně

- V 1.NP Provozního objektu A. je zřízena kuchyně, která bude zajišťovat stravování.

- Systém stravování v objektu Domova pro seniory počítá s centrální přípravou jídla v nové kuchyni pro potřeby objektu domu pro seniory a pro potřeby sociální služby na rozvoz do jednotlivých domácností.

- Požadovaná celková kapacita kuchyně je 400 jídel denně v požadovaném diabetologickém rozdělení.

- 150 jídel bude 6x denně exportováno v rámci objektu domova pro seniory, 250 jídel bude 1x denně (oběd) rozváženo sociální službou do jednotlivých domácností.

- Výtahy

- Každý objekt, kromě spojovací chodby, je vybaven výtahem, který zajišťuje bezbariérovou přístupnost všech podlaží.

- Bude jednat o výtahy bez strojovny, bezbariérové, lůžkové, kabina bude splňovat požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.

V posuzovaných objektech se vyskytují převážně tyto hořlavé látky :

- Dřevo smrkové (nábytek)

- Papír (kancelářský, knihy)

- PVC (podlahové krytiny)

Požárně technické charakteristiky

Dřevo smrkové

- vlhkost 				9 %

- hustota 				422-432 kg.m-3

- výhřevnost  			20000 kJ.kg-1

- index hořlavosti 			>2.1

- bod hoření  			241°C

- teplota vznícení  			397°C

- sklon k tepelnému samovznícení

- teplota samovznícení  		120°C

- teplota žhnutí  			305°C

Dřevo desky

- teplota vznícení  			310°C

- bod hoření 			220°C

- teplota samovznícení		  80°C

- teplota žhnutí 			225oC.

Papír

- teplota vzplanutí          		340°C

- teplota vznícení           		430°C

- teplota žhnutí             		340°C

- výhřevnost                 		11,66 MJ/kg

- spalné teplo               		13,72 MJ/kg

PVC

- teplota vznícení           		410°C

- bod hoření		   	330°C

- výhřevnost                  		14,5   MJ/kg

- index šíření 		   	71 mm/min

OBJEKT „A“ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

- Rozdělení stavby do požárních úseků

- Celý objekt je posuzována podle ČSN 73, 0802 a je rozdělen do 21 požárních úseků

- Dle ČSN 73 0802 čl. 9.3.2 je požární úsek CHÚC „A“ zatříděn normativně do :

AP01.1/N2 – II 		(CHÚC „A“) 					II SPB

- Dle ČSN 73 0802 čl. 8.12.2 c) 1) jsou požární úseky instalačních šachet zatříděny normativně do :

AN1.17/N2 – II až N1.21/N2 	(Instalační šachty)				 II. SPB

- Na základě výpočtu byly stanoveny stupně požární bezpečnosti pro jednotlivé úseky takto:

AP01.2 – III 			(Šatny personál)				III. SPB

AP01.3 – I			(Předávací stanice ÚT - 0.23)			  I. SPB

AP01.4 – III			(Sklady 1.PP)					III. SPB

AP01.5 – I			(Ústředna EPS)				 	  I. SPB

AP01.6 – II 			(Hlavní rozvaděč)				 II. SPB

AP01.7 – II			(Strojovna VZT 0.24)				 II. SPB

AP01.8 – IV			(Sklad 0.13)					IV. SPB

AN1.9 – III			(Víceúčelový sál)				III. SPB

AN1.10 – II			(Zdravotnická část)				 II. SPB

AN1.11 – II			(Zázemí recepce)				 II. SPB

AN1.12 – II			(Kuchyně, prádelna)				 II. SPB

AN2.13 – II			(Tělocvična)					 II. SPB

AN2.14 – II			(Ergoterapie)					 II. SPB

AN2.15 – II			(Kanceláře)					 II. SPB

AN2.16 – II			(Strojovna VZT 2.35)				 II. SPB

- Přesné vyznačení je patrné z výkresové části protipožárního zabezpečení stavby

- Stanovení požárního rizika

- AP01.2 – III (Šatny personál)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    82,42

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    43,10

p  [kg.m-2] =    52,00

an  =     0,987

a   =     1,000

b   =     1,292

c   =     1,000

V požárním úseku byl zjištěn výskyt vyššího požární zatížení.

Podle čl. 6.2.7a) se za výsledné pv pro celý požární úsek považuje

výpočtové pvs místnosti č. 0.04

pvs [kg.m-2] =    0,0

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    67,20

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    62,50

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2500,00

Největší počet užitných podlaží           z =   3

- AP01.3 – I (Předávací stanice ÚT - 0.23)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    70,90

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    70,90

p  [kg.m-2] =    12,00

an  =     0,500

a   =     0,733

b   =     1,488

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    13,10

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    82,50

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    50,67

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  4180,00

Největší počet užitných podlaží           z =  14

- AP01.4 – III (Sklady 1.PP)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   359,90

So [m2]  =    12,36

ho [m]   =     2,21

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    50,10

p  [kg.m-2] =    65,00

an  =     0,918

a   =     0,918

b   =     1,227

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    73,18

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    68,67

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    43,29

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2973,01

Největší počet užitných podlaží           z =   2

- AP01.5 – I (Ústředna EPS)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =     4,50

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =     4,50

p  [kg.m-2] =    22,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     0,587

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    11,63

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3080,00

Největší počet užitných podlaží           z =  15

- AP01.6 – II (Hlavní rozvaděč)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    14,20

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    14,20

p  [kg.m-2] =    32,00

an  =     0,800

a   =     0,822

b   =     0,921

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    24,22

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    75,86

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    47,13

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3574,87

Největší počet užitných podlaží           z =   7

- AP01.7 – II (Strojovna VZT 0.24)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    54,70

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    54,70

p  [kg.m-2] =    22,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     1,336

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    26,45

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3080,00

Největší počet užitných podlaží           z =   7

- AP01.8 – IV (Sklad 0.13)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    53,20

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    53,20

p  [kg.m-2] =    77,00

an  =     1,000

a   =     0,997

b   =     1,322

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =   101,53

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    62,69

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,10

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2514,31

Největší počet užitných podlaží           z =   2

- AN1.9 – III (Víceúčelový sál)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   158,30

So [m2]  =    31,50

ho [m]   =     1,80

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =   113,30

p  [kg.m-2] =   130,00

an  =     0,818

a   =     0,720

b   =     0,805

c   =     1,000

V požárním úseku byl zjištěn výskyt vyššího požární zatížení.

Podle čl. 6.2.7a) se za výsledné pv pro celý požární úsek považuje

výpočtové pvs místnosti č. 1.70

pvs [kg.m-2] =   75,4

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    75,40

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    83,50

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    51,20

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  4275,20

Největší počet užitných podlaží           z =   2

- AN1.10 – II (Zdravotnická část)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   195,00

So [m2]  =    18,00

ho [m]   =     1,80

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    64,20

p  [kg.m-2] =    24,60

an  =     0,958

a   =     0,947

b   =     1,090

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    25,39

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    66,48

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    42,12

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2800,50

Největší počet užitných podlaží           z =   7

- AN1.11 – II (Zázemí recepce)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    10,60

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =     7,60

p  [kg.m-2] =    32,09

an  =     0,986

a   =     0,981

b   =     0,686

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    21,59

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    63,96

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,78

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2608,16

Největší počet užitných podlaží           z =   8

- AN1.12 – II (Kuchyně, prádelna)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   478,50

So [m2]  =    37,35

ho [m]   =     1,89

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    87,00

p  [kg.m-2] =    38,29

an  =     0,966

a   =     0,961

b   =     1,191

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    43,84

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    65,40

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,55

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2717,10

Největší počet užitných podlaží           z =   4

- AN2.13 – II (Tělocvična)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   134,50

So [m2]  =    28,13

ho [m]   =     2,25

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =   116,80

p  [kg.m-2] =    31,45

an  =     0,860

a   =     0,872

b   =     0,733

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    20,11

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    72,07

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    45,10

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3250,73

Největší počet užitných podlaží           z =   9

- AN2.14 – II (Ergoterapie)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   134,20

So [m2]  =    28,13

ho [m]   =     2,25

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =   116,90

p  [kg.m-2] =    23,64

an  =     0,905

a   =     0,904

b   =     0,732

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    15,65

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    69,70

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    43,84

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3055,34

Největší počet užitných podlaží           z =  12

- AN2.15 – II (Kanceláře)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   400,30

So [m2]  =    96,75

ho [m]   =     2,25

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    55,20

p  [kg.m-2] =    47,24

an  =     0,993

a   =     0,973

b   =     0,631

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    29,00

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    64,53

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,08

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2650,72

Největší počet užitných podlaží           z =   6

- AN2.16 – II (Strojovna VZT 2.35)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    73,10

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    73,10

p  [kg.m-2] =    22,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     1,459

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    28,90

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3080,00

Největší počet užitných podlaží           z =   6

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí

- AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“)

- Nosné železobetonové sloupy uvnitř posuzovaného PÚ zajišťující stabilitu objektu budou mít rozměry 300x300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny je min. 35 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.1 je požární odolnost min. R 45DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je R 45DP1 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost v 1.NP je R 30DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce zajišťující stabilitu objektu v 1.PP a 1.NP budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 45 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost v 1.NP je REI 30 – vyhovuje.

- Svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu ve 2.NP budou tvořit ocelové rámy z válcovaných profilů IPE a HEA, které budou opláštěné SDK konstrukcí s požární odolností, tak aby celá konstrukce splňovala odolnost R 15.

Požadovaná odolnost v posledním NP je R 15 – vyhovuje.

- Strop nad 1.PP a 1.NP bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 45DP1 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost v 1.NP je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Požárně dělicí stěny v 1.PP a 1.NP, které nezajišťují stabilitu objektu, budou zděné z pálených cihel tl. min. 100 mm oboustranně omítnuté – požární odolnost min. EI 60DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je EI 45DP1 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost v 1.NP je EI 30DP1 – vyhovuje.

- Požárně dělicí stěny ve 2.NP, které nezajišťují stabilitu objektu, budou tvořit lehké sendvičové příčky systémové střešní nástavby typu LINDAB, které splňují požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15 – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci mezi místnostmi 0.02 a 0.13 budou splňovat požární odolnost min. EI 45DP1.

Požadovaná odolnost je EI 45DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěry vč. zárubní v požárně dělicích konstrukcích mezi místnostmi 1.02 a 1.05 respektive 1.02 a 1.240 budou tvořit automatické posuvné dveře s minimální požární odolností EI 15DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Požární uzávěr vč. rámu v požárně dělicí konstrukci mezi místnostmi 1.02 a 1.71 bude tvořit roleta splňující minimální požární odolnost EI 15DP1. Tato roleta bude napojená na EPS a na její pokyn dojde k automatickému uzavření.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci mezi místnostmi 1.45 a 1.46 bude splňovat požární odolnost min. EI 15DP1 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 15DP1 – vyhovuje.

- Pevně zasklená stěna mezi místnostmi 1.02 a 1.62 ve které bude osazen požární uzávěr bude hliníková. Vzhledem k tomu, že plocha pevně zasklené části této stěny je větší než 1,5 násobek plochy dveří posuzuje se dle ČSN 73 0802 čl. 8.5.2 jako požární stěna, a její požární odolnost bude min. EI 30DP1. Požární uzávěr který je v ní osazený bude splňovat požární odolnost EI 15DP1 – C2.

Požadovaná odolnost prosklené stěny je EI 30 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost požárního uzávěru je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Pevně zasklená stěna mezi místnostmi 2.01 a 2.04 ve které bude osazen požární uzávěr bude hliníková. Vzhledem k tomu, že plocha pevně zasklené části stěny je větší než 1,5 násobek plochy dveří, posuzuje se dle ČSN 73 0802 čl. 8.5.2 jako požární stěna a její požární odolnost bude min. EI 15DP1. Požární uzávěr který v ní bude osazený bude splňovat požární odolnost EI 15DP1 – C2.

Požadovaná odolnost prosklené stěny je EI 15 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost požárního uzávěru je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Ostatní požární uzávěry v požárně dělících konstrukcích mezi posuzovaným PÚ a sousedními PÚ budou splňovat místnostmi EI 30DP3 – C2.

Požadovaná odolnost v 1.PP je EI 30DP3 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost v 1.NP a 2.NP je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Svislé obvodové stěny ve 2.NP, které nezajišťují stabilitu objektu, bude tvořit systém lehké střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP1 – vyhovuje.

- Nosnou konstrukci střechy nad 2.NP bude tvořit systém lehké střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP1 – vyhovuje.

- Schodiště nacházející se uvnitř posuzovaného požárního úseku bude železobetonové – požární odolnost min. R 15DP1.

Požadovaná odolnost je R 15DP3 – vyhovuje.

- Ohraničující konstrukce výtahové šachty budou zděné z cihel pálených tl. min. 300 mm – požární odolnost min 180 minut, šachetní dveře budou splňovat požární odolnost EW 15DP1.

- Střešní plášť bude proveden z hydroizolační folie.

Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- AP01.2 – III (Šatny personál)

- Svislé nosné obvodové konstrukce zajišťující stabilitu objektu v 1.PP budou betonové min. tl 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 25 mm a povrchovou úpravu bude tvořit dvouvrstvá štuková omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.3 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost je REI 45DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce uvnitř objektu zajišťující jeho stabilitu v 1.PP budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 90DP1 – vyhovuje.

- Strop nad 1.PP posuzovaného PÚ bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 60DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěry v požárně dělících konstrukcích mezi posuzovaným PÚ a sousedním PÚ AP01.1/N2 – II budou splňovat místnostmi EI 30DP3 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 30DP3 – vyhovuje.

- AP01.3 – I (Předávací stanice ÚT - 0.23)

- Svislé nosné obvodové konstrukce zajišťující stabilitu objektu v 1.PP budou betonové min. tl 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 25 mm a povrchovou úpravu bude tvořit dvouvrstvá štuková omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.3 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce uvnitř objektu zajišťující jeho stabilitu v 1.PP budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Požárně dělicí stěny v 1.PP, které nezajišťují stabilitu objektu, budou zděné z pálených cihel tl. min. 150 mm oboustranně omítnuté – požární odolnost min. EI 180DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je EI 30DP1 – vyhovuje.

- Strop nad 1.PP posuzovaného PÚ bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci posuzovaného PÚ bude splňovat EI 30DP3.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- AP01.4 – III (Sklady 1.PP)

- Svislé nosné obvodové konstrukce zajišťující stabilitu objektu v 1.PP budou betonové min. tl 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 25 mm a povrchovou úpravu bude tvořit dvouvrstvá štuková omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.3 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost je REI 60DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce uvnitř objektu zajišťující jeho stabilitu v 1.PP budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 60DP1 – vyhovuje.

- Strop nad 1.PP posuzovaného PÚ bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 60DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci mezi posuzovaným PÚ a sousedním PÚ AP01.1/N2 – II bude splňovat EI 30DP3 C2.

Požadovaná odolnost je EI 30DP3 – vyhovuje.

- Ostatní požární uzávěry v požárně dělících konstrukcích mezi posuzovaným PÚ a sousedními PÚ budou splňovat místnostmi EW 30DP3 – C2.

Požadovaná odolnost v 1.PP je EW 30DP3 – vyhovuje.

- Vzhledem k tomu, že sousední požární úseky P01.5 – II a P01.7 – II tvoří technický prostor bez výskytu osob trvalého, dočasného nebo přechodného charakteru, bude trvale uzamčen a přístup do něj bude mít pouze omezený počet osob, nemusí být dle ČSN 73 0810 čl. 5.5.8 a) na tyto dveře osazen samozavírač.

- AP01.5 – I (Ústředna EPS)

- Svislé nosné obvodové konstrukce zajišťující stabilitu objektu v 1.PP budou betonové min. tl 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 25 mm a povrchovou úpravu bude tvořit dvouvrstvá štuková omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.3 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce uvnitř objektu zajišťující jeho stabilitu v 1.PP budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Požárně dělicí stěny v 1.PP, které nezajišťují stabilitu objektu, budou zděné z pálených cihel tl. min. 100 mm oboustranně omítnuté – požární odolnost min. EI 60DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je EI 30DP1 – vyhovuje.

- Strop nad 1.PP posuzovaného PÚ bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci posuzovaného PÚ bude splňovat EW 30DP3.

Požadovaná odolnost je EW 15DP3 – vyhovuje.

- AP01.6 – II (Hlavní rozvaděč)

- Svislé nosné obvodové konstrukce zajišťující stabilitu objektu v 1.PP budou betonové min. tl 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 25 mm a povrchovou úpravu bude tvořit dvouvrstvá štuková omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.3 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost je REI 45DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce uvnitř objektu zajišťující jeho stabilitu v 1.PP budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 45DP1 – vyhovuje.

- Požárně dělicí stěny v 1.PP, které nezajišťují stabilitu objektu, budou zděné z pálených cihel tl. min. 100 mm oboustranně omítnuté – požární odolnost min. EI 60DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je EI 45DP1 – vyhovuje.

- Strop nad posuzovaným PÚ bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 45DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci posuzovaného PÚ bude splňovat EW 30DP3.

Požadovaná odolnost je EW 30DP3 – vyhovuje.

- AP01.7 – II (Strojovna VZT 0.24)

- Svislé nosné obvodové konstrukce zajišťující stabilitu objektu v 1.PP budou betonové min. tl 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 25 mm a povrchovou úpravu bude tvořit dvouvrstvá štuková omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.3 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost je REI 45DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce uvnitř objektu zajišťující jeho stabilitu v 1.PP budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 45DP1 – vyhovuje.

- Strop nad posuzovaným PÚ bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 45DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci posuzovaného PÚ bude splňovat EW 30DP3.

Požadovaná odolnost je EW 30DP3 – vyhovuje.

- AP01.8 – IV (Sklad 0.13)

- Svislé nosné obvodové konstrukce zajišťující stabilitu objektu v 1.PP budou betonové min. tl 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 25 mm a povrchovou úpravu bude tvořit dvouvrstvá štuková omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.3 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost je REI 90DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce uvnitř objektu zajišťující jeho stabilitu v 1.PP budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 90DP1 – vyhovuje.

- Strop nad posuzovaným PÚ bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost v 1.PP je REI 90DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci posuzovaného PÚ bude splňovat EI 45DP1.

Požadovaná odolnost je EI 45DP1 – vyhovuje.

- AN1.9 – III (Víceúčelový sál)

- Svislé nosné, obvodové a požárně dělící konstrukce zajišťující stabilitu objektu v 1.NP budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost je REI 45DP1 – vyhovuje.

- Strop nad posuzovaným PÚ bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost je REI 45DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěry v požárně dělících konstrukcích posuzovaného PÚ budou splňovat EI 30DP3 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 30DP3 – vyhovuje.

- AN1.10 – II (Zdravotnická část)

- Svislé nosné, obvodové a požárně dělící konstrukce zajišťující stabilitu objektu v 1.NP budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Požárně dělicí stěny v 1.NP, které nezajišťují stabilitu objektu, budou zděné z pálených cihel tl. min. 100 mm oboustranně omítnuté – požární odolnost min. EI 60DP1.

Požadovaná odolnost je EI 30DP1 – vyhovuje.

- Strop nad posuzovaným PÚ bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci mezi místnostmi 1.45 a 1.46 bude splňovat požární odolnost min. EI 15DP1 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 15DP1 – vyhovuje.

- Pevně zasklená stěna mezi místnostmi 1.02 a 1.62 ve které bude osazen požární uzávěr bude hliníková. Vzhledem k tomu, že plocha pevně zasklené části této stěny je větší než 1,5 násobek plochy dveří posuzuje se dle ČSN 73 0802 čl. 8.5.2 jako požární stěna, a její požární odolnost bude min. EI 30DP1. Požární uzávěr který je v ní osazený bude splňovat požární odolnost EI 15DP1 – C2.

Požadovaná odolnost prosklené stěny je EI 30 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost požárního uzávěru je EI 15DP3 – vyhovuje.

- AN1.11 – II (Zázemí recepce)

- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce uvnitř objektu zajišťující jeho stabilitu v 1.NP budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Požárně dělicí stěny, které nezajišťují stabilitu objektu, budou zděné z pálených cihel tl. min. 100 mm oboustranně omítnuté – požární odolnost min. EI 60DP1.

Požadovaná odolnost je EI 30DP1 – vyhovuje.

- Strop nad posuzovaným PÚ bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěry v požárně dělících konstrukcích posuzovaného PÚ budou splňovat EI 30DP3 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- AN1.12 – II (Kuchyně, prádelna)

- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce uvnitř objektu zajišťující jeho stabilitu budou tvořit zděné stěny z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Strop nad posuzovaným PÚ bude tvořit železobetonová monolitická deska tl. cca 250 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 30 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 90DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci posuzovaného PÚ mezi místnostmi 1.02 a 1.16 budou splňovat EI 30DP3 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Požární uzávěr vč. zárubní v požárně dělicí konstrukci mezi místnostmi 1.02 a 1.05 budou automatické posuvné dveře s minimální požární odolností EI 15DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Požární uzávěr vč. rámu v požárně dělicí konstrukci mezi místnostmi 1.02 a 1.71 bude tvořit roleta splňující minimální požární odolnost EI 15DP1. Tato roleta bude napojená na EPS a na její pokyn dojde k automatickému uzavření.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- AN2.13 – II (Tělocvična)

- Svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu ve 2.NP budou tvořit ocelové rámy z válcovaných profilů IPE a HEA, systémové střešní nástavby typu LINDAB, které budou opláštěné SDK konstrukcí s požární odolností, tak aby celá konstrukce splňovala požární odolnost min. R 15.

Požadovaná odolnost v posledním NP je R 15 – vyhovuje.

- Požárně dělicí stěny, které nezajišťují stabilitu objektu, budou tvořit lehké sendvičové příčky systémové střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15 – vyhovuje.

- Požární uzávěr včetně zárubní v požárně dělící konstrukci mezi místnostmi 2.01 a 2.11 bude splňovat požární odolnost min. EI 30DP3 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 15 – vyhovuje.

- Svislé obvodové stěny, které nezajišťují stabilitu objektu, budou tvořit lehké sendvičové stěny systémové střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP1 – vyhovuje.

- Nosnou konstrukci střechy bude tvořit systém lehké střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP1 – vyhovuje.

- Střešní plášť bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- AN2.14 – II (Ergoterapie)

- Svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu ve 2.NP budou tvořit ocelové rámy z válcovaných profilů IPE a HEA, systémové střešní nástavby typu LINDAB, které budou opláštěné SDK konstrukcí s požární odolností, tak aby celá konstrukce splňovala odolnost R 15.

Požadovaná odolnost v posledním NP je R 15 – vyhovuje.

- Požárně dělicí stěny, které nezajišťují stabilitu objektu, budou tvořit lehké sendvičové příčky systémové střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15 – vyhovuje.

- Požární uzávěr včetně zárubní v požárně dělící konstrukci mezi místnostmi 2.01 a 2.10 bude splňovat požární odolnost min. EI 30DP3 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 15 – vyhovuje.

- Svislé obvodové stěny, které nezajišťují stabilitu objektu, budou tvořit lehké sendvičové stěny systémové střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP1 – vyhovuje.

- Nosnou konstrukci střechy bude tvořit systém lehké střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP1 – vyhovuje.

- Střešní plášť bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- A2.15 – II (Kanceláře)

- Svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu, budou tvořit ocelové rámy z válcovaných profilů IPE a HEA, systémové střešní nástavby typu LINDAB, které budou opláštěné SDK konstrukcí s požární odolností, tak aby celá konstrukce splňovala odolnost R 15.

Požadovaná odolnost v posledním NP je R 15 – vyhovuje.

- Požárně dělicí stěny, které nezajišťují stabilitu objektu, budou tvořit lehké sendvičové příčky systémové střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15 – vyhovuje.

- Pevně zasklená stěna mezi místnostmi 2.01 a 2.04 ve které bude osazen požární uzávěr bude hliníková. Vzhledem k tomu, že plocha pevně zasklené části stěny je větší než 1,5 násobek plochy dveří, posuzuje se dle ČSN 73 0802 čl. 8.5.2 jako požární stěna a její požární odolnost bude min. EI 15DP1. Požární uzávěr který v ní bude osazen bude splňovat požární odolnost EI 15DP1 – C2.

Požadovaná odolnost prosklené stěny je EI 15 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost požárního uzávěru je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Ostatní požární uzávěry včetně zárubní v požárně dělících konstrukcích posuzovaného PÚ budou splňovat požární odolnost min. EI 30DP3 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Svislé obvodové stěny, které nezajišťují stabilitu objektu, budou tvořit lehké sendvičové stěny systémové střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP1 – vyhovuje.

- Nosnou konstrukci střechy bude tvořit systém lehké střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP1 – vyhovuje.

- Střešní plášť bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- AN2.16 – II (Strojovna VZT 2.35)

- Svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu budou tvořit ocelové rámy z válcovaných profilů IPE a HEA, systémové střešní nástavby typu LINDAB, které budou opláštěné SDK konstrukcí s požární odolností, tak aby celá konstrukce splňovala odolnost R 15.

Požadovaná odolnost v posledním NP je R 15 – vyhovuje.

- Požárně dělicí stěny, které nezajišťují stabilitu objektu, budou tvořit lehké sendvičové příčky systémové střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15 – vyhovuje.

- Požární uzávěr včetně zárubní v požárně dělící konstrukci posuzovaného PÚ bude splňovat požární odolnost min. EI 30DP3 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Nosnou konstrukci střechy bude tvořit systém lehké střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP1 – vyhovuje.

- Střešní plášť bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- N1.17/N2 – II až N1.21/N2 (instalační šachty)

- Ohraničující konstrukce instalačních šachet v 1.NP budou zděné z cihel pálených tl. min. 100 mm – požární odolnost min 60 minut.

Požadovaná odolnost je EI 30DP2 – vyhovuje.

- Ohraničující konstrukce instalačních šachet ve 2.NP budou tvořit lehké sendvičové příčky systémové střešní nástavby typu LINDAB, která splňuje požární odolnost EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 30DP2 – vyhovuje.

- Šachetní revizní dvířka budou splňovat požární odolnost EW 15DP1.

Požadovaná odolnost je EW 15DP2 – vyhovuje.

- Zhodnocení navržených stavebních hmot

- Nosné sloupy jsou železobetonové – konstrukce druhu DP1.

- Nosné stěny budou částečně betonové a částečně zděné z pálených cihel – konstrukce druhu DP1

- Nosné konstrukce 2.NP budou z ocelových rámů pro lehkou střešní nástavbu typu LINDAB – konstrukce druhu DP1

- Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické – konstrukce druhu DP1.

- Příčky v 1.PP a 1.NP budou zděné z cihel pálených – konstrukce druhu DP1.

- Příčky ve 2.NP budou tvořit lehké sendvičové stěny – konstrukce druhu DP1

- Nosná střešní konstrukce bude z ocelových rámů – konstrukce druhu DP1

- Podlahy budou betonové, povrchová úprava bude keramickou dlažbou – třída reakce na oheň A1fl, v některých místnostech lepeným PVC – třída reakce na oheň Cfl.

- Povrchová úprava stěn bude provedena ze štukových omítek a keramických obkladů, ve 2.NP bude SDK – konstrukce druhu DP1.

- Povrchová úprava stropů bude v některých místnostech omítkou, v některých místnostech bude SDK a kazetový podhled – konstrukce druhu DP1.

- Povrchová úprava vnějších stěn objektu bude tvořit zateplovací systém z minerální vaty s povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou – konstrukce druhu DP1.

- Střešní krytina bude z PVC folie – třída reakce na oheň E.

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

- AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“)

- Posuzovaný požární úsek tvoří chodby a schodiště spojující všechna podlaží. Východ na volné prostranství je v 1.NP buď hlavním vstupem do objektu směrem do Okružní ulice, nebo zadním vstupem směrem do areálu domova pro seniory.

- Dle ČSN 73 0818 je celkový počet osob unikajících po CHÚC „A“ ze sousedních PÚ následující

- Počet osob unikajících z 1.PP je  				=    66 osob

- Počet osob unikajících z 1.NP je  				=  215 osob

- Počet osob unikajících z 2.NP je  				=  181 osob

- Dle ČSN 73 0802 čl. 9.10.5 je mezní délka CHÚC „A“ 120 m. Skutečná max. délka je 46 m – vyhovuje.

- Dle ČSN 73 0802 tab. 20 je maximální počet evakuovaných osob na CHÚC „A“ z 1.PP po schodech nahoru v jednom únikovém pruhu maximálně 100 osob. Skutečná šířka únikové cesty v prostoru schodiště je 1,7 m, (3 únikové pruhy). Celkový počet osob, který může unikat z 1.PP, je 300 osob. Skutečný počet osob který se dle ČSN 73 0818 může nacházet v 1.PP je 66 osob - vyhovuje.

- Dle ČSN 73 0802 tab. 20 je maximální počet evakuovaných osob na CHÚC „A“ z 2.NP po schodech dolů v jednom únikovém pruhu maximálně 120 osob. Skutečná šířka únikové cesty v prostoru schodiště je 1,7 m, (3 únikové pruhy). Celkový počet osob, který může unikat z 2.NP, je 360 osob. Skutečný počet osob který se dle ČSN 73 0818 může nacházet ve 2.NP je 181 osob - vyhovuje.

- Dle ČSN 73 0802 tab. 20 je maximální počet evakuovaných osob na CHÚC „A“ z 1.NP po rovině v jednom únikovém pruhu maximálně 160 osob. Skutečná šířka únikové cesty v místě dveří hlavního vstupu do objektu je 1,8 m, (3 únikové pruhy) a zadního vstupu do areálu domova pro seniory je 0,9 m (1,5 únikového pruhu). Celkový počet osob, který může unikat hlavním vstupem do objektu je 480 osob a zadním vstupem 240 osob. Skutečný počet osob který se dle ČSN 73 0818 může z 1.NP unikat je 462 osob (součet všech tří podlaží) - vyhovuje.

- AP01.2 – III (Šatny personál)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný přes PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) po schodech do 1.NP a odtud hlavním vstupem do objektu na volné prostranství areálu.

- Druhý směr úniku je možný přes PÚ AP01.4 – III (Sklady 1.PP) a odtud zadním vstupem pro zásobování na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 je celková kapacita šaten 84 osob. Vzhledem k tomu, že se personál bude střídat ve třísměnném provozu, může se v posuzovaném PÚ při střídání dvou nejsilněji obsazených směn nacházet max. 56 osob.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 25,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty ke dveřím do CHÚC „A“ je max. 9,5 m – vyhovuje.

- Dle výpočtu je minimální šířka únikové cesty požadovaná 1,5 únikového pruhu. Skutečná minimální šířka únikové cesty je v místě otevíravého křídla vstupních dveří do posuzovaného PÚ 800 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 1,000

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    84

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      1,0

Snížení K o 25 % podle čl. 9.11.5 a)

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,1

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   1,5   25,0    9,5  1,5  1,5   56    45   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AP01.3 – I (Předávací stanice ÚT - 0.23)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný přes PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) po schodech do 1.NP a odtud hlavním vstupem do objektu na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzované části požárního úseku může nacházet max. 1 osoba.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 30,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k vchodu do CHÚC „A“ je max. 10,5 m – vyhovuje.

- Dle výpočtu je minimální šířka únikové cesty požadovaná 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka únikové cesty je v místě otevíravého křídla vstupních dveří do CHÚC „A“ 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,733

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     70,9

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,9

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   0,8   30,0   10,5  1,0  1,5   10    87   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AP01.4 – III (Sklady 1.PP)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný po nechráněné únikové cestě ústící na volné prostranství zadním vstupem pro zásobování hospodářských věcí.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzované části požárního úseku může nacházet max. 11 osob.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 29,17 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k východu na volné prostranství je max. 26,0 m – vyhovuje.

- Vzhledem k tomu, že jednotlivé sklady jsou určené pro méně než 40 osob, podlahovou plochu mají menší než 100 m2 a největší vnitřní vzdáleností k východu z místnosti je kratší než 15 m je v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.10.2 délka nechráněné únikové cesty měřena od dveří do jednotlivých skladů.

- Dle výpočtu je minimální šířka únikové cesty požadovaná 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka únikové cesty je v místě otevíravého křídla dveří východu na volné prostranství 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,918

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    11

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     32,7

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   0,8   29,1   26,0  1,0  1,5   11    68   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AP01.5 – I (Ústředna EPS)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný po nechráněné únikové cestě vedoucí přes PÚ AP01.4 – III (Sklady 1.PP) a ústící na volné prostranství zadním vstupem pro zásobování hospodářských věcí.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzované části požárního úseku může nacházet max. 1 osoba.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 30,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k východu na volné prostranství je max. 30,0 m – vyhovuje.

- Vzhledem k tomu, že místnost je určená pro méně než 40 osob, podlahovou plochu má menší než 100 m2 a největší vnitřní vzdálenost k východu z místnosti je kratší než 15 m je v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.10.2 délka nechráněné únikové cesty měřena od dveří do ústředny.

- Dle výpočtu je minimální šířka únikové cesty požadovaná 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka únikové cesty je v místě otevíravého křídla dveří východu na volné prostranství 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,900

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      4,5

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   0,8   30,0   30,0  1,0  1,5   10    70   S  rov. Ne

-------------------------------------------------------------------

- AP01.6 – II (Hlavní rozvaděč)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný po nechráněné únikové cestě přes sousední PÚ AP01.4 – III (Sklady 1.PP) zadním vstupem pro zásobování hospodářských věcí, nebo přímo na volné prostranství vjezdovými vraty pro zahradní techniku.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzované části požárního úseku může nacházet max. 1 osoba.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 30,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k východu na volné prostranství je max. 10,0 m – vyhovuje.

- Dle výpočtu je minimální šířka únikové cesty požadovaná 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka únikové cesty je v místě otevíravého křídla dveří východu na volné prostranství 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,822

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     14,2

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,6

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   0,8   30,0   10,0  1,0  1,5   10    78   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AP01.7 – II (Strojovna VZT 0.24)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný po nechráněné únikové cestě přes sousední PÚ AP01.4 – III (Sklady 1.PP) a zadním vstupem pro zásobování hospodářských věcí.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzované části požárního úseku může nacházet max. 1 osoba.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 30,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k východu na volné prostranství je max. 19,0 m – vyhovuje.

- Dle výpočtu je minimální šířka únikové cesty požadovaná 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka únikové cesty je v místě otevíravého křídla dveří východu na volné prostranství 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,900

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     54,7

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   0,8   30,0   19,0  1,0  1,5   10    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AP01.8 – IV (Sklad 0.13)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný přes PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) po schodech do 1.NP a odtud hlavním vstupem do objektu na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzované části požárního úseku může nacházet max. 1 osoba.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 40,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k vchodu do CHÚC „A“ je max. 9,0 m – vyhovuje.

- Dle výpočtu je minimální šířka únikové cesty požadovaná 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka únikové cesty je v místě otevíravého křídla vstupních dveří do CHÚC „A“ 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,997

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     53,2

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,1

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   1,1   40,0    9,0  1,0  1,5   10   120   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AN1.9 – III (Víceúčelový sál)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný přes PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) a odtud hlavním vstupem do objektu na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzovaném požárním úseku může nacházet max. 125 osob.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 39,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k vchodu do CHÚC „A“ je max. 14,0 m – vyhovuje.

- Vzhledem k tomu, že obě místnosti mají přímý vstup do CHÚC „A“, lze konstatovat, že z místnosti 1.69 bude unikat 107 osob a z místnosti 1.70 bude unikat 18 osob.

- Minimální šířka únikové cesty z místnosti 1.69 požadovaná výpočtem je 2,5 únikového pruhu. Skutečná minimální šířka únikové cesty v prostoru dveří z víceúčelového sálu do PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) je 2x 900 mm (3 únikové pruhy). Jedná se o dvoukřídlové dveře na které bude osazeno panikové kování (hrazda) umožňující otevření dveří jedním pohybem vedeným vodorovně ve směru úniku nebo šikmo shora dolů silou max. 80N a koordinátor zavírání – vyhovuje.

- Minimální šířka únikové cesty z místnosti 1.70 požadovaná výpočtem je 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka otevíravého křídla dveří z knihovny do PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) je 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,720

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =   125

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      1,3

Snížení K o 25 % podle čl. 9.11.5 a)

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      3,1

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   2,4   39,0   14,0  2,5  2,5  144    66   S  rov. Ano

1   1 NÚC   1,5   39,0    9,0  1,0  1,5   24    66   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AN1.10 – II (Zdravotnická část)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný přes PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) a odtud hlavním vstupem do objektu na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzovaném požárním úseku může nacházet max. 33 osob.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 27,7 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k vchodu do CHÚC „A“ je max. 17,0 m – vyhovuje.

- Minimální šířka únikové cesty požadovaná výpočtem je 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka otevíravého křídla dveří do PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) je 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,947

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    33

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      5,9

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   1,5   27,7   17,0  1,0  1,5   44    65   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AN1.11 – II (Zázemí recepce)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný přes PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) a odtud hlavním vstupem do objektu na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzovaném požárním úseku může nacházet max. 1 osoba.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 26,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k vchodu do CHÚC „A“ je max. 5,0 m – vyhovuje.

- Minimální šířka únikové cesty požadovaná výpočtem je 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka otevíravého křídla dveří do PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) je 800 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,981

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     10,6

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,2

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   0,8   26,0    5,0  1,0  1,5   10    62   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AN1.12 – II (Kuchyně, prádelna)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný buď přes PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) a odtud hlavním vstupem do objektu na volné prostranství areálu, nebo zadními provozními vstupy do kuchyně a prádelny.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzovaném požárním úseku může nacházet max. 56 osob.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 41,9 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k vchodu do CHÚC „A“ nebo k východu na volné prostranství je max. 28,0 m – vyhovuje.

- Minimální šířka únikové cesty požadovaná výpočtem je 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka otevíravého křídla dveří na únikové cestě je 800 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,961

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    56

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      8,5

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   2,0   41,9   28,0  1,0  1,5   56   124   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AN2.13 – II (Tělocvična)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný přes PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) po schodech do 1.NP a odtud hlavním vstupem do objektu na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzovaném požárním úseku může nacházet max. 29 osob.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 31,4 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k vchodu do CHÚC „A“ je max. 15,0 m – vyhovuje.

- Minimální šířka únikové cesty požadovaná výpočtem je 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka otevíravého křídla dveří do PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) je 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,872

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,0

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    29

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      4,6

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,5

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   1,5   31,4   15,0  1,0  1,5   41    73   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AN2.14 – II (Ergoterapie)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný přes PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) po schodech do 1.NP a odtud hlavním vstupem do objektu na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzovaném požárním úseku může nacházet max. 30 osob.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 29,8 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k vchodu do CHÚC „A“ je max. 18,0 m – vyhovuje.

- Minimální šířka únikové cesty požadovaná výpočtem je 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka otevíravého křídla dveří do PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) je 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,904

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,0

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    30

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      4,5

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   1,5   29,8   18,0  1,0  1,5   42    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AN2.15 – II (Kanceláře)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný přes PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) po schodech do 1.NP a odtud hlavním vstupem do objektu na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzovaném požárním úseku může nacházet max. 107 osob.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 39,5 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k vchodu do CHÚC „A“ je max. 15,0 m – vyhovuje.

- Vzhledem k tomu, že jednotlivé kanceláře jsou určené pro méně než 40 osob, podlahovou plochu mají menší než 100 m2 a největší vnitřní vzdáleností k východu z místnosti je kratší než 15 m je v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.10.2 délka nechráněné únikové cesty měřena od dveří do jednotlivých kanceláří.

- Minimální šířka únikové cesty požadovaná výpočtem je 2,0 únikové pruhy. Skutečná minimální šířka v místě schodiště do 1.NP je 1700 mm (3,0 únikové pruhy) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,973

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,5

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =   107

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      3,7

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   2,1   39,5   15,0  2,0  2,0  120    63   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- AN2.16 – II (Strojovna VZT 2.35)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný přes PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) po schodech do 1.NP a odtud hlavním vstupem do objektu na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzovaném požárním úseku může nacházet max. 1 osoba.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 30,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty k vchodu do CHÚC „A“ je max. 13,0 m – vyhovuje.

- Minimální šířka únikové cesty požadovaná výpočtem je 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka otevíravého křídla dveří do PÚ AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“) je 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,900

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,0

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     73,1

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   0,8   30,0   13,0  1,0  1,5   10    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- Všechny dveře na únikových cestách budou mít otáčivá křídla v postranních závěsech a budou mít otevírání ve směru úniku.

- Výjimku tvoří:

- Hlavní vstupní dveře a dveře ze zádveří do vstupní haly, které budou automatické, posuvné. V případě výpadku proudu bude jejich funkce zajištěna baterií pro nouzové otevírání dveří, která při dokončení posledního cyklu zajistí, že dveře zůstanou v otevřeném stavu. Napájení baterie bude přes přívodní kabel. Mimo to bude možné tyto dveře otevřít ručně.

- Dveře v kuchyňském bloku a dveře ze vstupní haly do zimní zahrady, které budou automatické, posuvné. V případě výpadku proudu bude jejich funkce zajištěna baterií pro nouzové otevírání dveří, která při dokončení posledního cyklu zajistí, že dveře zůstanou zavřené. Napájení baterie bude přes přívodní kabel. Mimo to bude možné tyto dveře otevřít ručně.

- Na dvoukřídlové dveře ústící z místnosti 1.69 do CHÚC „A“ bude osazeno panikové kování (hrazda) umožňující otevření dveří jedním pohybem vedeným vodorovně ve směru úniku nebo šikmo shora dolů, a to silou max. 80N a koordinátor zavírání

- Na dvoukřídlové dveře ústící z místností 0.03 a 1.02 do venkovního prostoru bude osazena paniková klika.

- Vzhledem k tomu, že místnosti č. 0.13, 0,23 0.22.2, 0.15, 0.24 a 2.35 tvoří technický prostor bez výskytu osob trvalého, dočasného nebo přechodného charakteru, který bude trvale uzamčen a přístup do něj bude mít pouze omezený počet osob, nemusí být dle ČSN 73 0810 čl. 5.5.8 a) na tyto požární uzávěry osazeny samozavírače.

- Podlaha na obou stranách dveří jimiž prochází únikové cesty bude ve stejné výši a do dveří nebudou osazeny prahy. Výjimku tvoří dveře do venkovního prostředí, kde venkovní terén může být snížen o max. 20 mm.

- Sklon schodiště na únikové cestě bude max. 35° a v každém podlaží bude označeno pořadovým číslem podlaží doplněným písmeny NP (nadzemní podlaží) nebo PP (podzemní podlaží)

Vnitřní výtah :

- Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt má pouze dvě užitná nadzemní podlaží, nemusí být dle ČSN 73 0802 čl. 10.5.7 v objektu instalován evakuační výtah.

- Stanovení odstupových vzdáleností

- Posuzovaný objekt stojí na pozemku stavebníka

- Vzhledem k tomu, že celý objekt má výšku h < 12,0 m, lze dle ČSN 73 0802 čl. 8.4.10 c) od požárních pásů upustit.

- Všechna okna která se nacházejí v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů budou pevně zasklená, neotevíravá, s požadovanou požární odolností. Přesná spc. viz výkresová část PBŘ.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor severním směrem je 3,96 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m – vyhovuje.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor východním směrem je 3,73 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m - vyhovuje.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor jižním směrem je 4,07 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m – vyhovuje.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor západním směrem je 4,52 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí cca 10,0 m – vyhovuje.

- Nejbližší sousední objekt severním směrem (stávající kotelna) je ve vzdálenosti cca 18,0 m. Na základě toho lze konstatovat, že požárně nebezpečný prostor nezasahuje do požárně otevřených ploch sousedních objektů, a ani požárně nebezpečný prostor sousedních objektů nezasahuje do požárně otevřených ploch posuzovaného objektu

- Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu zasahuje do obvodových stěn sousedního objektu „D“. Obvodové konstrukce objektu „D“ budou DP1 (zděné se zateplovacím systémem z minerální vaty a povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou). Okna objektu „D“, která se nacházejí v požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu, budou provedené s požární odolností EI 15DP1 a střešní plášť nacházející se v požárně nebezpečném prostoru bude splňovat BRoof t3.

- Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice pozemku stavebníka.

- Zabezpečení stavby požární vodou

- Vnější odběrní místa

Pro potřeby požárního zásahu je možné využít stávající podzemní požární hydrant vysazený na stávajícím vodovodním řadu DN 160, nacházející se v ulici Okružní ve vzdálenosti cca 55 m od posuzovaného objektu. Dále bude na stávající vodovodní přípojce vysazen nový nadzemní požární hydrant ve vzdálenosti cca 40 m od posuzovaného objektu. K předání stavby budou doloženy revize obou hydrantů.

- Vnitřní odběrní místa

V posuzovaném objektu je řešen vnitřní rozvod požární vody s požárními hydranty H25(D) osazenými v místnosti 0.02 a 1.02 a H19(D) osazeným v místnosti 2.01. Hydranty budou vybaveny tvarově stálými hadicemi dlouhými 30 m, výstřikovými hubicemi průměru 6 mm a budou osazeny ve výšce cca 1300 mm nad podlahou. Zdroj požární vody bude z areálového vodovodu pomocí nového vodovodního potrubí DN 80. Rozvod požární vody bude proveden z nehořlavého materiálu. Na nejnepříznivěji položeném kohoutu hadicového systému bude přetlak (hydrodynamický) min. 0,2 MPa a současně průtok vody min. Q = 0,3 l/s. Přesné umístění hydrantů je patrné z výkresové části požární zprávy.

- Zásahové cesty

- Přístupové komunikace

- Příjezd požárních vozidel je umožněn po místních veřejných zpevněných komunikacích, které mají průjezdný profil 6,0 m šířky a vnitro areálových zpevněných komunikacích vedoucích těsně k objektu, které mají průjezdný profil 3,0 m šířky a výškově nebudou  nijak omezeny – vyhovuje.

- Nástupní plocha

- Vzhledem k tomu, že výška h posuzovaného objektu < 12,0 m, nemusí být dle ČSN 73 0802 čl. 12.4.4 b) nástupní plochy u objektu zřízeny.

- Vnitřní zásahové cesty

- Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt nesplňuje požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.5.1 (protipožární zásah nebude veden ve výšce h > 22,5 m ani se v objektu nenacházejí požární úseky větší než 200 m2 se součinitelem a ≥1,2) nemusí být zřizovány zvláštní vnitřní zásahové cesty.

- Vnější zásahové cesty

- Vzhledem k tomu, že úroveň střechy posuzovaného objektu je ve výšce 7,5 m nad okolním terénem, není dle ČSN 73 0802 čl. 12.6.2 zřízení venkovních zásahových cest požadovánu.

- Hasicí přístroje

Výpočet přenosných hasicích přístrojů je proveden podle rovnice nHJ = 6 . nr

- AP01.1/N2 – II (CHÚC „A“)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 22,2. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 34A a jeden práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AP01.2 – III (Šatny personál)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 8,4. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 34A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AP01.3 – I (Předávací stanice ÚT - 0.23)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 6,0. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AP01.4 – III (Sklady 1.PP)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 16,2. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 34A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AP01.5 – I (Ústředna EPS)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 6,0. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AP01.6 – II (Hlavní rozvaděč)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 6,0. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AP01.7 – II (Strojovna VZT 0.24)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 6,0. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AP01.8 – IV (Sklad 0.13)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 6,0. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AN1.9 – III (Víceúčelový sál)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 9,6. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 34A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AN1.10 – II (Zdravotnická část)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 12,0. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AN1.11 – II (Zázemí recepce)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 6,0. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AN1.12 – II (Kuchyně, prádelna)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 19,2. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 34A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AN2.13 – II (Tělocvična)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 9,6. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 34A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AN2.14 – II (Ergoterapie)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 9,6. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 34A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AN2.15 – II (Kanceláře)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 18,0. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 34A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- AN2.16 – II (Strojovna VZT 2.35)

Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 7,2. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 34A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- Technická a technologická zařízení stavby

Vzduchotechnika:

- Nucené větrání objektu bude řešeno následujícím způsobem :

- Větrání – VZT jednotka 1 (Společné prostory)

Nucené větrání místností v prvním a druhém patře (víceúčelový sál, tělocvična, …..) bude provedeno VZT jednotkou umístěnou ve strojovně v druhém patře.

- Větrání – VZT jednotka 2 (Kuchyně)

Nucené větrání kuchyně bude provedeno VZT jednotkou umístěnou ve strojovně v druhém patře.

- Větrání – VZT jednotka 3 (Suterén, Kadeřnictví, Sociální zařízení)

Nucené větrání místností v suterénu, kadeřnictví v 1.NP a sociálního zařízení v prvním a druhém patře bude provedeno VZT jednotkou umístěnou ve strojovně v suterénu.

- Větrání – VZT jednotka 4 (Prádelna)

Nucené větrání prádelny v 1.NP bude provedeno VZT jednotkou umístěnou ve strojovně v suterénu.

- Systém větrání CHÚC „A“ – objekt A

Větrání CHÚC bude řešeno nuceným způsobem. Do 1. PP bude proveden nucený přívod vzduchu vyvedený u podlahy 1.NP a to o desetinásobné výměně vzduchu CHÚC. Přívod vzduchu zajišťují 2 radiální ventilátory o celkovém výkonu 8000 m3/hod po dobu 10-ti minut. Ventilátory jsou umístěny v 1.PP ve strojovně CHÚC která je součástí CHÚC „A“. Ve 3. NP bude proveden odvod vzduchu pomocí chráněného potrubí vedeného přes sousední PÚ a vyvedeného na fasádě objektu Na potrubí bude osazena přetlaková klapka, která se při dosažení přetlaku 50 Pa v CHÚC otevře.

Ventilátory budou spínány automaticky signálem z EPS

signálem od čidel umístěných v CHÚC

tlačítky umístěnými u dveří do CHÚC v každém podlaží a v 1.NP u dveří na volné prostranství

- Požární klapky

- Na potrubí o průřezové ploše větší než 40000 mm2 procházející požárně dělícími konstrukcemi budou osazeny požární klapky PK90, které budou ovládány automaticky pomocí EPS. Přesné umístění je specifikováno ve výkresové části PBŘ stavby.

- Potrubí

- Rozvody VZT potrubí budou z Pz plechu a ohebných flexo hadic.

- Požárně dělícími konstrukcemi bude procházet pouze potrubí z Pz plechu. Flexo hadice budou sloužit pouze pro dopojení koncových prvků v rámci jednoho PÚ.

- Potrubí, které má plochu větší než 40.000 mm2, prochází sousedním požárním úsekem a nejsou na něm vysazené žádné výústky, bude provedené jako chráněné s požární odolností EI 30 – splňuje požadavky ČSN 73 0872 čl. 4.2.1.

Vytápění:

- Zdrojem tepla je stávající plynová kotelna, která se nachází na severní straně areálu. Z ní bude provedena nová teplovodní přípojka ukončená v předávací stanici v 1.PP objektu „A“. Odtud budou provedeny rozvod do všech nově budovaných objektů.

- Veškeré vnitřní rozvody po objektu budou provedeny z ocelového a Cu potrubí.

- Objekt bude vytápěn klasickým způsobem – deskovými a trubkovými otopnými tělesy.

Přívod plynu

- Do objektu není přiveden plyn.

Rozvody elektro:

- Objekt bude napájen z nové přípojkové skříně umístěné na fasádě objektu „D“ kabelem který bude ukončen v místnosti hlavního rozvaděče 0.15 v 1.PP objektu „A“. V tomto rozvaděči jsou umístěny vypínače CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Oba vypínače mají v zádveří (místnost 1.01) osazena ovládací tlačítka (červená skříňka s krycím sklem) a budou viditelně označeny výstražnou cedulí.

- Při požáru jsou navrženy dva stupně vypínání objektu a to :

- CENTRAL STOP – vypne přívody elektrické energie pro veškeré zařízení objektu „A“, které neslouží pro protipožární zajištění objektu, tj. vše kromě přívodu pro požárně bezpečnostní zařízení

- ústředny EPS – běží stále na první zdroj

- ventilátory nuceného větrání CHÚC „A“ – běží stále na první zdroj

- zároveň dojde k automatickému rozsvícení nouzového osvětlení – běží na vestavěné akumulátorové baterie 6V po dobu 60 minut

Toto tlačítko bude označeno „CENTRAL STOP OBJEKT A“ a „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTROINSTALACE“ – VYPNI PŘI POŽÁRU.

- TOTAL STOP – vypne přívody elektrické energie pro veškeré zařízení, včetně zařízení, které slouží pro protipožární zajištění objektu. Níže uvedené zařízení poběží následujícím způsobem :

- ústředny EPS – automatické přepojení na záložní zdroj (baterie 2x12V funkčnost po dobu 24 hod v režimu hlídání, 15 minut v režimu poplachu)

- zároveň dojde k automatickému rozsvícení nouzového osvětlení na vestavěné akumulátorové baterie 6V funkčnost po dobu 60 minut.

- Toto tlačítko bude označeno „TOTAL STOP AREÁLU“ a „HLAVNÍ VYPÍNAČ VČETNĚ POŽÁRNÍCH  ZAŘÍZENÍ“ – PŘI POŽÁRU NEVYPÍNEJ, VYPNI JEN V NEBEZPEČÍ.

- VÝPADEK PROUDU – níže uvedené zařízení poběží následujícím způsobem :

- ústředny EPS – automatické přepojení na záložní zdroj (baterie 2x12V funkčnost po dobu 24 hod v režimu hlídání, 15 minut v režimu poplachu)

- ventilátory nuceného větrání CHÚC „A“ – běží na záložní zdroj UPS, která bude umístěna v místnosti hlavního rozvaděče v 1.PP objektu „A“ (místnost 0.15)

- zároveň dojde k automatickému rozsvícení nouzového osvětlení na vestavěné akumulátorové baterie 6V funkčnost po dobu 60 minut

- Rozvaděče elektro umístěné v CHÚC budou splňovat požární odolnost EI 30DP1.

- Volně vedené kabelové rozvody v CHÚC „A“ budou obloženy SDK kastlíkem s požární odolností EI 30DP1.

- Veškeré rozvody v objektu budou vedeny k jednotlivým koncovým prvkům pod omítkou, eventuelně nad podhledem v kabelových žlabech.

- Napájení a ovládání vyhrazeného zařízení (EPS, větrání CHÚC) bude vedeno pod omítkou min. 10 mm. Dle ČSN 73 0848 čl. 4.2.5 je u takto vedených kabelových rozvodů zajištěna jejich funkčnost bez průkazu. Splňují požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.9.

V případě, že kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu (nouzové osvětlení, MR), které případně budou vedeny volně po povrchu budou splňovat třídu reakce na oheň B2ca s1, d0 (celá trasa včetně uložení do žlabů, eventuelně přichycení příchytkami) s funkční integritou PH30-R. Tyto kabely budou vedeny v samostatných trasách odděleně od ostatních el. rozvodů.

- Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 stanovil projektant z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem s ohledem na vnější vlivy a jejich působení, podle podkladů uživatele za normální.

- Střecha bude opatřena jímačem. Půjde o mřížovou soustavu. Vyčnívající kovové části – např. výústky kondenzační jednotky nebo antény – nebudou galvanicky spojeny s jímačem – musí být umístěny v jeho ochranném prostoru nebo v ochranném prostoru doplňujících tyčových jímačů. VZT jednotky budou chráněny oddáleným hromosvodem sestávajícím z jímačů umístěných v dostatečné výši na izolačních stožárech. Je nutno použít atestovaný materiál renomovaného výrobce. Přepěťová ochrana případné antény bude součástí slaboproudu. Objekt je vybaven základovým zemničem na který budou přes zkušební svorky napojeny svody hromosvodu.

- Nouzové osvětlení:

V objektu bude CHÚC „A“ vybavena nouzovým osvětlením s integrovaným záložním zdrojem zaručujícím provoz světel minimálně 1 hodinu po výpadku el.energie. Svítidla budou osazena tak, aby byla viditelná z každého místa na CHÚC.

- Pro objekt jsou navržena svítidla s integrovaným zdrojem (nebudou trvale svítící). K automatickému přepnutí na integrovanou baterii dojde při výpadku proudu, popřípadě při vypnutí pomocí tlačítka CENTRAL STOP nebo TOTAL STOP. Osazení bude provedeno v CHÚC podle ČSN EN 1838.

- Dle ČSN EN 1838 čl. 4.2.1 musí být intenzita nouzového osvětlení (vypočtená horizontální osvětlenost) v místě podlahy min 1 lx.

- Požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

- Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických potrubních, kabelových a elektrických rozvodů bude řešeno následujícím způsobem

- Rozvody kanalizace budou provedené z plastických hmot (tř. reakce na oheň F). Případné prostupy požárně dělící konstrukcí budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Rozvody vody budou provedené z plastických hmot (tř. reakce na oheň F). Případné prostupy požárně dělící konstrukcí pro maximálně 3 potrubí o maximálním vnějším průměru 30 mm mohou být dozděné nebo dobetonované tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Rozvody vody provedené z nehořlavých hmot (tř. reakce na oheň A1 nebo A2) mohou být dozděné nebo dobetonované tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Prostupy vody požárně dělící konstrukcí pro více než 3 potrubí, jejichž vzdálenost je menší než 500 mm, nebo o maximálním vnějším průměru větším než 30 mm budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8.

- Rozvody ústředního topení budou provedeny z ocelového potrubí. Vzhledem k tomu, že třída reakce na oheň je A1, stačí prostupy požárně dělícími konstrukcemi pouze zaplnit až k vnějšímu povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Prostupy ÚT požárně dělící konstrukcí pro více než 3 potrubí, jejichž vzdálenost je menší než 500 mm budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8.

- Rozvody VZT potrubí budou z Pz plechu a ohebných flexo hadic. Vzhledem k tomu, že požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat pouze potrubí z Pz plechu (třída reakce na oheň A1), stačí prostup požárně dělící konstrukcí pouze zaplnit až k vnějšímu povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna její celistvost. Doplněná konstrukce musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Prostupy kabelových rozvodů elektro požárně dělící konstrukcí, kterými budou procházet jednotlivé vodiče, bez chráničky s vnějším průměrem kabelu do 20 mm stačí pouze zaplnit až k vnějšímu povrchu kabelu tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Kabelové rozvody elektro, tvořené svazky vodičů, prostupující požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8 – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi CHÚC budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8 – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Požárně bezpečnostní zařízení

- Elektrická požární signalizace:

V souladu s ČSN 73 0835 že v domově pro seniory bude víc než 50 lůžek musí být v oběktu „B“ a „C“ instalována EPS. Na základě toho vznesl investor požadavek na provedení EPS i v ostatních prostorách areálu, kromě místností bez požárního rizika.

- V objektu nebudou zdvojené podlahy, ani podhledy splňující požadavky ČSN 73 0810, čl. 5.6.3 bod aa) nebo ab). Proto není dle ČSN 73 0875 čl. 4.2.5 požadováno střežení prostor nad podhledem požárními čidly.

- Automatické hlásiče požáru

Jako automatické hlásiče požáru jsou použity analogové, adresovatelné opticko/teplotní a teplotní. Hlásiče pracující na principu detekce měření rozptylu světla a měření teploty. Hlásiče budou osazeny ve všech místnostech kromě místností bez požárního rizika.

- Manuální hlásiče požáru

- Jako požární tlačítka budou použity jednočinné hlásiče požáru určené k manuálnímu spouštění poplachů. U východů na volné prostranství, u východů z nechráněných únikových cest do chráněných únikových cest… budou umístěny adresovatelné tlačítkové hlásiče požáru XP95. Hlásiče budou umístěny ve výšce 1,3 m od čisté podlahy a nejvýše 2 m od jednotlivých východů.

- Ústředna – řídící jednotka

- V objektu bude umístěna ústředna EPS. Umístění ústředny je v místnosti 0.22.2 (samostatný požární úsek). Ústředna bude dvoustupňová – APOLLO F1 určená pro analogové adresovatelné kouřové hlásiče, dále pak pro konvenční a tlačítkové hlásiče. V souladu s ČSN 73 0802 čl. 12.9.2. bude ústředna EPS napájena z rozvaděče RPO (rozvaděč požární ochrany) s napojením před hlavním vypínačem objektu. Jištění přívodu EPS je opatřeno výstražným nápisem „Pozor! Pod napětím při vypnutém hlavním vypínači“. Mimo to má ústředna vlastní záložní napájení skládající se ze dvou akumulátorů 12V s dobou zálohování 24 hod v režimu hlídání 15 minut v režimu poplachu, které jsou umístěny v krytu ústředny. Přepojení na záložní zdroj je automaticky při výpadku el. proudu.

Ústředna EPS používá dvoustupňovou signalizaci poplachu s trvalou obsluhou v místnosti 2.67.

- Provozní režim DEN

- Neprovede-li obsluha ústředny v intervalu T1 předepsaný úkon na ústředně, dojde k signalizaci zónového poplachu pro daný objekt ve kterém došlo hlášení požáru. V případě že obsluha ústředny v tomto čase předepsaný úkon provede, automaticky se spouští čas T2. Čas T1 je nastaven na hodnotu 30 vteřin.

- V časovém intervalu T2 musí obsluha zjistit místo požáru. V případě planého poplachu bude signalizace ústředny zrušena. Neprovede-li obsluha ústředny v tomto čase předepsaný úkon dojde k signalizaci zónového poplachu pro daný objekt. Čas T2 je nastaven na hodnotu 180 vteřin.

- Časy T1, T2 se týkají poplachu vyhlášeného automatickými hlásiči. V případě poplachu pomocí manuálního tlačítkového hlásiče dojde k vyhlášení zónového poplachu neprodleně.

- K odblokování vstupních dveří do objektu dojde okamžitě po vyhlášení poplachu v čase T0, který bude nastaven na 0 vteřin.

- Provozní režim „NOC“ nebude z důvodu 24-hodinové obsluhy nastaven.

Všeobecný poplach vyhlášený řídící jednotkou signalizuje vznik požáru v objektu. Slouží jako návěst k vydání pokynů pro evakuaci, provedení nutných technických opatření na provozních zařízeních podle havarijního plánu a podobně. Signalizuje se (akusticky) do požárem ohrožené části objektu.

- Ústředna signalizuje následující stavy:

- poplach,

- porucha,

- výpadek napájení.

- EPS ovládá :

- spuštění sirén pro signalizaci požáru,

- uzavírání protipožárních dveří v požárně dělících konstrukcích,

- odblokování dveří na únikových cestách,

- spuštění ventilátoru větrání CHÚC

- vypínání VZT jednotek

- uzavření požárních klapek VZT.

- EPS monitoruje :

- napájecí zdroje pro přídržné magnety protipožárních uzávěrů,

- stav požárních klapek VZT,

Signalizace poplachu v celém objektu bude řešena pomocí sirén.

- Ohlášení poplachu

V objektu bude stálá 24-hodinová služba (obsluha). Na základě toho není řešen dálkový přenos na PCO HZS.

- Externí ovládací tablo

V objektu „B“ místnosti 2.67 (sesterna 2.NP) bude instalováno externí ovládací tablo.

Trvalá obsluha (min. 2 osoby) musí zajišťovat trvalou přítomnost osob v místě kde bude instalováno externí tablo.

Trvalá obsluha musí být zajištěna s ohledem na všechny provozní podmínky a další požadované činnosti, úkony a úkoly obsluhy. Případné další pracovní úkoly či úkony, které by měli pracovníci trvalé obsluhy vykonávat, nesmí být na úkor nebo v rozporu.

Trvalou obsluhu smí vykonávat pouze osoby prokazatelně proškolené. Proškolení obsluhy je nutné zajistit zejména :

- na ovládání a obsluhu ústředny EPS;

- na znalost střeženého objektu a orientaci v něm;

- na orientaci ve stavebních výkresech;

- na zpracovanou dokumentaci požární ochrany

Trvalá obsluha se bude vybavena klíčovým hospodářstvím pro zpřístupnění všech střežených prostor (např. generální klíč). Pro přenos poplachů na HZS Plzeňského kraje bude využit telefon.

V souladu s ČSN 73 0875 čl. 4.4.2 bude s ohledem na umožnění rychlého zahájení zásahu jednotky požární ochrany u vchodu do objektu „A“ umístěno druhé externí ovládací tablo. Toto tablo je určené pro případný zásah jednotek HZS a nebude u něj trvalá obsluha.

- Informace o případném požáru bude předána na HZS Plzeňského kraje trvalou obsluhou.

- Všechny hlásiče a tlačítka budou adresovatelná po místnostech, v případě že v místnosti bude více hlásičů tak i umístění hlásiče v místnosti. Na ústředně bude ihned patrné, které čidlo poplach vyhlásilo.

- Ústředna bude vybavena vlastní tiskárnou. Vzhledem k tomu, že objekt nesplňuje požadavky ČSN 73 0875 čl. 4.13. nebude grafická nadstavba instalována.

- Napájení vyhrazených zařízení (EPS) bude provedeno před hlavním vypínačem. Vnitřní rozvody elektro budou provedeny v soustavě TN-S. Kabelové rozvody (silnoproud i slaboproud) budou vedeny pod omítkou min. 10 mm. Dle ČSN 73 0848 čl. 4.2.5 je u takto vedených kabelových rozvodů zajištěna jejich funkčnost bez průkazu. Splňují požadavky ČSN 73 0831 čl.5.4 a ČSN 73 0802 čl.12.9.

Kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu (EPS), které budou vedeny volně po povrchu, budou vedeny v samostatných trasách odděleně od ostatních rozvodů a budou splňovat třídu reakce na oheň B2ca s1 d0 (celá trasa včetně uložení do žlabů, eventuelně přichycení příchytkami.

- Řídící jednotka EPS bude umístěna v místnosti 0.22.2.

- ZDP nebude instalován.

- Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) včetně osvětlení a vyhřívání s motýlkovým zámkem s kódem 40 bude umístěn vně objektu, vpravo od hlavního vchodu do objektu „A“ – nebude funkční (jedná se pouze o stavební připravenost pro případnou realizaci ZDP).

- Obslužné pole požární ochrany (OPPO) bude umístěné v zádveří hlavního vchodu objektu „A“ “ – nebude funkční (jedná se pouze o stavební připravenost pro případnou realizaci ZDP).

- Před uvedením objektu do trvalého užívání budou provedeny zkoušky prokazující úplnost a funkčnost celého systému za účasti pověřeného pracovníka HZS PK.

- Vzhledem k tomu, že objekt není rozsáhlý, nebude blokové schéma vypracováno.

- Projektová dokumentace pro stavební povolení byla vypracována :

- ČSN EN 54 – 1-5, 7, 10-12

- ČSN 34 2710

- ČSN 73 0802

- ČSN 73 0875

- ČSN 33 2000-1 ed2

- ČSN 33 2000-5-54 ed3

- V souladu s vyhl. č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ČSN 73 0875, ČSN EN 54 a příslušných norem může provést montáž zařízení pouze firma, která má na tyto práce požadované oprávnění a certifikát.

- Odvod tepla a kouře:

Vzhledem k tomu, že posuzované požární úseky nesplňují podmínky ČSN 73 0802 čl. 6.6.11

- v žádném požárním úseku se nenachází víc než 150 osob

- doba evakuace osob (tu) je kratší než časový interval (te) vypočtený podle rovnice 17 v ČSN 73 0802 čl. 9.1.2

- není požadováno jinými články této normy, nebo jinými normami a předpisy

nemusí být požární úseky v objektu vybaveny samočinným odvětracím zařízením.

- Domácí rozhlas:

V souladu s ČSN 73 0835 čl. 10.5.1 nemusí být domácí rozhlas instalován.

- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek

- V objektu budou viditelně označeny únikové cesty tabulkami dle ČSN ISO 3864, vč. vyznačení směru úniku. Musí být viditelné i při výpadku el. proudu – fotoluminiscenční (samosvítivé) provedení.

- V objektu budou viditelně označeny, hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač elektro včetně vyznačení přístupových cest od vstupu do objektu.

- Dále budou viditelně označena místa na kterých se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Objekt „B“ – Ubytování klientů

- Rozdělení stavby do požárních úseků

- Celý objekt je posuzována podle ČSN 73, 0802 a je rozdělen do 14-ti požárních úseků

- Dle ČSN 73 0802 čl. 9.3.2 jsou požární úseky CHÚC „A“ zatříděny normativně do :

BN1.1/N3 – II 		(CHÚC „A“) 			II SPB

BN1.2/N3 – II 		(Venkovní únikové schodiště)	II SPB

- Dle ČSN 73 0802 čl. 8.12.2 c) 1) jsou požární úseky instalačních šachet zatříděny normativně do :

BN1.6 – II až N1.14 – II 	(Instalační šachty)		II. SPB

- Na základě výpočtu byly stanoveny stupně požární bezpečnosti pro jednotlivé úseky takto:

BN1.3 – II 			(Lůžková část 1.NP)		II. SPB

BN2.4 – II 			(Lůžková část 2.NP)		II. SPB

BN3.5 – II 			(Lůžková část 3.NP)		II. SPB

- Přesné vyznačení je patrné z výkresové části protipožárního zabezpečení stavby

- Stanovení požárního rizika

- BN1.3 – II (Lůžková část 1.NP), BN2.4 – II (Lůžková část 2.NP), BN3.5 – II (Lůžková část 3.NP)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   842,60

So [m2]  =   179,75

ho [m]   =     2,64

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =   150,10

p  [kg.m-2] =    37,51

an  =     0,986

a   =     0,970

b   =     0,707

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    25,73

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    64,72

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,19

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2665,71

Největší počet užitných podlaží           z =   7

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí

- BP01.1/N2 – II (CHÚC „A“)

- Svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu tvoří kombinace železobetonového skeletu a zděných stěn.

- Železobetonové sloupy budou mít rozměry 300x300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny je min. 35 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.1 je požární odolnost min. R 45DP1.

Železobetonové průvlaky o šířce nosníku cca 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce nosníku je min. 20 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.4 je požární odolnost min. R 45DP1.

Požadovaná odolnost je R 30DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné, požárně dělící a obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu budou zděné z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30 – vyhovuje.

- Strop nad 1.NP a 2.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 200 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Pevně zasklené stěny mezi místnostmi 1.82 a 1.86, 2.62 a 2.66, 3.62 a 3.66 budou hliníkové s požární odolností min. EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 30 – vyhovuje.

- Pevně zasklené stěny mezi místnostmi 1.82 a 1.83, 2.62 a 2.63, 3.62 a 3.63 ve kterých budou osazeny požární uzávěry budou hliníkové. Vzhledem k tomu, že plocha pevně zasklených částí stěn budou větší než 1,5 násobek plochy dveří, posuzují se dle ČSN 73 0802 čl. 8.5.2 jako požární stěny a jejich požární odolnost bude min. EI 30DP1. Požární uzávěry které v nich budou osazeny budou splňovat požární odolnost EI 30DP1 – Sm.

Požadovaná odolnost prosklené stěny je EI 30 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost požárního uzávěru je EI 30DP3 – Sm – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci mezi místnostmi 1.82 a 1.241 budou splňovat požární odolnost min. EI 15DP1 – C2. Na tento požární uzávěr bude osazen samozavírač.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Nosnou konstrukci střechy nad 3.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 180 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 15DP1 – vyhovuje.

- Schodiště nacházející se uvnitř posuzovaného požárního úseku bude železobetonové – požární odolnost min. R 15DP1.

Požadovaná odolnost je R 15DP3 – vyhovuje.

- Ohraničující konstrukce výtahové šachty budou zděné z cihel pálených tl. min. 300 mm – požární odolnost min 180 minut,

Požadovaná odolnost je REI 30DP2 – vyhovuje.

- Šachetní dveře budou splňovat požární odolnost EW 15DP1.

Požadovaná odolnost je EW 15DP2 – vyhovuje.

- Střešní plášť bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- BN1.2/N3 – II (Venkovní únikové schodiště)

- Svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu tvoří železobetonový skelet.

Železobetonové sloupy budou mít rozměry 300x300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny je min. 35 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.1 je požární odolnost min. R 45DP1.

Železobetonové průvlaky o šířce nosníku cca 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce nosníku je min. 20 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.4 je požární odolnost min. R 45DP1.

Požadovaná odolnost je R 30DP1 – vyhovuje.

- Strop nad 1.NP a 2.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 200 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Pevně zasklené obvodové stěny mezi místnostmi 1.83 a terasou, 2.63 a terasou, 3.63 a terasou které nezajišťují stabilitu objektu a ve kterých budou osazeny požární uzávěry budou hliníkové. Vzhledem k tomu, že plocha pevně zasklených částí stěn budou větší než 1,5 násobek plochy dveří, posuzují se dle ČSN 73 0802 čl. 8.5.2 jako požární stěny a jejich požární odolnost bude min. EI 30DP1. Požární uzávěry které v nich budou osazeny budou splňovat požární odolnost EI 30DP1 – Sm.

Požadovaná odolnost prosklené stěny je EI 30 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost požárního uzávěru je EI 30DP3 – Sm – vyhovuje.

- Nosná konstrukce střechy nad terasou 3.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 180 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 15DP1 – vyhovuje.

- Venkovní schodiště bude ocelové. Zábradlí bude trubkové z materiálů stupně hořlavosti A. Podlaha bude provedena z ocelových pororoštů – vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802 čl. 9.4.11.

- Střešní plášť nad terasou bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- BN1.3 – II (Lůžková část 1.NP), BN2.4 – II (Lůžková část 2.NP), BN3.5 – II (Lůžková část 3.NP)

- Svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu tvoří kombinace železobetonového skeletu a zděných stěn.

- Železobetonové sloupy budou mít rozměry 300x300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny je min. 35 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.1 je požární odolnost min. R 45DP1.

Železobetonové průvlaky o šířce nosníku cca 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce nosníku je min. 20 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.4 je požární odolnost min. R 45DP1.

Požadovaná odolnost je R 30DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné, požárně dělící a obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu budou zděné z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30 – vyhovuje.

- Strop nad 1.NP a 2.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 200 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Pevně zasklené stěny mezi místnostmi 1.82 a 1.86, 1.83 a 1.241, 2.62 a 2.66, 3.62 a 3.66 budou hliníkové s požární odolností min. EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 30 – vyhovuje.

- Pevně zasklené stěny mezi místnostmi 1.82 a 1.83, 1.83 a terasou, 2.62 a 2.63, 2.63 a terasou, 3.62 a 3.63, 3.63 a terasou ve kterých budou osazeny požární uzávěry budou hliníkové. Vzhledem k tomu, že plocha pevně zasklených částí stěn budou větší než 1,5 násobek plochy dveří, posuzují se dle ČSN 73 0802 čl. 8.5.2 jako požární stěny a jejich požární odolnost bude min. EI 30DP1. Požární uzávěry které v nich budou osazeny budou splňovat požární odolnost EI 30DP1 – Sm.

Požadovaná odolnost prosklené stěny je EI 30 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost požárního uzávěru je EI 30DP3 – Sm – vyhovuje.

- Nosnou konstrukci střechy nad 3.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 180 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 15DP1 – vyhovuje.

- Ohraničující konstrukce instalačních šachet budou zděné z cihel pálených tl. min. 150 mm – požární odolnost min 180 minut,

Požadovaná odolnost je EI 30DP2 – vyhovuje.

- Revizní dvířka do šachet budou splňovat požární odolnost EW 15DP1.

Požadovaná odolnost je EW 15DP2 – vyhovuje.

- Střešní plášť bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- BN1.6 – II až BN1.14 – II (Instalační šachty)

- Ohraničující konstrukce instalačních šachet budou zděné z cihel pálených tl. min. 150 mm – požární odolnost min 180 minut,

Požadovaná odolnost je EI 30DP2 – vyhovuje.

- Revizní dvířka do šachet budou splňovat požární odolnost EW 15DP1.

Požadovaná odolnost je EW 15DP2 – vyhovuje.

- Zhodnocení navržených stavebních hmot

- Nosné sloupy jsou železobetonové – konstrukce druhu DP1.

- Nosné stěny budou zděné z pálených cihel – konstrukce druhu DP1

- Stropní konstrukce budou železobetonové – konstrukce druhu DP1.

- Příčky budou zděné z cihel pálených – konstrukce druhu DP1.

- Nosná střešní konstrukce bude železobetonová – konstrukce druhu DP1

- Podlahy budou betonové, povrchová úprava bude keramickou dlažbou – třída reakce na oheň A1fl, v některých místnostech lepeným PVC – třída reakce na oheň Cfl.

- Povrchová úprava stěn bude provedena ze štukových omítek a keramických obkladů – konstrukce druhu DP1.

- Povrchová úprava stropů bude v některých místnostech omítkou, v některých místnostech bude SDK a kazetový podhled – konstrukce druhu DP1.

- Povrchová úprava vnějších stěn objektu bude tvořit zateplovací systém z minerální vaty s povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou – konstrukce druhu DP1.

- Střešní krytina bude z PVC folie – třída reakce na oheň E.

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

- BN1.1/N3 – II (CHÚC „A“)

- Posuzovaný požární úsek tvoří chodby a schodiště spojující všechna podlaží a na volné prostranství areálu ústí přes spojovací chodbu objektu „D“ která také tvoří CHÚC „A“.

- Dle ČSN 73 0818 je celkový počet osob nacházejících se v posuzovaném objektu je 105 osob

- Počet osob unikajících z 1.NP je  				=  35 osob

- Počet osob unikajících z 2.NP je  				=  35 osob

- Počet osob unikajících z 3.NP je  				=  35 osob

- Vzhledem k tomu, že z každé lůžkové části jsou 2 možné směry úniku, bude dle ČSN 73 0802 tab. 22 posuzovaným požárním úsekem evakuováno max. 70 % z celkového počtu unikajících osob tj. 74 osob.

- Dle ČSN 73 0802 čl. 9.10.5 je mezní délka CHÚC „A“ 120 m. Skutečná maximální délka až k východu na volné prostranství je max. 52 m – vyhovuje.

- Nejmenší šířka únikové cesty po které budou přemísťované postele je v místě otevíravých křídel dveří do spojovací chodby objektu „D“ (místnost 1.241) a na volné prostranství a činí 1,1 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6.

- Světlá průchozí šířka schodiště včetně podest a mezipodest v posuzovaném PÚ je min. 1,5 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6 (poznámka).

- BN1.2/N3 – II (Venkovní únikové schodiště)

- Posuzovaný požární úsek tvoří venkovní terasa a schodiště spojující všechna podlaží a ústící na volné prostranství areálu v 1.NP. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ tvoří úsek bez požárního rizika a slouží jako druhá úniková cesta z lůžkových částí, lze tento PÚ posuzovat jako ČCHÚC nahrazující CHÚC „A“.

- Dle ČSN 73 0818 je celkový počet osob nacházejících se v posuzovaném objektu je 105 osob

- Počet osob unikajících z 1.NP je  				=  35 osob

- Počet osob unikajících z 2.NP je  				=  35 osob

- Počet osob unikajících z 3.NP je  				=  35 osob

- Vzhledem k tomu, že z každé lůžkové části jsou 2 možné směry úniku, bude dle ČSN 73 0802 tab. 22 posuzovaným požárním úsekem evakuováno max. 30 % z celkového počtu unikajících osob tj. 32 osob.

- Dle ČSN 73 0802 čl. 9.10.5 je mezní délka CHÚC „A“ 120 m. Skutečná maximální délka až k východu na volné prostranství je max. 52 m – vyhovuje.

- Nejmenší šířka únikové cesty po které nebudou přemísťované postele je v místě otevíravého křídla dveří na venkovní terasu a činí 0,9 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6.

- Světlá průchozí šířka schodiště včetně podest a mezipodest v posuzovaném PÚ je min. 1,5 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6 (poznámka).

- BN1.3 – II (Lůžková část 1.NP), BN2.4 – II (Lůžková část 2.NP), BN3.5 – II (Lůžková část 3.NP)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný po nechráněné únikové cestě ústící do PÚ N1.1/N3 – II (CHÚC „A“) po schodech do 1.NP a odtud do spojovací chodby objektu „D“ která také tvoří CHÚC „A“ a ústí na volné prostranství areálu.

- Druhý směr úniku je možný přes PÚ N1.2/N3 – II (Venkovní únikové schodiště) a odtud na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 se v každém požárním úseku bude nacházet max. 35 osob.

- Dle ČSN 73 0835 čl. 10.5.3 je délka dvou nechráněných únikových cest maximálně 30 m. Skutečná délka NÚC až ke dveřím do CHÚC „A“ je 28,0 – vyhovuje.

- Vzhledem k tomu, že jednotlivé obytné jednotky jsou určené pro méně než 40 osob, podlahovou plochu mají menší než 100 m2 a největší vnitřní vzdáleností k východu z místnosti je kratší než 15 m je v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.10.2 délka nechráněné únikové cesty měřena od dveří do jednotlivých pokojů.

- Nejmenší šířka únikové cesty po které budou přemísťované postele je v místě otevíravého křídla dveří do PÚ N1.1/N3 a činí 1,1 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6.

- Nejmenší šířka únikové cesty po které nebudou přemísťované postele je v místě otevíravého křídla dveří do PÚ N1.2/N3 a činí 0,9 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6.

- Všechny dveře na únikových cestách budou mít otáčivá křídla v postranních závěsech a budou mít otevírání ve směru úniku.

- Podlaha na obou stranách dveří jimiž prochází únikové cesty bude ve stejné výši a do dveří nebudou osazeny prahy. Výjimku tvoří dveře do venkovního prostředí, kde venkovní terén může být snížen o max. 20 mm.

Vnitřní výtah :

- Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt má pouze tři užitná nadzemní podlaží, nemusí být dle ČSN 73 0835 čl. 10.5.7 v objektu instalován evakuační výtah.

- Stanovení odstupových vzdáleností

- Posuzovaný objekt stojí na pozemku stavebníka

- Vzhledem k tomu, že celý objekt má výšku h < 12,0 m, lze dle ČSN 73 0802 čl. 8.4.10 c) od požárních pásů upustit.

- Všechna okna která se nacházejí v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů budou pevně zasklená, neotevíravá, s požadovanou požární odolností. Přesná spc. viz výkresová část PBŘ.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor severním směrem je 5,03 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m – vyhovuje.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor východním směrem je 0,35 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m - vyhovuje.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor jižním směrem je 3,0 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m – vyhovuje.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor západním směrem je 1,11 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí cca 13,0 m – vyhovuje.

- Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu zasahuje do obvodových stěn sousedního Objektu „D“. Obvodové konstrukce objektu „D“ budou DP1 (zděné se zateplovacím systémem z minerální vaty a povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou). Okna objektu „D“, která se nacházejí v požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu, budou provedené s požární odolností EI 15DP1 a střešní plášť nacházející se v požárně nebezpečném prostoru bude splňovat BRoof t3.

- Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice pozemku stavebníka.

- Zabezpečení stavby požární vodou

- Vnější odběrní místa

Pro potřeby požárního zásahu je možné využít stávající podzemní požární hydrant vysazený na stávajícím vodovodním řadu DN 160, nacházející se v ulici Okružní ve vzdálenosti cca 140 m od posuzovaného objektu. Dále bude na stávající vodovodní přípojce vysazen nový nadzemní požární hydrant ve vzdálenosti cca 110 m od posuzovaného objektu. K předání stavby budou doloženy revize obou hydrantů.

- Vnitřní odběrní místa

V posuzovaném objektu je řešen vnitřní rozvod požární vody s požárními hydranty H19(D) osazeným v místnosti 1.83, 2.63 a 3.63. Hydranty budou vybaveny tvarově stálými hadicemi dlouhými 30 m, výstřikovými hubicemi průměru 6 mm a budou osazeny ve výšce cca 1300 mm nad podlahou. Zdroj požární vody bude z areálového vodovodu pomocí nového vodovodního potrubí DN 32. Rozvod požární vody bude proveden z nehořlavého materiálu. Na nejnepříznivěji položeném kohoutu hadicového systému bude přetlak (hydrodynamický) min. 0,2 MPa a současně průtok vody min. Q = 0,3 l/s. Přesné umístění hydrantů je patrné z výkresové části požární zprávy.

- Zásahové cesty

- Přístupové komunikace

- Příjezd požárních vozidel je umožněn po místních veřejných zpevněných komunikacích, které mají průjezdný profil 6,0 m šířky a vnitro areálových zpevněných komunikacích vedoucích těsně k objektu, které mají průjezdný profil min. 3,0 m šířky a výškově nebudou  nijak omezeny – vyhovuje.

- Příjezd požárních vozidel k jednotlivým objektům uvnitř areálu bude řešen po komunikacích E01 (zámková dlažba pojezdová), E03 (mlatová pojezdová plocha) a E05 (občasně pojezdový trávník s plastovými zatravňovacími tvárnicemi). Všechny tyto plochy budou dimenzovány pro pojezd vozidel nad 3,5 t. U objektu „B“ a „C“ jsou plochy, které umožňují otáčení vozidel. Obrubníky které oddělují jednotlivé pojezdové plochy budou zapuštěné v rovině komunikace

- Nástupní plocha

- Jako nástupní plocha pro eventuální zásah bude použita zpevněná plocha na jižní straně posuzovaného objektu. Nástupní plocha splňuje požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.4.2 – navazuje na přístupové komunikace, má šířku větší než 3,5 m, je odvodněná, zpevněná alespoň na jednorázové použití vozidlem jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je min. 100 kN, má sklon v podélném směru max. 8% a v příčném směru max. 4%. Nástupní plocha bude trvale vyznačena a nebude využita pro parkování nebo odstavení vozidel.

- Vnitřní zásahové cesty

- Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt nesplňuje požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.5.1 (protipožární zásah nebude veden ve výšce h > 22,5 m ani se v objektu nenacházejí požární úseky větší než 200 m2 se součinitelem a ≥1,2) nemusí být zřizovány zvláštní vnitřní zásahové cesty.

- Vnější zásahové cesty

- Vzhledem k tomu, že úroveň střechy posuzovaného objektu je v výš 9,0 m nad okolním terénem, bude na fasádu osazen protipožární žebříky umožňující přístup na střechu budovy. Žebřík bude osazen na západní fasádě objektu a bude veden ze střechy spojovací chodby.

- Hasicí přístroje

Výpočet přenosných hasicích přístrojů je proveden podle rovnice nHJ = 6 . nr

- BN1.1/N3 – II (CHÚC "A")

- Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 9,6. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- BN1.3 – II (Lůžková část 1.NP)

- Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 25,8. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 34A a jeden práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- BN2.4 – II (Lůžková část 2.NP)

- Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 25,8. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 34A a jeden práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- BN3.5 – II (Lůžková část 3.NP)

- Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 25,8. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 34A a jeden práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- Technická a technologická zařízení stavby

Vzduchotechnika:

- Větrání - Byty

- Obytné místnosti s otevíratelnými okny budou větrány těmito okny, která budou technicky řešena tak, aby byl dodržen součinitel infiltrace podle ČSN 73 0540. Předpokládaná výměna vzduchu v místnostech bude ve výši 0,3 n/h.

- Větrání – WC, koupelna a Sociální zařízení

- Tyto prostory budou bez výjimky větrány nuceně pomocí odvodních radiálních ventilátorů umístěných do podhledu. Výkon jednotlivého ventilátoru bude min. 90 m³/hod při externím přetlaku 50 Pa.

- Větrání – VZT jednotka 5 a 6 (Sociální místnosti)

- Nucené větrání místností umístěných v prvním, druhém a třetím patře je provedeno VZT jednotkou umístěnou ve skladu ve třetím patře.

- Přívod a odvod vzduchu do místnosti je řešen přívodními a odvodními anemostaty instalovanými v podhledu. Odvod vzduchu ze společenské místnosti je řešen přes samostatnou stěnovou mřížku. Větrání je rovnotlaké.

- Systém větrání CHÚC „A“ – objekt B

- Schodišťový prostor je navržen jako chráněná úniková cesta typu „A“ a je tedy nutné jej vybavit přetlakovým větráním s minimálně 10-ti násobnou výměnou vzduchu a přetlakem 25Pa vůči ostatním prostorům. Ventilátor pro přívod vzduchu do schodiště bude instalován v přízemí pod podestou schodiště. Nasávací potrubí bude vyvedeno nad střechu propojovací chodby mezi objekty A a B, zakončeno protidešťovou žaluzií. Vzduch bude přiváděn pouze do 1.NP. Uvolnění přetlaku bude přes přetlakovou klapku s permanentním magnetem ve 2.NP umístěné pod stropem schodiště.

- Požární klapky

- Vzhledem k tomu, že požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat pouze Pz potrubí o průřezové ploše menší než 40000 mm2 (max. DN 200), a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, nemusí být dle ČSN 73 0872 čl. 4.2.1 na toto potrubí osazeny požární klapky.

- Potrubí

- Rozvody VZT potrubí budou z Pz plechu a ohebných flexo hadic.

- Požárně dělícími konstrukcemi bude procházet pouze potrubí z Pz plechu. Flexo hadice budou sloužit pouze pro dopojení koncových prvků v rámci jednoho PÚ.

Vytápění:

- Zdrojem tepla je stávající plynová kotelna, která se nachází na severní straně areálu. Z ní bude provedena nová teplovodní přípojka ukončená v předávací stanici v 1.PP objektu „A“. Odtud budou provedeny rozvod do všech nově budovaných objektů.

- Veškeré vnitřní rozvody po objektu budou provedeny z ocelového a Cu potrubí.

- Objekt bude vytápěn klasickým způsobem – deskovými a trubkovými otopnými tělesy.

Přívod plynu

- Do objektu není přiveden plyn.

Rozvody elektro:

- Objekt bude napájen z hlavního rozvaděče umístěného v místnosti 0.15 v 1.PP objektu „A“. V tomto rozvaděči jsou umístěny vypínače CENTRAL STOP a TOTAL STOP - princip vypínání při požáru je shodný s objektem „A“

- Při požáru jsou navrženy dva stupně vypínání objektu a to :

- Vypínač CENTRAL STOP pro objekt „B“ má v chodbě (místnost 1.82) osazeno ovládací tlačítko (červená skříňka s krycím sklem) které bude viditelně označeny výstražnou cedulí.

- CENTRAL STOP – vypne přívody elektrické energie pro veškeré zařízení objektu „B“, které neslouží pro protipožární zajištění objektu, tj. vše kromě přívodu pro požárně bezpečnostní zařízení

- ventilátory nuceného větrání CHÚC „A“ – běží stále na první zdroj

- zároveň dojde k automatickému rozsvícení nouzového osvětlení – běží na vestavěné akumulátorové baterie 6V po dobu 60 minut

Toto tlačítko bude označeno „CENTRAL STOP OBJEKT „B“ a „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTROINSTALACE“ – VYPNI PŘI POŽÁRU.

- Vypínač TOTAL STOP – jeho umístění označení a princip vypínání je shodný s objektem „A“

- VÝPADEK PROUDU – níže uvedené zařízení poběží následujícím způsobem :

- ústředny EPS – automatické přepojení na záložní zdroj (baterie 2x12V funkčnost po dobu 24 hod v režimu hlídání, 15 minut v režimu poplachu)

- ventilátory nuceného větrání CHÚC „A“ – běží na záložní zdroj UPS, která bude umístěna v místnosti hlavního rozvaděče v 1.PP objektu „A“ (místnost 0.15)

- zároveň dojde k automatickému rozsvícení nouzového osvětlení na vestavěné akumulátorové baterie 6V funkčnost po dobu 60 minut

- Rozvaděče elektro nebudou umístěné v CHÚC objektu „B“.

- V CHÚC „A“ objektu „B“ budou veškeré rozvody elektro vedeny pod omítkou min. 10 mm.

- Veškeré rozvody v objektu budou vedeny k jednotlivým koncovým prvkům pod omítkou, eventuelně nad podhledem v kabelových žlabech.

- Napájení a ovládání vyhrazeného zařízení (větrání CHÚC) bude vedeno pod omítkou min. 10 mm. Dle ČSN 73 0848 čl. 4.2.5 je u takto vedených kabelových rozvodů zajištěna jejich funkčnost bez průkazu. Splňují požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.9.

V případě, že kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu (nouzové osvětlení, MR), které případně budou vedeny volně po povrchu budou splňovat třídu reakce na oheň B2ca s1, d0 (celá trasa včetně uložení do žlabů, eventuelně přichycení příchytkami) s funkční integritou PH30-R. Tyto kabely budou vedeny v samostatných trasách odděleně od ostatních el. rozvodů.

- Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 stanovil projektant z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem s ohledem na vnější vlivy a jejich působení, podle podkladů uživatele, typ prostředí – viz samostatná příloha PD.

- Střecha bude opatřena jímačem. Půjde o mřížovou soustavu. Vyčnívající kovové části – např. výústky kondenzační jednotky nebo antény – nebudou galvanicky spojeny s jímačem – musí být umístěny v jeho ochranném prostoru nebo v ochranném prostoru doplňujících tyčových jímačů. VZT jednotky budou chráněny oddáleným hromosvodem sestávajícím z jímačů umístěných v dostatečné výši na izolačních stožárech. Je nutno použít atestovaný materiál renomovaného výrobce. Přepěťová ochrana případné antény bude součástí slaboproudu. Objekt je vybaven základovým zemničem na který budou přes zkušební svorky napojeny svody hromosvodu.

- Nouzové osvětlení:

V objektu bude CHÚC „A“ a chodba 1.83, 2.63, 3.63 vybavena nouzovým osvětlením s integrovaným záložním zdrojem zaručujícím provoz světel minimálně 1 hodinu po výpadku el.energie. Svítidla budou osazena tak, aby byla viditelná z každého místa na CHÚC.

- Pro objekt jsou navržena svítidla s integrovaným zdrojem (nebudou trvale svítící). K automatickému přepnutí na integrovanou baterii dojde při výpadku proudu, popřípadě při vypnutí pomocí tlačítka CENTRAL STOP nebo TOTAL STOP. Osazení bude provedeno v CHÚC podle ČSN EN 1838.

- Dle ČSN EN 1838 čl. 4.2.1 musí být intenzita nouzového osvětlení (vypočtená horizontální osvětlenost) v místě podlahy min 1 lx.

- Požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

- Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických potrubních, kabelových a elektrických rozvodů bude řešeno následujícím způsobem

- Rozvody kanalizace budou provedené z plastických hmot (tř. reakce na oheň F). Případné prostupy požárně dělící konstrukcí budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Rozvody vody budou provedené z plastických hmot (tř. reakce na oheň F). Případné prostupy požárně dělící konstrukcí pro maximálně 3 potrubí o maximálním vnějším průměru 30 mm mohou být dozděné nebo dobetonované tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Rozvody vody provedené z nehořlavých hmot (tř. reakce na oheň A1 nebo A2) mohou být dozděné nebo dobetonované tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Prostupy vody požárně dělící konstrukcí pro více než 3 potrubí, jejichž vzdálenost je menší než 500 mm, nebo o maximálním vnějším průměru větším než 30 mm budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8.

- Rozvody ústředního topení budou provedeny z ocelového potrubí. Vzhledem k tomu, že třída reakce na oheň je A1, stačí prostupy požárně dělícími konstrukcemi pouze zaplnit až k vnějšímu povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Prostupy ÚT požárně dělící konstrukcí pro více než 3 potrubí, jejichž vzdálenost je menší než 500 mm budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8.

- Rozvody VZT potrubí budou z Pz plechu a ohebných flexo hadic. Vzhledem k tomu, že požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat pouze potrubí z Pz plechu (třída reakce na oheň A1), stačí prostup požárně dělící konstrukcí pouze zaplnit až k vnějšímu povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna její celistvost. Doplněná konstrukce musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Prostupy kabelových rozvodů elektro požárně dělící konstrukcí, kterými budou procházet jednotlivé vodiče, bez chráničky s vnějším průměrem kabelu do 20 mm stačí pouze zaplnit až k vnějšímu povrchu kabelu tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Kabelové rozvody elektro, tvořené svazky vodičů, prostupující požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8 – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi CHÚC budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8 – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Vzhledem k tomu, že celý objekt má projektovanou kapacitu větší než 50 osob, musí být v ubytovacích částech prokázáno, že:

- zápalnost textilních záclon a závěsů je delší než 20 sekund

- čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti

- Požárně bezpečnostní zařízení

- Elektrická požární signalizace:

- Vzhledem k tomu, že v objektech „B“ a „C“ je víc než 50 lůžek, musí být v souladu s ČSN 73 0835 čl. 10.7 musí být v domově pro seniory instalována EPS.

- V objektu nebudou zdvojené podlahy, ani podhledy splňující požadavky ČSN 73 0810, čl. 5.6.3 bod aa) nebo ab). Proto není dle ČSN 73 0875 čl. 4.2.5 požadováno střežení prostor nad podhledem požárními čidly.

- Automatické hlásiče požáru

Jako automatické hlásiče požáru jsou použity analogové, adresovatelné opticko/teplotní a teplotní. Hlásiče pracující na principu detekce měření rozptylu světla a měření teploty. Hlásiče budou osazeny ve všech místnostech kromě místností bez požárního rizika.

- Manuální hlásiče požáru

- Jako požární tlačítka budou použity jednočinné hlásiče požáru určené k manuálnímu spouštění poplachů. U východů na volné prostranství, u východů z nechráněných únikových cest do chráněných únikových cest… budou umístěny adresovatelné tlačítkové hlásiče požáru XP95. Hlásiče budou umístěny ve výšce 1,3 m od čisté podlahy a nejvýše 2 m od jednotlivých východů.

- Umístění, funkčnost a vybavení ústředny je shodné s posouzením objektu „A“.

- EPS ovládá :

- spuštění sirén pro signalizaci požáru,

- odblokování dveří na únikových cestách,

- spuštění ventilátoru větrání CHÚC

- vypínání VZT jednotek

- Signalizace poplachu v celém objektu bude řešena pomocí sirén.

- Informace o případném požáru bude předána na HZS Plzeňského kraje trvalou obsluhou.

- Všechny hlásiče a tlačítka budou adresovatelná po místnostech, v případě že v místnosti bude více hlásičů tak i umístění hlásiče v místnosti. Na ústředně bude ihned patrné, které čidlo poplach vyhlásilo.

- Napájení vyhrazených zařízení (EPS) bude provedeno před hlavním vypínačem. Vnitřní rozvody elektro budou provedeny v soustavě TN-S. Kabelové rozvody (silnoproud i slaboproud) budou vedeny pod omítkou min. 10 mm. Dle ČSN 73 0848 čl. 4.2.5 je u takto vedených kabelových rozvodů zajištěna jejich funkčnost bez průkazu. Splňují požadavky ČSN 73 0831 čl.5.4 a ČSN 73 0802 čl.12.9.

Kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu (EPS), které budou vedeny volně po povrchu, budou vedeny v samostatných trasách odděleně od ostatních rozvodů a budou splňovat třídu reakce na oheň B2ca s1 d0 (celá trasa včetně uložení do žlabů, eventuelně přichycení příchytkami.

- Odvod tepla a kouře:

Vzhledem k tomu, že posuzované požární úseky nesplňují podmínky ČSN 73 0802 čl. 6.6.11

- v žádném požárním úseku se nenachází víc než 150 osob

- doba evakuace osob (tu) je kratší než časový interval (te) vypočtený podle rovnice 17 v ČSN 73 0802 čl. 9.1.2

- není požadováno jinými články této normy, nebo jinými normami a předpisy

nemusí být požární úseky v objektu vybaveny samočinným odvětracím zařízením.

- Domácí rozhlas:

V souladu s ČSN 73 0835 čl. 10.5.1 nemusí být domácí rozhlas instalován.

- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek

- V objektu budou viditelně označeny únikové cesty tabulkami dle ČSN ISO 3864, vč. vyznačení směru úniku. Musí být viditelné i při výpadku el. proudu – fotoluminiscenční (samosvítivé) provedení.

- V objektu budou viditelně označeny, hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač elektro včetně vyznačení přístupových cest od vstupu do objektu.

- Dále budou viditelně označena místa na kterých se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Objekt „C“ – Ubytování klientů

- Rozdělení stavby do požárních úseků

- Celý objekt je posuzována podle ČSN 73, 0802 a je rozdělen do 14-ti požárních úseků

- Dle ČSN 73 0802 čl. 9.3.2 jsou požární úseky CHÚC „A“ zatříděny normativně do :

CN1.1/N3 – II 		(CHÚC „A“) 			II SPB

CN1.2/N3 – II 		(Venkovní únikové schodiště)	II SPB

- Dle ČSN 73 0802 čl. 8.12.2 c) 1) jsou požární úseky instalačních šachet zatříděny normativně do :

CN1.6 – II až N1.14 – II 	(Instalační šachty)		II. SPB

- Na základě výpočtu byly stanoveny stupně požární bezpečnosti pro jednotlivé úseky takto:

CN1.3 – II 			(Lůžková část 1.NP)		II. SPB

CN2.4 – II 			(Lůžková část 2.NP)		II. SPB

CN3.5 – II 			(Lůžková část 3.NP)		II. SPB

- Přesné vyznačení je patrné z výkresové části protipožárního zabezpečení stavby

- Stanovení požárního rizika

- CN1.3 – II (Lůžková část 1.NP), CN2.4 – II (Lůžková část 2.NP), CN3.5 – II (Lůžková část 3.NP)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   882,70

So [m2]  =   195,71

ho [m]   =     2,63

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =   170,10

p  [kg.m-2] =    37,03

an  =     0,984

a   =     0,968

b   =     0,696

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    24,96

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    64,87

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,26

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2676,83

Největší počet užitných podlaží           z =   7

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí

- CP01.1/N2 – II (CHÚC „A“)

- Svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu tvoří kombinace železobetonového skeletu a zděných stěn.

Železobetonové sloupy budou mít rozměry 300x300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny je min. 40 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.1 je požární odolnost min. R 45DP1.

Železobetonové průvlaky o šířce nosníku cca 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce nosníku je min. 20 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.4 je požární odolnost min. R 45DP1.

Požadovaná odolnost je R 30DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné, požárně dělící a obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu budou zděné z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30 – vyhovuje.

- Strop nad 1.NP a 2.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 200 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Pevně zasklené stěny mezi místnostmi 1.162 a 1.166, 2.132 a 2.136, 3.132 a 3.136 budou hliníkové s požární odolností min. EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 30 – vyhovuje.

- Pevně zasklené stěny mezi místnostmi 1.162 a 1.163, 2.132 a 2.133, 3.132 a 3.133 ve kterých budou osazeny požární uzávěry budou hliníkové. Vzhledem k tomu, že plocha pevně zasklených částí stěn bude větší než 1,5 násobek plochy dveří, posuzují se dle ČSN 73 0802 čl. 8.5.2 jako požární stěny a jejich požární odolnost bude min. EI 30DP1. Požární uzávěry které v nich budou osazeny budou splňovat požární odolnost EI 30DP1 – Sm.

Požadovaná odolnost prosklené stěny je EI 30 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost požárního uzávěru je EI 30DP3 – Sm – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci mezi místnostmi 1.162 a 1.241 bude splňovat požární odolnost min. EI 15DP1 – C2. Na tento požární uzávěr bude osazen samozavírač.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Nosnou konstrukci střechy nad 3.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 180 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 15DP1 – vyhovuje.

- Schodiště nacházející se uvnitř posuzovaného požárního úseku bude železobetonové – požární odolnost min. R 15DP1.

Požadovaná odolnost je R 15DP3 – vyhovuje.

- Ohraničující konstrukce výtahové šachty budou zděné z cihel pálených tl. min. 300 mm – požární odolnost min 180 minut,

Požadovaná odolnost je REI 30DP2 – vyhovuje.

- Šachetní dveře budou splňovat požární odolnost EW 15DP1.

Požadovaná odolnost je EW 15DP2 – vyhovuje.

- Střešní plášť bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- CN1.2/N3 – II (Venkovní únikové schodiště)

- Svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu tvoří železobetonový skelet.

Železobetonové sloupy budou mít rozměry 300x300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny je min. 40 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.1 je požární odolnost min. R 45DP1.

Železobetonové průvlaky o šířce nosníku cca 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce nosníku je min. 20 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.4 je požární odolnost min. R 45DP1.

Požadovaná odolnost je R 30DP1 – vyhovuje.

- Strop nad 1.NP a 2.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 200 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Pevně zasklené obvodové stěny mezi místnostmi 1.163 a terasou, 2.133 a terasou, 3.133 a terasou které nezajišťují stabilitu objektu a ve kterých budou osazeny požární uzávěry budou hliníkové. Vzhledem k tomu, že plocha pevně zasklených částí stěn budou větší než 1,5 násobek plochy dveří, posuzují se dle ČSN 73 0802 čl. 8.5.2 jako požární stěny a jejich požární odolnost bude min. EI 30DP1. Požární uzávěry které v nich budou osazeny budou splňovat požární odolnost EI 30DP1 – Sm.

Požadovaná odolnost prosklené stěny je EI 30 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost požárního uzávěru je EI 30DP3 – Sm – vyhovuje.

- Nosná konstrukce střechy nad terasou 3.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 180 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 15DP1 – vyhovuje.

- Venkovní schodiště bude ocelové. Zábradlí bude trubkové z materiálů stupně hořlavosti A. Podlaha bude provedena z ocelových pororoštů – vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802 čl. 9.4.11.

- Střešní plášť nad terasou bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- CN1.3 – II (Lůžková část 1.NP), BN2.4 – II (Lůžková část 2.NP), BN3.5 – II (Lůžková část 3.NP)

- Svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu tvoří kombinace železobetonového skeletu a zděných stěn.

- Železobetonové sloupy budou mít rozměry 300x300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny je min. 40 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.1 je požární odolnost min. R 45DP1.

Železobetonové průvlaky o šířce nosníku cca 300 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce nosníku je min. 20 mm a povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá omítka. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.4 je požární odolnost min. R 45DP1.

Požadovaná odolnost je R 30DP1 – vyhovuje.

- Svislé nosné, požárně dělící a obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu budou zděné z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30 – vyhovuje.

- Strop nad 1.NP a 2.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 200 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30DP1 – vyhovuje.

- Pevně zasklené stěny mezi místnostmi 1.162 a 1.166, 1.163 a 1.241, 2.132 a 2.136, 3.132 a 3.136 budou hliníkové s požární odolností min. EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 30 – vyhovuje.

- Pevně zasklené stěny mezi místnostmi 1.162 a 1.163, 1.163 a terasou, 2.132 a 2.133, 2.133 a terasou, 3.132 a 3.133, 3.133 a terasou ve kterých budou osazeny požární uzávěry budou hliníkové. Vzhledem k tomu, že plocha pevně zasklených částí stěn budou větší než 1,5 násobek plochy dveří, posuzují se dle ČSN 73 0802 čl. 8.5.2 jako požární stěny a jejich požární odolnost bude min. EI 30DP1. Požární uzávěry které v nich budou osazeny budou splňovat požární odolnost EI 30DP1 – Sm.

Požadovaná odolnost prosklené stěny je EI 30 – vyhovuje.

Požadovaná odolnost požárního uzávěru je EI 30DP3 – Sm – vyhovuje.

- Nosnou konstrukci střechy nad 3.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 180 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.6 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 15DP1 – vyhovuje.

- Ohraničující konstrukce instalačních šachet budou zděné z cihel pálených tl. min. 150 mm – požární odolnost min 180 minut,

Požadovaná odolnost je EI 30DP2 – vyhovuje.

- Revizní dvířka do šachet budou splňovat požární odolnost EW 15DP1.

Požadovaná odolnost je EW 15DP2 – vyhovuje.

- Střešní plášť bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- CN1.6 – II až CN1.14 – II (Instalační šachty)

- Ohraničující konstrukce instalačních šachet budou zděné z cihel pálených tl. min. 150 mm – požární odolnost min 180 minut,

Požadovaná odolnost je EI 30DP2 – vyhovuje.

- Revizní dvířka do šachet budou splňovat požární odolnost EW 15DP1.

Požadovaná odolnost je EW 15DP2 – vyhovuje.

- Zhodnocení navržených stavebních hmot

- Nosné sloupy jsou železobetonové – konstrukce druhu DP1.

- Nosné stěny budou zděné z pálených cihel – konstrukce druhu DP1

- Stropní konstrukce budou železobetonové – konstrukce druhu DP1.

- Příčky budou zděné z cihel pálených – konstrukce druhu DP1.

- Nosná střešní konstrukce bude železobetonová – konstrukce druhu DP1

- Podlahy budou betonové, povrchová úprava bude keramickou dlažbou – třída reakce na oheň A1fl, v některých místnostech lepeným PVC – třída reakce na oheň Cfl.

- Povrchová úprava stěn bude provedena ze štukových omítek a keramických obkladů – konstrukce druhu DP1.

- Povrchová úprava stropů bude v některých místnostech omítkou, v některých místnostech bude SDK a kazetový podhled – konstrukce druhu DP1.

- Povrchová úprava vnějších stěn objektu bude tvořit zateplovací systém z minerální vaty s povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou – konstrukce druhu DP1.

- Střešní krytina bude z PVC folie – třída reakce na oheň E.

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

- CN1.1/N3 – II (CHÚC „A“)

- Posuzovaný požární úsek tvoří chodby a schodiště spojující všechna podlaží a na volné prostranství areálu ústí přes spojovací chodbu objektu „D“ která také tvoří CHÚC „A“.

- Dle ČSN 73 0818 je celkový počet osob nacházejících se v posuzovaném objektu je 117 osob

- Počet osob unikajících z 1.NP je  				=  39 osob

- Počet osob unikajících z 2.NP je  				=  39 osob

- Počet osob unikajících z 3.NP je  				=  39 osob

- Vzhledem k tomu, že z každé lůžkové části jsou 2 možné směry úniku, bude dle ČSN 73 0802 tab. 22 posuzovaným požárním úsekem evakuováno max. 70 % z celkového počtu unikajících osob tj. 82 osob.

- Dle ČSN 73 0802 čl. 9.10.5 je mezní délka CHÚC „A“ 120 m. Skutečná maximální délka až k východu na volné prostranství je max. 45 m – vyhovuje.

- Nejmenší šířka únikové cesty po které budou přemísťované postele je v místě otevíravých křídel dveří do spojovací chodby objektu „D“ (místnost 1.241) a na volné prostranství a činí 1,1 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6.

- Světlá průchozí šířka schodiště včetně podest a mezipodest v posuzovaném PÚ je min. 1,5 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6 (poznámka).

- CN1.2/N3 – II (Venkovní únikové schodiště)

- Posuzovaný požární úsek tvoří venkovní terasa a schodiště spojující všechna podlaží a ústící na volné prostranství areálu v 1.NP. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ tvoří úsek bez požárního rizika a slouží jako druhá úniková cesta z lůžkových částí, lze tento PÚ posuzovat jako ČCHÚC nahrazující CHÚC „A“.

- Dle ČSN 73 0818 je celkový počet osob nacházejících se v posuzovaném objektu je 117 osob

- Počet osob unikajících z 1.NP je  				=  39 osob

- Počet osob unikajících z 2.NP je  				=  39 osob

- Počet osob unikajících z 3.NP je  				=  39 osob

- Vzhledem k tomu, že z každé lůžkové části jsou 2 možné směry úniku, bude dle ČSN 73 0802 tab. 22 posuzovaným požárním úsekem evakuováno max. 30 % z celkového počtu unikajících osob tj. 35 osob.

- Dle ČSN 73 0802 čl. 9.10.5 je mezní délka CHÚC „A“ 120 m. Skutečná maximální délka až k východu na volné prostranství je max. 46 m – vyhovuje.

- Nejmenší šířka únikové cesty po které nebudou přemísťované postele je v místě otevíravého křídla dveří na venkovní terasu a činí 0,9 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6.

- Světlá průchozí šířka schodiště včetně podest a mezipodest v posuzovaném PÚ je min. 1,5 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6 (poznámka).

- CN1.3 – II (Lůžková část 1.NP), CN2.4 – II (Lůžková část 2.NP), CN3.5 – II (Lůžková část 3.NP)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný po nechráněné únikové cestě ústící do PÚ CN1.1/N3 – II (CHÚC „A“) po schodech do 1.NP a odtud do spojovací chodby objektu „D“ která také tvoří CHÚC „A“ a ústí na volné prostranství areálu.

- Druhý směr úniku je možný přes PÚ CN1.2/N3 – II (Venkovní únikové schodiště) a odtud na volné prostranství areálu.

- Dle ČSN 73 0818 se v každém požárním úseku bude nacházet max. 39 osob.

- Dle ČSN 73 0835 čl. 10.5.3 je délka dvou nechráněných únikových cest maximálně 30 m. Skutečná délka NÚC až ke dveřím do CHÚC „A“ je 29,0 – vyhovuje.

- Vzhledem k tomu, že jednotlivé obytné jednotky jsou určené pro méně než 40 osob, podlahovou plochu mají menší než 100 m2 a největší vnitřní vzdáleností k východu z místnosti je kratší než 15 m je v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.10.2 délka nechráněné únikové cesty měřena od dveří do jednotlivých pokojů.

- Nejmenší šířka únikové cesty po které budou přemísťované postele je v místě otevíravého křídla dveří do PÚ CN1.1/N3 a činí 1,1 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6.

- Nejmenší šířka únikové cesty po které nebudou přemísťované postele je v místě otevíravého křídla dveří do PÚ CN1.2/N3 a činí 0,9 m – splňuje požadavky ČSN 73 0835 čl. 10.5.6.

- Všechny dveře na únikových cestách budou mít otáčivá křídla v postranních závěsech a budou mít otevírání ve směru úniku.

- Podlaha na obou stranách dveří jimiž prochází únikové cesty bude ve stejné výši a do dveří nebudou osazeny prahy. Výjimku tvoří dveře do venkovního prostředí, kde venkovní terén může být snížen o max. 20 mm.

Vnitřní výtah :

- Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt má pouze tři užitná nadzemní podlaží, nemusí být dle ČSN 73 0835 čl. 10.5.7 v objektu instalován evakuační výtah.

- Stanovení odstupových vzdáleností

- Posuzovaný objekt stojí na pozemku stavebníka

- Vzhledem k tomu, že celý objekt má výšku h < 12,0 m, lze dle ČSN 73 0802 čl. 8.4.10 c) od požárních pásů upustit.

- Všechna okna která se nacházejí v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů budou pevně zasklená, neotevíravá, s požadovanou požární odolností. Přesná spc. viz výkresová část PBŘ.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor severním směrem je 5,06 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m – vyhovuje.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor východním směrem je 1,20 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m - vyhovuje.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor jižním směrem je 2,94 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m – vyhovuje.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor západním směrem je 2,03 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m – vyhovuje.

- Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu nezasahuje do požárně otevřených ploch sousedního objektu a ani požárně nebezpečný prostor sousedního objektu nezasahuje do požárně otevřených ploch posuzovaného objektu

- Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice pozemku stavebníka.

- Zabezpečení stavby požární vodou

- Vnější odběrní místa

Pro potřeby požárního zásahu je možné využít stávající podzemní požární hydrant vysazený na stávajícím vodovodním řadu DN 160, nacházející se v ulici Okružní ve vzdálenosti cca 180 m od posuzovaného objektu. Dále bude na stávající vodovodní přípojce vysazen nový nadzemní požární hydrant ve vzdálenosti cca 140 m od posuzovaného objektu. K předání stavby budou doloženy revize obou hydrantů.

- Vnitřní odběrní místa

V posuzovaném objektu je řešen vnitřní rozvod požární vody s požárními hydranty H19(D) osazeným v místnosti 1.163, 2.133 a 3.133. Hydranty budou vybaveny tvarově stálými hadicemi dlouhými 30 m, výstřikovými hubicemi průměru 6 mm a budou osazeny ve výšce cca 1300 mm nad podlahou. Zdroj požární vody bude z areálového vodovodu pomocí nového vodovodního potrubí DN 32. Rozvod požární vody bude proveden z nehořlavého materiálu. Na nejnepříznivěji položeném kohoutu hadicového systému bude přetlak (hydrodynamický) min. 0,2 MPa a současně průtok vody min. Q = 0,3 l/s. Přesné umístění hydrantů je patrné z výkresové části požární zprávy.

- Zásahové cesty

- Přístupové komunikace

- Příjezd požárních vozidel je umožněn po místních veřejných zpevněných komunikacích, které mají průjezdný profil 6,0 m šířky a vnitro areálových zpevněných komunikacích vedoucích těsně k objektu, které mají průjezdný profil min. 3,0 m šířky (max. délky 23,5 m) a výškově nebudou  nijak omezeny – vyhovuje.

- Příjezd požárních vozidel k jednotlivým objektům uvnitř areálu bude řešen po komunikacích E01 (zámková dlažba pojezdová), E03 (mlatová pojezdová plocha) a E05 (občasně pojezdový trávník s plastovými zatravňovacími tvárnicemi). Všechny tyto plochy budou dimenzovány pro pojezd vozidel nad 3,5 t. U objektu „B“ a „C“ jsou plochy, které umožňují otáčení vozidel. Obrubníky které oddělují jednotlivé pojezdové plochy budou zapuštěné v rovině komunikace

- Nástupní plocha

- Jako nástupní plocha pro eventuální zásah bude použita zpevněná plocha na jižní a východní straně posuzovaného objektu. Nástupní plocha splňuje požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.4.2 – navazuje na přístupové komunikace, má šířku větší než 3,5 m, je odvodněná, zpevněná alespoň na jednorázové použití vozidlem jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je min. 100 kN, má sklon v podélném směru max. 8% a v příčném směru max. 4%. Nástupní plocha bude trvale vyznačena a nebude využita pro parkování nebo odstavení vozidel.

- Vnitřní zásahové cesty

- Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt nesplňuje požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.5.1 (protipožární zásah nebude veden ve výšce h > 22,5 m ani se v objektu nenacházejí požární úseky větší než 200 m2 se součinitelem a ≥1,2) nemusí být zřizovány zvláštní vnitřní zásahové cesty.

- Vnější zásahové cesty

- Vzhledem k tomu, že úroveň střechy posuzovaného objektu je v výš 9,0 m nad okolním terénem, bude na fasádu osazen protipožární žebříky umožňující přístup na střechu budovy. Žebřík bude osazen na západní fasádě objektu a bude veden ze střechy spojovací chodby.

- Hasicí přístroje

Výpočet přenosných hasicích přístrojů je proveden podle rovnice nHJ = 6 . nr

- CN1.1/N3 – II (CHÚC "A")

- Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 9,6. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- CN1.3 – II (Lůžková část 1.NP)

- Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 25,8. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 34A a jeden práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- CN2.4 – II (Lůžková část 2.NP)

- Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 25,8. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 34A a jeden práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- CN3.5 – II (Lůžková část 3.NP)

- Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 25,8. Na základě toho budou v posuzovaném požárním úseku osazeny 2 práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 34A a jeden práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- Technická a technologická zařízení stavby

Vzduchotechnika:

- Větrání - Byty

- Obytné místnosti s otevíratelnými okny budou větrány těmito okny, která budou technicky řešena tak, aby byl dodržen součinitel infiltrace podle ČSN 73 0540. Předpokládaná výměna vzduchu v místnostech bude ve výši 0,3 n/h.

- Větrání – WC, koupelna a Sociální zařízení

- Tyto prostory budou bez výjimky větrány nuceně pomocí odvodních radiálních ventilátorů umístěných do podhledu. Výkon jednotlivého ventilátoru bude min. 90 m³/hod při externím přetlaku 50 Pa.

- Větrání – VZT jednotka 5 a 6 (Sociální místnosti)

- Nucené větrání místností umístěných v prvním, druhém a třetím patře je provedeno VZT jednotkou umístěnou ve skladu ve třetím patře.

- Přívod a odvod vzduchu do místnosti je řešen přívodními a odvodními anemostaty instalovanými v podhledu. Odvod vzduchu ze společenské místnosti je řešen přes samostatnou stěnovou mřížku. Větrání je rovnotlaké.

- Systém větrání CHÚC „A“ – objekt C

- Schodišťový prostor je navržen jako chráněná úniková cesta typu „A“ a je tedy nutné jej vybavit přetlakovým větráním s minimálně 10-ti násobnou výměnou vzduchu a přetlakem 25Pa vůči ostatním prostorům. Ventilátor pro přívod vzduchu do schodiště bude instalován v přízemí pod podestou schodiště. Nasávací potrubí bude vyvedeno na fasádu a zakončeno protidešťovou žaluzií. Vzduch bude přiváděn pouze do 1.NP. Uvolnění přetlaku bude přes přetlakovou klapku s permanentním magnetem ve 2.NP umístěné pod stropem schodiště.

- Požární klapky

- Vzhledem k tomu, že požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat pouze Pz potrubí o průřezové ploše menší než 40000 mm2 (max. DN 200), a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, nemusí být dle ČSN 73 0872 čl. 4.2.1 na toto potrubí osazeny požární klapky.

- Potrubí

- Rozvody VZT potrubí budou z Pz plechu a ohebných flexo hadic.

- Požárně dělícími konstrukcemi bude procházet pouze potrubí z Pz plechu. Flexo hadice budou sloužit pouze pro dopojení koncových prvků v rámci jednoho PÚ.

Vytápění:

- Zdrojem tepla je stávající plynová kotelna, která se nachází na severní straně areálu. Z ní bude provedena nová teplovodní přípojka ukončená v předávací stanici v 1.PP objektu „A“. Odtud budou provedeny rozvod do všech nově budovaných objektů.

- Veškeré vnitřní rozvody po objektu budou provedeny z ocelového a Cu potrubí.

- Objekt bude vytápěn klasickým způsobem – deskovými a trubkovými otopnými tělesy.

Přívod plynu

- Do objektu není přiveden plyn.

Rozvody elektro:

- Objekt bude napájen z hlavního rozvaděče umístěného v místnosti 0.15 v 1.PP objektu „A“. V tomto rozvaděči jsou umístěny vypínače CENTRAL STOP a TOTAL STOP - princip vypínání při požáru je shodný s objektem „A“

- Při požáru jsou navrženy dva stupně vypínání objektu a to :

- Vypínač CENTRAL STOP pro objekt „B“ má v chodbě (místnost 1.82) osazeno ovládací tlačítko (červená skříňka s krycím sklem) které bude viditelně označeny výstražnou cedulí.

- CENTRAL STOP – vypne přívody elektrické energie pro veškeré zařízení objektu „B“, které neslouží pro protipožární zajištění objektu, tj. vše kromě přívodu pro požárně bezpečnostní zařízení

- ventilátory nuceného větrání CHÚC „A“ – běží stále na první zdroj

- zároveň dojde k automatickému rozsvícení nouzového osvětlení – běží na vestavěné akumulátorové baterie 6V po dobu 60 minut

Toto tlačítko bude označeno „CENTRAL STOP OBJEKT „B“ a „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTROINSTALACE“ – VYPNI PŘI POŽÁRU.

- Vypínač TOTAL STOP – jeho umístění označení a princip vypínání je shodný s objektem „A“

- VÝPADEK PROUDU – níže uvedené zařízení poběží následujícím způsobem :

- ústředny EPS – automatické přepojení na záložní zdroj (baterie 2x12V funkčnost po dobu 24 hod v režimu hlídání, 15 minut v režimu poplachu)

- ventilátory nuceného větrání CHÚC „A“ – běží na záložní zdroj UPS, která bude umístěna v místnosti hlavního rozvaděče v 1.PP objektu „A“ (místnost 0.15)

- zároveň dojde k automatickému rozsvícení nouzového osvětlení na vestavěné akumulátorové baterie 6V funkčnost po dobu 60 minut

- Rozvaděče elektro nebudou umístěné v CHÚC objektu „B“.

- V CHÚC „A“ objektu „B“ budou veškeré rozvody elektro vedeny pod omítkou min. 10 mm.

- Veškeré rozvody v objektu budou vedeny k jednotlivým koncovým prvkům pod omítkou, eventuelně nad podhledem v kabelových žlabech.

- Napájení a ovládání vyhrazeného zařízení (větrání CHÚC) bude vedeno pod omítkou min. 10 mm. Dle ČSN 73 0848 čl. 4.2.5 je u takto vedených kabelových rozvodů zajištěna jejich funkčnost bez průkazu. Splňují požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.9.

V případě, že kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu (nouzové osvětlení, MR), které případně budou vedeny volně po povrchu budou splňovat třídu reakce na oheň B2ca s1, d0 (celá trasa včetně uložení do žlabů, eventuelně přichycení příchytkami) s funkční integritou PH30-R. Tyto kabely budou vedeny v samostatných trasách odděleně od ostatních el. rozvodů.

- Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 stanovil projektant z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem s ohledem na vnější vlivy a jejich působení, podle podkladů uživatele, typ prostředí – viz. příloha PD.

- Střecha bude opatřena jímačem. Půjde o mřížovou soustavu. Vyčnívající kovové části – např. výústky kondenzační jednotky nebo antény – nebudou galvanicky spojeny s jímačem – musí být umístěny v jeho ochranném prostoru nebo v ochranném prostoru doplňujících tyčových jímačů. VZT jednotky budou chráněny oddáleným hromosvodem sestávajícím z jímačů umístěných v dostatečné výši na izolačních stožárech. Je nutno použít atestovaný materiál renomovaného výrobce. Přepěťová ochrana případné antény bude součástí slaboproudu. Objekt je vybaven základovým zemničem na který budou přes zkušební svorky napojeny svody hromosvodu.

- Z důvodu zajištění bezpečnosti ubytovaných osob budou v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.1 do vstupních dveřích do objektu osazeny elektricky ovládané zámky, které zajistí jejich trvalé uzavření. V případě požáru budou na pokyn EPS tyto dveře automaticky odblokovány. Dveře nebudou uzamykatelné klíčem. Další možný způsob otevírání dveří je možný následujícím způsobem:

- Ovládání těchto dveří z vnější strany bude možné klíčem který odblokuje dveře bez pokynu EPS.

- Pro odchod z objektu bude vedle dveří osazeno tlačítko v uzavíratelné (neuzamykatelné) krabičce, které umožní odblokování dveří bez pokynu EPS. Krabička bude označena nápisem nouzové tlačítko. Z důvodu provozního režimu objektu, kdy se nechce, aby klienti bez dozoru opouštěli objekt bude toto tlačítko určeno pro personál.

- Pro návštěvy bude z vnitřní i vnější strany využito vrátníku, fungujícího na principu zvonku. Sestra konající službu návštěvě dveře odblokuje.

Elektronický vrátník i nouzové tlačítko budou zálohovány baterií. V případě jakékoliv poruchy, která přeruší přívod el. proudu do zámku dojde k jeho automatickému odblokování.

Vzhledem k tomu, že přívodní kabely pro elektrické zámky v případě porušení kabelu, ztráty celistvosti obvodu nebo v případě ztráty integrity zámky automaticky odblokují, nemusí kabelové trasy dle ČSN 73 0845 čl. 4.11.3 a) splňovat funkční integritu – jedná se o běžnou elektroinstalaci.

- Nouzové osvětlení:

V objektu bude CHÚC „A“ a chodba 1.83, 2.63, 3.63 vybavena nouzovým osvětlením s integrovaným záložním zdrojem zaručujícím provoz světel minimálně 1 hodinu po výpadku el.energie. Svítidla budou osazena tak, aby byla viditelná z každého místa na CHÚC.

- Pro objekt jsou navržena svítidla s integrovaným zdrojem (nebudou trvale svítící). K automatickému přepnutí na integrovanou baterii dojde při výpadku proudu, popřípadě při vypnutí pomocí tlačítka CENTRAL STOP nebo TOTAL STOP. Osazení bude provedeno v CHÚC podle ČSN EN 1838.

- Dle ČSN EN 1838 čl. 4.2.1 musí být intenzita nouzového osvětlení (vypočtená horizontální osvětlenost) v místě podlahy min 1 lx.

- Požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

- Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických potrubních, kabelových a elektrických rozvodů bude řešeno následujícím způsobem

- Rozvody kanalizace budou provedené z plastických hmot (tř. reakce na oheň F). Případné prostupy požárně dělící konstrukcí budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Rozvody vody budou provedené z plastických hmot (tř. reakce na oheň F). Případné prostupy požárně dělící konstrukcí pro maximálně 3 potrubí o maximálním vnějším průměru 30 mm mohou být dozděné nebo dobetonované tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Rozvody vody provedené z nehořlavých hmot (tř. reakce na oheň A1 nebo A2) mohou být dozděné nebo dobetonované tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Prostupy vody požárně dělící konstrukcí pro více než 3 potrubí, jejichž vzdálenost je menší než 500 mm, nebo o maximálním vnějším průměru větším než 30 mm budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8.

- Rozvody ústředního topení budou provedeny z ocelového potrubí. Vzhledem k tomu, že třída reakce na oheň je A1, stačí prostupy požárně dělícími konstrukcemi pouze zaplnit až k vnějšímu povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Prostupy ÚT požárně dělící konstrukcí pro více než 3 potrubí, jejichž vzdálenost je menší než 500 mm budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8.

- Rozvody VZT potrubí budou z Pz plechu a ohebných flexo hadic. Vzhledem k tomu, že požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat pouze potrubí z Pz plechu (třída reakce na oheň A1), stačí prostup požárně dělící konstrukcí pouze zaplnit až k vnějšímu povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna její celistvost. Doplněná konstrukce musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Prostupy kabelových rozvodů elektro požárně dělící konstrukcí, kterými budou procházet jednotlivé vodiče, bez chráničky s vnějším průměrem kabelu do 20 mm stačí pouze zaplnit až k vnějšímu povrchu kabelu tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Kabelové rozvody elektro, tvořené svazky vodičů, prostupující požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8 – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi CHÚC budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8 – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Vzhledem k tomu, že celý objekt má projektovanou kapacitu větší než 50 osob, musí být v ubytovacích částech prokázáno, že:

- zápalnost textilních záclon a závěsů je delší než 20 sekund

- čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti

- Požárně bezpečnostní zařízení

- Elektrická požární signalizace:

- Vzhledem k tomu, že v objektech „B“ a „C“ je víc než 50 lůžek, musí být v souladu s ČSN 73 0835 čl. 10.7 musí být v domově pro seniory instalována EPS.

- V objektu nebudou zdvojené podlahy, ani podhledy splňující požadavky ČSN 73 0810, čl. 5.6.3 bod aa) nebo ab). Proto není dle ČSN 73 0875 čl. 4.2.5 požadováno střežení prostor nad podhledem požárními čidly.

- Automatické hlásiče požáru

Jako automatické hlásiče požáru jsou použity analogové, adresovatelné opticko/teplotní a teplotní. Hlásiče pracující na principu detekce měření rozptylu světla a měření teploty. Hlásiče budou osazeny ve všech místnostech kromě místností bez požárního rizika.

- Manuální hlásiče požáru

- Jako požární tlačítka budou použity jednočinné hlásiče požáru určené k manuálnímu spouštění poplachů. U východů na volné prostranství, u východů z nechráněných únikových cest do chráněných únikových cest… budou umístěny adresovatelné tlačítkové hlásiče požáru XP95. Hlásiče budou umístěny ve výšce 1,3 m od čisté podlahy a nejvýše 2 m od jednotlivých východů.

- Umístění, funkčnost a vybavení ústředny je shodné s posouzením objektu „A“.

- EPS ovládá :

- spuštění sirén pro signalizaci požáru,

- odblokování dveří na únikových cestách,

- spuštění ventilátoru větrání CHÚC

- vypínání VZT jednotek

- Signalizace poplachu v celém objektu bude řešena pomocí sirén.

- Informace o případném požáru bude předána na HZS Plzeňského kraje trvalou obsluhou.

- Všechny hlásiče a tlačítka budou adresovatelná po místnostech, v případě že v místnosti bude více hlásičů tak i umístění hlásiče v místnosti. Na ústředně bude ihned patrné, které čidlo poplach vyhlásilo.

- Napájení vyhrazených zařízení (EPS) bude provedeno před hlavním vypínačem. Vnitřní rozvody elektro budou provedeny v soustavě TN-S. Kabelové rozvody (silnoproud i slaboproud) budou vedeny pod omítkou min. 10 mm. Dle ČSN 73 0848 čl. 4.2.5 je u takto vedených kabelových rozvodů zajištěna jejich funkčnost bez průkazu. Splňují požadavky ČSN 73 0831 čl.5.4 a ČSN 73 0802 čl.12.9.

Kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu (EPS), které budou vedeny volně po povrchu, budou vedeny v samostatných trasách odděleně od ostatních rozvodů a budou splňovat třídu reakce na oheň B2ca s1 d0 (celá trasa včetně uložení do žlabů, eventuelně přichycení příchytkami.

- Odvod tepla a kouře:

Vzhledem k tomu, že posuzované požární úseky nesplňují podmínky ČSN 73 0802 čl. 6.6.11

- v žádném požárním úseku se nenachází víc než 150 osob

- doba evakuace osob (tu) je kratší než časový interval (te) vypočtený podle rovnice 17 v ČSN 73 0802 čl. 9.1.2

- není požadováno jinými články této normy, nebo jinými normami a předpisy

nemusí být požární úseky v objektu vybaveny samočinným odvětracím zařízením.

- Domácí rozhlas:

V souladu s ČSN 73 0835 čl. 10.5.1 nemusí být domácí rozhlas instalován.

- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek

- V objektu budou viditelně označeny únikové cesty tabulkami dle ČSN ISO 3864, vč. vyznačení směru úniku. Musí být viditelné i při výpadku el. proudu – fotoluminiscenční (samosvítivé) provedení.

- V objektu budou viditelně označeny, hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač elektro včetně vyznačení přístupových cest od vstupu do objektu.

- Dále budou viditelně označena místa na kterých se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Objekt „D“ – Spojovací chodba

- Rozdělení stavby do požárních úseků

- Celý objekt je posuzována podle ČSN 73, 0802 a je rozdělen do 14-ti požárních úseků

- Dle ČSN 73 0802 čl. 9.3.2 jsou požární úseky CHÚC „A“ zatříděny normativně do :

DN1.1 – II 		(CHÚC „A“ – Spojovací chodba)	II SPB

- Na základě výpočtu byly stanoveny stupně požární bezpečnosti pro jednotlivé úseky takto:

DN1.2 – I 		(Zimní zahrada)				II. SPB

- Přesné vyznačení je patrné z výkresové části protipožárního zabezpečení stavby

- Stanovení požárního rizika

- DN1.2 – I (Zimní zahrada)

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   135,00

So [m2]  =    52,00

ho [m]   =     2,60

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =   135,00

p  [kg.m-2] =    25,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     0,500

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    11,25

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =   100,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    70,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  7000,00

Největší počet užitných podlaží           z =  16

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí

- DN1.1 – II (CHÚC „A“ – Spojovací chodba)

- Svislé nosné, požárně dělící a obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu budou zděné z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30 – vyhovuje.

- Pevně zasklené stěny v obvodové konstrukci, které leží v požárně nebezpečném prostoru sousedního objektu a nezajišťují stabilitu objektu budou splňovat požární odolnost min. EI 15DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15 – vyhovuje.

- Pevně zasklená okna mezi posuzovaným PÚ a 1.NP objektu „B“ a „C“ budou splňovat požární odolnost min. EI 30DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15 – vyhovuje.

- Požární uzávěry v požárně dělící konstrukci mezi posuzovaným PÚ a sousedními PÚ budou splňovat požární odolnost min. EI 15DP1 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Nosnou konstrukci střechy nad 1.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 160 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.1 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 15DP1 – vyhovuje.

- Střešní plášť bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- DN1.2 – I (Zimní zahrada)

- Svislé nosné, požárně dělící a obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu budou zděné z pálených cihel min. tl 300 mm - požární odolnost min. REI 180DP1.

Požadovaná odolnost je REI 30 – vyhovuje.

- Pevně zasklené stěny v obvodové konstrukci, které leží v požárně nebezpečném prostoru sousedního objektu a nezajišťují stabilitu objektu budou splňovat požární odolnost min. EI 15DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15 – vyhovuje.

- Požární uzávěr v požárně dělící konstrukci mezi místnostmi 1.240 a 1.241 budou splňovat požární odolnost min. EI 15DP1 – C2.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Požární uzávěr vč. zárubní v požárně dělicí konstrukci mezi místnostmi 1.240 a 1.241 budou tvořit automatické posuvné dveře s minimální požární odolností EI 15DP1.

Požadovaná odolnost je EI 15DP3 – vyhovuje.

- Nosnou konstrukci střechy nad 1.NP posuzovaného PÚ budou tvořit železobetonové figránové panely nabetonované na celkovou tl. cca 160 mm. Osová vzdálenost výztuže od líce stěny bude min. 15 mm. Dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.1 je požární odolnost min. REI 45DP1.

Požadovaná odolnost je REI 15DP1 – vyhovuje.

- Střešní plášť bude proveden z hydroizolační folie. Vzhledem k tomu, že posuzovaný PÚ je zatříděný do II. SPB, není dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 11 požární odolnost požadována.

- Zhodnocení navržených stavebních hmot

- Nosné stěny budou zděné z pálených cihel – konstrukce druhu DP1

- Nosná střešní konstrukce bude železobetonová – konstrukce druhu DP1

- Podlahy budou betonové, povrchová úprava bude keramickou dlažbou – třída reakce na oheň A1fl

- Povrchová úprava stěn bude provedena ze štukových omítek a keramických obkladů – konstrukce druhu DP1.

- Povrchová úprava stropů bude v některých místnostech omítkou, v některých místnostech bude SDK a kazetový podhled – konstrukce druhu DP1.

- Povrchová úprava vnějších stěn objektu bude tvořit zateplovací systém z minerální vaty s povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou – konstrukce druhu DP1.

- Střešní krytina bude z PVC folie – třída reakce na oheň E.

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

- DN1.1 – II (CHÚC „A“ – Spojovací chodba)

- Posuzovaný požární úsek tvoří chodba spojující všechny objekty v areálu domova pro seniory. Po této chodbě bude veden únik osob z objektů „B“ a „C“.

- Dle ČSN 73 0818 je celkový počet osob nacházejících se v posuzovaném objektu je 105 osob

- Počet osob unikajících z objektu „B“ je  				=  74 osob

- Počet osob unikajících z objektu „C“ je  				=  74 osob

- Dle ČSN 73 0802 čl. 9.10.5 je mezní délka CHÚC „A“ 120 m. Skutečná maximální délka je 59 m – vyhovuje.

- Dle ČSN 73 0802 tab. 20 je maximální počet evakuovaných osob na CHÚC „A“ z 1.NP po rovině v jednom únikovém pruhu maximálně 160 osob. Skutečná šířka únikové cesty v místě dveří hlavního vstupu do objektu je 1,1 m, (2 únikové pruhy). Celkový počet osob, který může unikat dveřmi na volné prostranství je 320 osob. Skutečný počet osob který se dle ČSN 73 0818 může z 1.NP unikat je 105 osob (součet objektů „B“ a „C“) - vyhovuje.

- DN1.2 – I (Zimní zahrada)

- Únik osob z posuzovaného PÚ je možný dveřmi ve východní nebo západní obvodové stěně přímo na volné prostranství.

- Dle ČSN 73 0818 se v posuzovaném PÚ může nacházet max. 68 osob.

- Dle výpočtu je maximální délka nechráněné únikové cesty požadována 45,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty ke dveřím na volné prostranství je max. 11,0 m – vyhovuje.

- Dle výpočtu je minimální šířka únikové cesty požadovaná 1,0 únikový pruh. Skutečná minimální šířka únikové cesty je v místě otevíravého křídla vstupních dveří na volné prostranství 900 mm (1,5 únikového pruhu) – vyhovuje.

Únikové cesty

Součinitel a = 0,900

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    68

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      2,0

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   2,8   45,0   11,0  1,0  1,5   92   130   S  rov. Ne

-------------------------------------------------------------------

- Všechny dveře na únikových cestách budou mít otáčivá křídla v postranních závěsech a budou mít otevírání ve směru úniku.

- Podlaha na obou stranách dveří jimiž prochází únikové cesty bude ve stejné výši a do dveří nebudou osazeny prahy. Výjimku tvoří dveře do venkovního prostředí, kde venkovní terén může být snížen o max. 20 mm.

Vnitřní výtah :

- Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt má pouze jedno nadzemní podlaží, nemusí být dle ČSN 73 0835 čl. 10.5.7 v objektu instalován evakuační výtah.

- Stanovení odstupových vzdáleností

- Posuzovaný objekt stojí na pozemku stavebníka

- Vzhledem k tomu, že celý objekt má výšku h < 12,0 m, lze dle ČSN 73 0802 čl. 8.4.10 c) od požárních pásů upustit.

- Všechna okna která se nacházejí v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů budou pevně zasklená, neotevíravá, s požadovanou požární odolností. Přesná spc. viz výkresová část PBŘ.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor východním směrem je 2,54 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m - vyhovuje.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor jižním směrem je 0,83 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí víc než 10,0 m – vyhovuje.

- Výpočtový požárně nebezpečný prostor západním směrem je 2,77 m. Skutečná odstupová vzdálenost od hranice pozemku stavebníka činí cca 10,0 m – vyhovuje.

- Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu nezasahuje do požárně otevřených ploch sousedních objektů a ani požárně otevřené plochy sousedních objektů nezasahují do požárně otevřených ploch posuzovaného objektu.

- Střešní plášť objektu D nacházející se v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů bude splňovat BRoof t3.

- Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice pozemku stavebníka.

- Zabezpečení stavby požární vodou

- Vnější odběrní místa

Pro potřeby požárního zásahu je možné využít stávající podzemní požární hydrant vysazený na stávajícím vodovodním řadu DN 160, nacházející se v ulici Okružní ve vzdálenosti cca 150 m od posuzovaného objektu. Dále bude na stávající vodovodní přípojce vysazen nový nadzemní požární hydrant ve vzdálenosti cca 100 m od posuzovaného objektu. K předání stavby budou doloženy revize obou hydrantů.

- Vnitřní odběrní místa

- Vzhledem k tomu, že součin p . S ≤ 9000, není dle ČSN 73 0873 čl. 4.4 b) 1) osazení vnitřního odběrního místa v posuzovaném objektu požadováno.

- Zásahové cesty

- Přístupové komunikace

- Příjezd požárních vozidel je umožněn po místních veřejných zpevněných komunikacích, které mají průjezdný profil 6,0 m šířky a vnitro areálových zpevněných komunikacích vedoucích těsně k objektu, které mají průjezdný profil min. 3,0 m šířky a výškově nebudou  nijak omezeny – vyhovuje.

- Nástupní plocha

- Vzhledem k tomu, že výška h posuzovaného objektu < 12,0 m, nemusí být dle ČSN 73 0802 čl. 12.4.4 b) nástupní plochy u objektu zřízeny.

- Vnitřní zásahové cesty

- Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt nesplňuje požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.5.1 (protipožární zásah nebude veden ve výšce h > 22,5 m ani se v objektu nenacházejí požární úseky větší než 200 m2 se součinitelem a ≥1,2) nemusí být zřizovány zvláštní vnitřní zásahové cesty.

- Vnější zásahové cesty

- Vzhledem k tomu, že úroveň střechy posuzovaného objektu je ve výšce 7,5 m nad okolním terénem, není dle ČSN 73 0802 čl. 12.6.2 zřízení venkovních zásahových cest požadovánu.

- Hasicí přístroje

Výpočet přenosných hasicích přístrojů je proveden podle rovnice nHJ = 6 . nr

- DN1.1 – II (CHÚC „A“ – Spojovací chodba)

- Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 9,6. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 34A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- DN1.2 – I (Zimní zahrada)

- Dle výše uvedené rovnice byl stanoven počet hasicích jednotek na 9,6. Na základě toho bude v posuzovaném požárním úseku osazen 1 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 34A. Výška osazení je dle předpisu výrobce. Přesné umístění PHP v požárním úseku bude upřesněno před osazením na místě.

- Technická a technologická zařízení stavby

Vzduchotechnika:

- Větrání CHÚC „A“ (Spojovací chodba) je uvažováno přirozeným způsobem (okny a dveřmi).

- Je-li podlahová plocha únikové cesty v podlaží větší než 20 m2, je dle ČSN 73 0802 čl. 9.4.2 a), 1) při příčném větrání CHÚC „A“ dostačující otevíratelná plocha oken a dveří alespoň 5% podlahové plochy.

- Podlahová plocha CHÚC „A“ (spojovací chodba) je 154,0 m2, 50% z této plochy činí 7,7 m2.

- Západním směrem je 5 oken o otevíravé ploše 1,7*2,0 m. Celková otevíratelná plocha je 17,0 m2.

- Východním směrem je 1 okno o otevíravé ploše 1,7*2,0 m a 1 dvoukřídlové dveře o otevíratelné ploše 1,7*2,3 m . Celková otevíratelná plocha je 7,3 m2.

- Jižním směrem jsou 1 dvoukřídlové dveře o otevíratelné ploše 1,7*2,3 m. Celková otevíratelná plocha je 3,9 m2.

- Celkové otevíratelná plocha oken a dveří v CHÚC „A“ činí 17,0+7,3+3,9 = 28,2 m2

- Větrání PÚ DN1.2–I (Zimní zahrada) bude přirozeným způsobem okny a dveřmi

Vytápění:

- Zdrojem tepla je stávající plynová kotelna, která se nachází na severní straně areálu. Z ní bude provedena nová teplovodní přípojka ukončená v předávací stanici v 1.PP objektu „A“. Odtud budou provedeny rozvod do všech nově budovaných objektů.

- Veškeré vnitřní rozvody po objektu budou provedeny z ocelového a Cu potrubí.

- Objekt bude vytápěn klasickým způsobem – deskovými a trubkovými otopnými tělesy.

Přívod plynu

- Do objektu není přiveden plyn.

Rozvody elektro:

- Objekt bude napájen z hlavního rozvaděče umístěného v místnosti 0.15 v 1.PP objektu „A“. V tomto rozvaděči jsou umístěny vypínače CENTRAL STOP a TOTAL STOP – princip vypínání při požáru je shodný s objektem „A“

- Rozvaděče elektro umístěné v CHÚC budou splňovat požární odolnost EI 30DP1.

- Volně vedené kabelové rozvody v CHÚC „A“ budou obloženy SDK kastlíkem s požární odolností EI 30DP1.

- Veškeré rozvody v objektu budou vedeny k jednotlivým koncovým prvkům pod omítkou.

- Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 stanovil projektant z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem s ohledem na vnější vlivy a jejich působení, podle podkladů uživatele, typ prostředí – viz samostatná příloha PD.

- Střecha bude opatřena jímačem. Půjde o mřížovou soustavu. Vyčnívající kovové části – např. výústky kondenzační jednotky nebo antény – nebudou galvanicky spojeny s jímačem – musí být umístěny v jeho ochranném prostoru nebo v ochranném prostoru doplňujících tyčových jímačů. VZT jednotky budou chráněny oddáleným hromosvodem sestávajícím z jímačů umístěných v dostatečné výši na izolačních stožárech. Je nutno použít atestovaný materiál renomovaného výrobce. Přepěťová ochrana případné antény bude součástí slaboproudu. Objekt je vybaven základovým zemničem na který budou přes zkušební svorky napojeny svody hromosvodu.

- Nouzové osvětlení:

V objektu bude CHÚC „A“ vybavena nouzovým osvětlením s integrovaným záložním zdrojem zaručujícím provoz světel minimálně 1 hodinu po výpadku el.energie. Svítidla budou osazena tak, aby byla viditelná z každého místa na CHÚC.

- Pro objekt jsou navržena svítidla s integrovaným zdrojem (nebudou trvale svítící). K automatickému přepnutí na integrovanou baterii dojde při výpadku proudu, popřípadě při vypnutí pomocí tlačítka CENTRAL STOP nebo TOTAL STOP. Osazení bude provedeno v CHÚC podle ČSN EN 1838.

- Dle ČSN EN 1838 čl. 4.2.1 musí být intenzita nouzového osvětlení (vypočtená horizontální osvětlenost) v místě podlahy min 1 lx.

- Požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

- Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických potrubních, kabelových a elektrických rozvodů bude řešeno následujícím způsobem

- Rozvody kanalizace nebudou prostupovat požárně dělící konstrukcí.

- Rozvody vody nebudou prostupovat požárně dělící konstrukcí.

- Rozvody ústředního topení budou provedeny z ocelového potrubí. Vzhledem k tomu, že třída reakce na oheň je A1, stačí prostupy požárně dělícími konstrukcemi pouze zaplnit až k vnějšímu povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Prostupy ÚT požárně dělící konstrukcí pro více než 3 potrubí, jejichž vzdálenost je menší než 500 mm budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8.

- Rozvody VZT nebudou prostupovat požárně dělící konstrukcí.

- Prostupy kabelových rozvodů elektro požárně dělící konstrukcí, kterými budou procházet jednotlivé vodiče, bez chráničky s vnějším průměrem kabelu do 20 mm stačí pouze zaplnit až k vnějšímu povrchu kabelu tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

Kabelové rozvody elektro, tvořené svazky vodičů, prostupující požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8 – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi CHÚC budou utěsněny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8 – vyhovuje požadavku ČSN 73 0810 čl. 6.2.1.

- Požárně bezpečnostní zařízení

- Elektrická požární signalizace:

V souladu s ČSN 73 0835 že v domově pro seniory bude víc než 50 lůžek musí být v oběktu „B“ a „C“ instalována EPS. Na základě toho vznesl investor požadavek na provedení EPS i v ostatních prostorách areálu, kromě místností bez požárního rizika.

- V objektu nebudou zdvojené podlahy, ani podhledy splňující požadavky ČSN 73 0810, čl. 5.6.3 bod aa) nebo ab). Proto není dle ČSN 73 0875 čl. 4.2.5 požadováno střežení prostor nad podhledem požárními čidly.

- Automatické hlásiče požáru

Jako automatické hlásiče požáru jsou použity analogové, adresovatelné opticko/teplotní. Hlásiče pracující na principu detekce měření rozptylu světla a měření teploty. Hlásiče budou osazeny ve všech místnostech kromě místností bez požárního rizika.

- Manuální hlásiče požáru

- Jako požární tlačítka budou použity jednočinné hlásiče požáru určené k manuálnímu spouštění poplachů. U východů na volné prostranství, u východů z nechráněných únikových cest do chráněných únikových cest… budou umístěny adresovatelné tlačítkové hlásiče požáru XP95. Hlásiče budou umístěny ve výšce 1,3 m od čisté podlahy a nejvýše 2 m od jednotlivých východů.

- Umístění a funkčnost ústředny je shodné s posouzením objektu „A“.

- EPS ovládá :

- spuštění sirén pro signalizaci požáru,

- uzavření dveří na únikových cestách,

- EPS monitoruje :

- napájecí zdroje pro přídržné magnety protipožárních uzávěrů,

- Signalizace poplachu v celém objektu bude řešena pomocí sirén.

- Informace o případném požáru bude předána na HZS Plzeňského kraje trvalou obsluhou.

- Všechny hlásiče a tlačítka budou adresovatelná po místnostech, v případě že v místnosti bude více hlásičů tak i umístění hlásiče v místnosti. Na ústředně bude ihned patrné, které čidlo poplach vyhlásilo.

- Napájení vyhrazených zařízení (EPS) bude provedeno před hlavním vypínačem. Vnitřní rozvody elektro budou provedeny v soustavě TN-S. Kabelové rozvody (silnoproud i slaboproud) budou vedeny pod omítkou min. 10 mm. Dle ČSN 73 0848 čl. 4.2.5 je u takto vedených kabelových rozvodů zajištěna jejich funkčnost bez průkazu. Splňují požadavky ČSN 73 0831 čl.5.4 a ČSN 73 0802 čl.12.9.

Kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu (EPS), které budou vedeny volně po povrchu, budou vedeny v samostatných trasách odděleně od ostatních rozvodů a budou splňovat třídu reakce na oheň B2ca s1 d0 (celá trasa včetně uložení do žlabů, eventuálně přichycení příchytkami.

- Odvod tepla a kouře:

Vzhledem k tomu, že posuzované požární úseky nesplňují podmínky ČSN 73 0802 čl. 6.6.11

- v žádném požárním úseku se nenachází víc než 150 osob

- doba evakuace osob (tu) je kratší než časový interval (te) vypočtený podle rovnice 17 v ČSN 73 0802 čl. 9.1.2

- není požadováno jinými články této normy, nebo jinými normami a předpisy

nemusí být požární úseky v objektu vybaveny samočinným odvětracím zařízením.

- Domácí rozhlas:

V souladu s ČSN 73 0835 čl. 10.5.1 nemusí být domácí rozhlas instalován.

- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek

- V objektu budou viditelně označeny únikové cesty tabulkami dle ČSN ISO 3864, vč. vyznačení směru úniku. Musí být viditelné i při výpadku el. proudu – fotoluminiscenční (samosvítivé) provedení.

- V objektu budou viditelně označeny, hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač elektro včetně vyznačení přístupových cest od vstupu do objektu.

- Dále budou viditelně označena místa na kterých se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

VÝPOČTOVÁ ČÁST

OBJEKT „A“

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009

-------------------------------------------------------------------

npn =   2

npp =   1

np  =   3

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AP01.1/N2 - CHÚC "A"

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,50

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: podzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     3

Nejníže umístěné podlaží =     0

Nejvýše umístěné podlaží =     2

Počet užitných podlaží   =     3

Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku:

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné  podle

[m2]    [m2]    [m2]                       5.2.4

-------------------------------------------------------

0   115,4       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

1   339,2       0,0     0,0      2   Ne  Ano      a

2   297,6       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

-------------------------------------------------------

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

0.01        0  Schodiště               18,6     5,0  0,80    0,0

0.02        0  Chodba                  90,5     5,0  0,80    2,0

0.00        0  Výtah                    6,3     5,0  0,80    2,0

1.01        1  Zádveří                 10,6     5,0  0,80    5,0

1.02        1  Hala                   220,7     5,0  0,80    5,0

1.03        1  Recepce                 10,2    10,0  0,80    2,0

1.04        1  Schodiště               18,6     5,0  0,80    0,0

1.36        1  Chodba                  18,0     5,0  0,80    2,0

1.37        1  Umývárna ženy            7,5     5,0  0,70    2,0

1.38        1  Invalidní WC ženy        3,9     5,0  0,70    2,0

1.39        1  WC ženy                  2,0     5,0  0,70    2,0

1.40        1  WC ženy                  2,0     5,0  0,70    2,0

1.41        1  Umývárna muži            6,1     5,0  0,70    2,0

1.42        1  Invalidní WC muži        3,9     5,0  0,70    2,0

1.43        1  Pisoár muži              3,9     5,0  0,70    2,0

1.44        1  WC muži                  2,0     5,0  0,70    2,0

1.45        1  Chodba                   9,1     5,0  0,80    2,0

1.56        1  Umývárna muži zaměst     1,8     5,0  0,70    2,0

1.57        1  Pisoár muži zaměstna     2,6     5,0  0,70    2,0

1.58        1  WC muži zaměstnanci      1,5     5,0  0,70    2,0

1.59        1  Umývárna ženy zaměst     5,3     5,0  0,70    2,0

1.60        1  WC ženy zaměstnanci      1,6     5,0  0,70    2,0

1.61        1  WC ženy zaměstnanci      1,6     5,0  0,70    2,0

1.00        1  Výtah                    6,3     5,0  0,80    0,0

2.00        2  Výtah                    6,3     5,0  0,80    0,0

2.01        2  Hala                   175,1     5,0  0,80    5,0

2.02        2  Schodiště               18,6     5,0  0,80    0,0

2.03        2  Chodba                  22,6     5,0  0,80    5,0

2.12        2  WC passant ženy          7,0     5,0  0,70    2,0

2.13        2  Invalidní WC ženy        3,9     5,0  0,70    2,0

2.14        2  WC ženy                  1,9     5,0  0,70    2,0

2.15        2  WC ženy                  1,9     5,0  0,70    2,0

2.16        2  WC passant muži          6,5     5,0  0,70    2,0

2.17        2  Invalidní WC muži        3,9     5,0  0,70    2,0

2.18        2  Pisoár                   4,1     5,0  0,70    2,0

2.19        2  WC muži                  1,4     5,0  0,70    2,0

2.20        2  Umývárna zaměstnanci     6,9     5,0  0,70    2,0

2.21        2  WC ženy                  1,9     5,0  0,70    2,0

2.22        2  WC ženy                  1,9     5,0  0,70    2,0

2.23        2  Umývárna WC muži         3,4     5,0  0,70    2,0

2.24        2  Pisoár                   3,7     5,0  0,70    2,0

2.25        2  WC muži                  2,0     5,0  0,70    2,0

2.26        2  Chodba                  22,6     5,0  0,80    5,0

2.34        2  Úklidová komora          2,0     5,0  0,70    2,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

10,4   2,6     1

5,2   2,6     2

14,0   2,6     1

4,8   2,2     3

18,0   2,3     1

2,9   1,6     1

2,9   1,6     1

------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =   8,4

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   8,0   2,6    21    21  100  100     8  1,44 2,09  41,68   2,39   2,39

2   8,0   2,3    18    18  100  100     8  1,44 2,09  41,68   2,12   2,12

3   5,4   2,6    14    14  100  100     8  1,44 2,09  41,68   2,18   2,18

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 – sever 1.NP

2 – sever 2.NP

3 - jih

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    752,2

p  [kg.m-2] =      8,7

Součin p.S =   6534,4

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   3,7

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AP01.2 - Šatny personál

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,30

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: podzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     0

Nejvýše umístěné podlaží =     0

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

0.04        0  Šatna muži              13,2    50,0  1,00    2,0

0.05        0  Umývárna muži            5,2     5,0  0,70    2,0

0.06        0  WC muži                  1,4     5,0  0,70    2,0

0.07        0  Sprcha muži              1,7     5,0  0,70    2,0

0.08        0  Šatna ženy              43,1    50,0  1,00    2,0

0.09        0  Umývárna ženy            7,1     5,0  0,70    2,0

0.10        0  WC ženy                  1,3     5,0  0,70    2,0

0.11        0  WC ženy                  1,3     5,0  0,70    2,0

0.12        0  Sprcha ženy              8,2     5,0  0,70    2,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    82,42

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    43,10

p  [kg.m-2] =    52,00

an  =     0,987

a   =     1,000

b   =     1,292

c   =     1,000

V požárním úseku byl zjištěn výskyt vyššího požární zatížení.

Podle čl. 6.2.7a) se za výsledné pv pro celý požární úsek považuje

výpočtové pvs místnosti č. 0.04

pvs [kg.m-2] =    0,0

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    67,20

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    62,50

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2500,00

Největší počet užitných podlaží           z =   3

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

0.04    Šatna muži         13,2   10  16.1       0,0  1,35   14 Ne

0.08    Šatna ženy         43,1   52  16.1       0,0  1,35   70 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 1,000

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    84

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      1,0

Snížení K o 25 % podle čl. 9.11.5 a)

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,1

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   1,5   25,0    9,5  1,5  1,5   56    45   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =     82,4

p  [kg.m-2] =     52,0

Součin p.S =   4285,8

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,4

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AP01.3 - Předávací stanice ÚT - 0.23

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,30

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: podzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     0

Nejvýše umístěné podlaží =     0

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

0.23        0  Předávací stanice te    70,9     5,0  0,50    7,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    70,90

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    70,90

p  [kg.m-2] =    12,00

an  =     0,500

a   =     0,733

b   =     1,488

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    13,10

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    82,50

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    50,67

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  4180,00

Největší počet užitných podlaží           z =  14

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

0.23    Předávací stani    70,9    1  15.1.4a    0,0  0,50    0 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,733

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     70,9

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,9

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   0,8   30,0   10,5  1,0  1,5   10    87   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =     70,9

p  [kg.m-2] =     12,0

Součin p.S =    850,8

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AP01.4 - Sklady 1.PP

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,30

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: podzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     0

Nejvýše umístěné podlaží =     0

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

0.03        0  Chodba                  50,1     5,0  0,80    2,0

0.14        0  Zahradní technika       38,1    75,0  1,00    2,0

0.16        0  Likvidace odpadu        31,5    75,0  1,00    2,0

0.17        0  Sklad                   27,2    75,0  1,00    2,0

0.18        0  Sklad                   29,3    75,0  1,00    2,0

0.19        0  Sklad                   37,1    75,0  1,00    2,0

0.20        0  Archiv                  47,7   120,0  0,70    2,0

0.21        0  Sklad                   34,5    75,0  1,00    2,0

0.22.1      0  Server                   9,1    25,0  0,80    7,0

0.25        0  Úklidová komora         13,6    75,0  1,00    2,0

0.26        0  Šatna zahrada            8,2    50,0  1,00    2,0

0.27        0  Umývárna                 3,7     5,0  0,70    2,0

0.28        0  WC                       1,3     5,0  0,70    2,0

0.30        0  Chodba                  28,5     5,0  0,80    2,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

3,4   2,1     1

9,0   2,3     1

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   359,90

So [m2]  =    12,36

ho [m]   =     2,21

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    50,10

p  [kg.m-2] =    65,00

an  =     0,918

a   =     0,918

b   =     1,227

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    73,18

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    68,67

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    43,29

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2973,01

Největší počet užitných podlaží           z =   2

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

0.14    Zahradní techni    38,1    2  15.1.4a    0,0  0,50    1 Ne

0.16    Likvidace odpad    31,5    1  12.1.a     0,0  1,30    1 Ne

0.17    Sklad              27,2    1  12.1.a     0,0  1,30    1 Ne

0.18    Sklad              29,3    1  12.1.a     0,0  1,30    1 Ne

0.19    Sklad              37,1    1  12.1.a     0,0  1,30    1 Ne

0.20    Archiv             47,7    1  12.1.a     0,0  1,30    1 Ne

0.21    Sklad              34,5    1  15.1.4a    0,0  0,50    0 Ne

0.22.1  Server             13,6    1  15.1.4a    0,0  0,50    0 Ne

0.26    Šatna zahrada       8,2    4  16.1       0,0  1,35    5 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,918

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    11

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     32,7

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   0,8   29,1   26,0  1,0  1,5   11    68   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =  73,2

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   1,6   2,1     3     3  100  100    73  0,44 0,63 137,56   2,61   2,61

2   4,0   2,3     9     9  100  100    73  0,44 0,63 137,56   4,23   4,23

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - dveře

2 - vrata

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    359,9

p  [kg.m-2] =     65,0

Součin p.S =  23392,3

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    25            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   2,7

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AP01.5 - Ústředna EPS

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,30

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: podzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     0

Nejvýše umístěné podlaží =     0

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

0.22.2      0  Ústředna EPS             4,5    15,0  0,90    7,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =     4,50

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =     4,50

p  [kg.m-2] =    22,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     0,587

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    11,63

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3080,00

Největší počet užitných podlaží           z =  15

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

0.22.2  Ústředna EPS        4,5    1  15.1.4a    0,0  0,50    0 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,900

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      4,5

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   0,8   30,0   30,0  1,0  1,5   10    70   S  rov. Ne

-------------------------------------------------------------------

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AN1.6 - Hlavní rozvaděč

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,30

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: podzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     0

Nejvýše umístěné podlaží =     0

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

0.15        0  Hlavní rozvaděč elek    14,2    25,0  0,80    7,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    14,20

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    14,20

p  [kg.m-2] =    32,00

an  =     0,800

a   =     0,822

b   =     0,921

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    24,22

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    75,86

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    47,13

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3574,87

Největší počet užitných podlaží           z =   7

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

0.15    Hlavní rozvaděč    14,2    1  15.1.4a    0,0  0,50    0 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,822

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     14,2

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,6

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   0,8   30,0   10,0  1,0  1,5   10    78   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AP01.7 - Strojovna VZT 0.24

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,30

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: podzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     0

Nejvýše umístěné podlaží =     0

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

0.24        0  Strojovna VZT prádel    54,7    15,0  0,90    7,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    54,70

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    54,70

p  [kg.m-2] =    22,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     1,336

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    26,45

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3080,00

Největší počet užitných podlaží           z =   7

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

0.24    Strojovna VZT p    54,7    1  15.1.4a    0,0  0,50    0 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,900

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     54,7

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   0,8   30,0   19,0  1,0  1,5   10    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =     54,7

p  [kg.m-2] =     22,0

Součin p.S =   1203,4

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AP01.8 - Sklad 0.13

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,30

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: podzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     0

Nejvýše umístěné podlaží =     0

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

0.13        0  Sklad pohybových pom    53,2    75,0  1,00    2,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    53,20

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =    53,20

p  [kg.m-2] =    77,00

an  =     1,000

a   =     0,997

b   =     1,322

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =   101,53

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    62,69

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,10

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2514,31

Největší počet užitných podlaží           z =   2

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

0.13    Sklad pohybovýc    53,2    1  12.1.a     0,0  1,30    1 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,997

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     53,2

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,1

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   0 NÚC   1,1   40,0    9,0  1,0  1,5   10   120   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =     53,2

p  [kg.m-2] =     77,0

Součin p.S =   4096,4

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AN1.9 - Víceúčelový sál

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.69        1  Víceúčelový sál        113,3    20,0  1,10   10,0

1.70        1  Knihovna, internet      45,0   120,0  0,70   10,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

4,5   1,8     5

4,5   1,8     2

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   158,30

So [m2]  =    31,50

ho [m]   =     1,80

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =   113,30

p  [kg.m-2] =   130,00

an  =     0,818

a   =     0,720

b   =     0,805

c   =     1,000

V požárním úseku byl zjištěn výskyt vyššího požární zatížení.

Podle čl. 6.2.7a) se za výsledné pv pro celý požární úsek považuje

výpočtové pvs místnosti č. 1.70

pvs [kg.m-2] =   75,4

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    75,40

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    83,50

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    51,20

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  4275,20

Největší počet užitných podlaží           z =   2

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

1.69    Víceúčelový sál   100,0    0  3.2.a      1,0  0,00  107 Ne

1.69    Víceúčelový sál    13,3    0  3.2.b      2,0  0,00  107 Ne

1.70    Knihovna, inter    45,0    0  3.3.1      2,5  0,00   18 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,720

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =   125

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      1,3

Snížení K o 25 % podle čl. 9.11.5 a)

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      3,1

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   2,4   39,0   14,0  2,5  2,5  144    66   S  rov. Ano

1   1 NÚC   1,5   39,0    9,0  1,0  1,5   24    66   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =  75,4

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   2,5   1,8     4     4  100  100    75  0,43 0,62 139,54   3,04   3,04

2  11,4   1,8    21    14   66   66    75  0,43 0,62 139,54   3,96   3,96

3  13,5   1,8    24    18   74   74    75  0,43 0,62 139,54   4,52   4,52

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - okno

2 - okna sever

3 - okna západ

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    158,3

p  [kg.m-2] =    130,0

Součin p.S =  20579,0

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    19            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,6

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AN1.10 - Zdravotnická část

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.46        1  Čekárna                 22,3    10,0  0,80    2,0

1.47        1  Hlavní sestra           20,6    40,0  1,00   10,0

1.48        1  Ordinace                21,1    25,0  1,00   10,0

1.49        1  Šatna ordinace           4,7    50,0  1,00    2,0

1.50        1  Umývárna                 1,6     5,0  0,70    2,0

1.51        1  WC                       1,4     5,0  0,70    2,0

1.52.1      1  Rehabilitace            64,2    10,0  0,80    5,0

1.53        1  Šatna rehabilitace       4,6    50,0  1,00    2,0

1.54        1  WC rehabilitace          6,0     5,0  0,70    2,0

1.55        1  Úklidová komora          1,7     5,0  0,70    2,0

1.62        1  Kadeřnictví, pedikůr    27,8    30,0  1,05    2,0

1.63        1  Šatna personílu kade     4,8    50,0  1,00    2,0

1.64        1  Umývárna                 1,5     5,0  0,70    2,0

1.65        1  WC                       1,5     5,0  0,70    2,0

1.52.2      1  Vodoléčba               11,2     5,0  0,80    2,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

4,5   1,8     1

4,5   1,8     1

4,5   1,8     2

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   195,00

So [m2]  =    18,00

ho [m]   =     1,80

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    64,20

p  [kg.m-2] =    24,60

an  =     0,958

a   =     0,947

b   =     1,090

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    25,39

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    66,48

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    42,12

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2800,50

Největší počet užitných podlaží           z =   7

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

1.46    Čekárna            22,3    1  4.2.a      0,0 10,00   10 Ne

1.47    Hlavní sestra      20,6    0  1.1.1      5,0  0,00    4 Ne

1.52.1  Rehabilitace       64,2    4  4.3        0,0  3,00   12 Ne

1.62    Kadeřnictví, pe    27,8    3  8.3.2      0,0  1,30    4 Ne

1.52.2  Vodoléčba          11,2    1  4.3        0,0  3,00    3 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,947

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    33

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      5,9

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   1,5   27,7   17,0  1,0  1,5   44    65   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =  25,4

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   2,5   1,8     4     4  100  100    25  0,75 1,09  80,00   2,16   2,16

2  14,2   1,8    26    18   70   70    25  0,75 1,09  80,00   2,54   2,54

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - okno

2 - okna západ

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    195,0

p  [kg.m-2] =     24,6

Součin p.S =   4796,2

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   2,0

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AN1.11 - Zázemí recepce

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.66        1  Recepce zázemí           7,6    40,0  1,00    2,0

1.67        1  Umývárna                 1,5     5,0  0,70    2,0

1.68        1  WC                       1,5     5,0  0,70    2,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    10,60

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =     7,60

p  [kg.m-2] =    32,09

an  =     0,986

a   =     0,981

b   =     0,686

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    21,59

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    63,96

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,78

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2608,16

Největší počet užitných podlaží           z =   8

Únikové cesty

Součinitel a = 0,981

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     10,6

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,2

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   0,8   26,0    5,0  1,0  1,5   10    62   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =     10,6

p  [kg.m-2] =     32,1

Součin p.S =    340,2

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AN1.12 - Kuchyně, prádelna

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.05        1  Chodba                  34,3     5,0  0,80    2,0

1.06        1  Příjem                  13,5    15,0  0,60    5,0

1.07        1  Hrubá očista            13,1    50,0  1,00    2,0

1.08        1  Prádelna                17,3    50,0  1,00    5,0

1.09        1  Sušení, mandl           42,7    50,0  1,00    5,0

1.10        1  Výdej                   14,5    35,0  1,00    2,0

1.11        1  Sklad čistého prádla    15,4    50,0  1,00    2,0

1.12        1  Úklidová komora          2,2     5,0  0,70    2,0

1.13        1  Šatna personálu prád     9,8    50,0  1,00    2,0

1.14        1  Umývárna                 3,7     5,0  0,70    2,0

1.15        1  WC                       1,3     5,0  0,70    2,0

1.16        1  Chodba                  24,8     5,0  0,80    2,0

1.17        1  Předsíň                  2,2     5,0  0,80    2,0

1.18        1  Sociální zařízení        3,9     5,0  0,70    2,0

1.19        1  Šatna personálu kuch    16,2    50,0  1,00    5,0

1.20        1  Kancelář kuchyně         5,5    40,0  1,00    5,0

1.21        1  Sklad poživatin          6,9    60,0  1,10    5,0

1.22        1  Suchý sklad              8,4    60,0  1,10    5,0

1.23        1  Chlazení potravin        5,0    60,0  1,10    2,0

1.24        1  Sklad zeleniny           3,2    60,0  1,10    5,0

1.25        1  Hrubá příprava zelen     5,9    30,0  0,95    2,0

1.26        1  Úklidová komora          2,8     5,0  0,70    2,0

1.27        1  Chodba                   4,4     5,0  0,80    0,0

1.28        1  Mytí černého nádobí      8,0    30,0  0,95    0,0

1.29        1  Příprava masa vajec      6,7    30,0  0,95    0,0

1.30        1  Cukrárna                 7,4    30,0  0,95    0,0

1.31        1  Kuchyně                 87,0    30,0  0,95    3,0

1.32        1  Sklad vozíků            14,4    30,0  0,95    2,0

1.33        1  Mytí nádobí             51,8    30,0  0,95    2,0

1.34        1  Mytí vozíků              8,0    30,0  0,95    0,0

1.35        1  Odpad                    2,7    75,0  1,00    2,0

1.71        1  Občerstvení             20,3    75,0  0,90    2,0

1.72        1  Občerstvení zázemí      15,2    75,0  0,90    2,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

3,6   2,1     1

4,5   1,8     1

3,6   2,1     1

4,5   1,8     1

4,5   1,8     1

3,6   2,1     1

2,2   1,8     1

2,2   1,8     1

2,2   1,8     1

2,2   1,8     1

4,5   1,8     1

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   478,50

So [m2]  =    37,35

ho [m]   =     1,89

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    87,00

p  [kg.m-2] =    38,29

an  =     0,966

a   =     0,961

b   =     1,191

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    43,84

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    65,40

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,55

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2717,10

Největší počet užitných podlaží           z =   4

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

1.13    Šatna personálu     9,8   10  16.1       0,0  1,35   14 Ne

1.19    Šatna personálu    16,2   20  16.1       0,0  1,35   27 Ne

1.20    Kancelář kuchyn     5,5    0  1.1.1      5,0  0,00    1 Ne

1.71    Občerstvení        20,3    0  6.1.1a     1,5  0,00   14 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,961

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    56

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      8,5

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   2,0   41,9   28,0  1,0  1,5   56   124   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =  43,8

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   2,5   1,8     4     4  100  100    44  0,56 0,81 106,77   2,59   2,59

2   1,7   2,1     4     4  100  100    44  0,56 0,81 106,77   2,31   2,31

3  11,4   1,8    21    14   66   66    44  0,56 0,81 106,77   3,11   3,11

4  27,2   2,1    57    20   40   35    44  0,56 0,81 106,77   2,18   1,81

5   7,0   1,8    13     9   71   71    44  0,56 0,81 106,77   3,04   3,04

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - okno

2 - dveře

3 - okna sever

4 - vše východ

5 - okna jih

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    478,5

p  [kg.m-2] =     38,3

Součin p.S =  18320,1

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    19            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   3,2

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AN2.13 - Tělocvična

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,50

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     2

Nejvýše umístěné podlaží =     2

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

2.11        2  Tělocvična             116,8    10,0  0,80   10,0

2.33        2  Sklad tělocvična        17,7   100,0  0,90    7,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

5,6   2,3     5

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   134,50

So [m2]  =    28,13

ho [m]   =     2,25

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =   116,80

p  [kg.m-2] =    31,45

an  =     0,860

a   =     0,872

b   =     0,733

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    20,11

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    72,07

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    45,10

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3250,73

Největší počet užitných podlaží           z =   9

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

2.11    Tělocvična        116,8    0  5.2.1      4,0  0,00   29 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,872

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,0

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    29

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      4,6

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,5

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   1,5   31,4   15,0  1,0  1,5   41    73   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =  20,1

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   2,5   2,3     6     6  100  100    20  0,85 1,24  70,30   2,22   2,22

2  10,5   2,3    24    17   71   71    20  0,85 1,24  70,30   2,69   2,69

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 – okno západ

2 - okna sever

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    134,5

p  [kg.m-2] =     31,4

Součin p.S =   4229,9

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,6

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AN2.14 - Ergoterapie

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,50

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     2

Nejvýše umístěné podlaží =     2

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

2.10        2  Kreativní dílna - er   116,9    10,0  0,80    5,0

2.32        2  Sklad ergoterapie       17,3    75,0  1,00    7,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

5,6   2,3     5

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   134,20

So [m2]  =    28,13

ho [m]   =     2,25

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =   116,90

p  [kg.m-2] =    23,64

an  =     0,905

a   =     0,904

b   =     0,732

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    15,65

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    69,70

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    43,84

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3055,34

Největší počet užitných podlaží           z =  12

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

2.10    Kreativní dílna   116,9   10  4.3        0,0  3,00   30 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,904

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,0

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    30

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      4,5

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   1,5   29,8   18,0  1,0  1,5   42    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =  15,6

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   2,5   2,3     6     6  100  100    16  0,99 1,43  60,85   2,01   2,01

2  11,4   2,3    26    17   66   66    16  0,99 1,43  60,85   2,10   2,10

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - okno

2 - okna sever

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    134,2

p  [kg.m-2] =     23,6

Součin p.S =   3172,1

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,6

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AN2.15 - Kanceláře

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,50

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     2

Nejvýše umístěné podlaží =     2

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

2.04        2  Zasedací místnost       55,2    20,0  0,90   10,0

2.05        2  Kancelář                33,5    40,0  1,00   10,0

2.06        2  Kancelář                28,2    40,0  1,00   10,0

2.07        2  Kancelář                41,4    40,0  1,00   10,0

2.08        2  Kancelář                25,1    40,0  1,00   10,0

2.09        2  Kancelář                48,4    40,0  1,00   10,0

2.27        2  Kancelář                34,5    40,0  1,00   10,0

2.28        2  Kancelář                25,1    40,0  1,00   10,0

2.29        2  Kancelář                34,9    40,0  1,00   10,0

2.30        2  Kancelář                50,0    40,0  1,00   10,0

2.31        2  Kancelář                24,0    40,0  1,00   10,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

18,0   2,3     1

5,6   2,3     1

5,6   2,3     1

5,6   2,3     3

5,6   2,3     1

5,6   2,3     1

5,6   2,3     1

5,6   2,3     1

5,6   2,3     3

5,6   2,3     1

5,6   2,3     1

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   400,30

So [m2]  =    96,75

ho [m]   =     2,25

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    55,20

p  [kg.m-2] =    47,24

an  =     0,993

a   =     0,973

b   =     0,631

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    29,00

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    64,53

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,08

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2650,72

Největší počet užitných podlaží           z =   6

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

2.04    Zasedací místno    55,2    0  1.2        1,5  0,00   37 Ne

2.05    Kancelář           33,5    0  1.1.1      5,0  0,00    7 Ne

2.06    Kancelář           28,2    0  1.1.1      5,0  0,00    6 Ne

2.07    Kancelář           41,4    0  1.1.1      5,0  0,00    8 Ne

2.08    Kancelář           25,1    0  1.1.1      5,0  0,00    5 Ne

2.09    Kancelář           48,4    0  1.1.1      5,0  0,00   10 Ne

2.27    Kancelář           34,5    0  1.1.1      5,0  0,00    7 Ne

2.28    Kancelář           25,1    0  1.1.1      5,0  0,00    5 Ne

2.29    Kancelář           34,9    0  1.1.1      5,0  0,00    7 Ne

2.30    Kancelář           50,0    0  1.1.1      5,0  0,00   10 Ne

2.31    Kancelář           24,0    0  1.1.1      5,0  0,00    5 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,973

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,5

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =   107

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      3,7

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   2,1   39,5   15,0  2,0  2,0  120    63   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =  29,0

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   2,5   2,3     6     6  100  100    29  0,70 1,01  85,99   2,54   2,54

2   8,0   2,3    18    18  100  100    29  0,70 1,01  85,99   4,07   4,07

3  18,6   2,3    42    22   54   54    29  0,70 1,01  85,99   2,55   2,55

4  35,0   2,3    79    52   66   66    29  0,70 1,01  85,99   3,24   3,24

5  18,6   2,3    42    22   54   54    29  0,70 1,01  85,99   2,55   2,55

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - okno

2 - prosklenná stěna

3 - okna východ

4 - vše jih

5 - okna západ

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    400,3

p  [kg.m-2] =     47,2

Součin p.S =  18911,0

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    19            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   3,0

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: AN2.16 - Strojovna VZT 2.35

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,50

Výšková poloha hp [m]    =     3,50

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     2

Nejvýše umístěné podlaží =     2

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

2.35        2  Strojovna VZT           73,1    15,0  0,90    7,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =    73,10

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,10

Sm [m2]  =    73,10

p  [kg.m-2] =    22,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     1,459

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    28,90

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3080,00

Největší počet užitných podlaží           z =   6

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

2.35    Strojovna VZT      73,1    1  15.1.4a    0,0  0,50    0 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,900

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,0

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     73,1

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   0,8   30,0   13,0  1,0  1,5   10    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =     73,1

p  [kg.m-2] =     22,0

Součin p.S =   1608,2

Výška objektu h [m] =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,2

OBJEKT „B“

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009

npn =   3

npp =   0

np  =   3

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: BN1.1/N3 - CHÚC "A"

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     6,50

Výšková poloha hp [m]    =     6,50

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     3

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     3

Počet užitných podlaží   =     3

Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku:

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné  podle

[m2]    [m2]    [m2]                       5.2.4

-------------------------------------------------------

3    44,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

1    44,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

2    44,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

-------------------------------------------------------

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.80        1  Výtah                    6,3    15,0  0,90    0,0

1.81        1  Schodiště               17,0     5,0  0,80    0,0

1.82        1  Chodba                  21,2     5,0  0,80    2,0

2.60        2  Výtah                    6,3    15,0  0,90    0,0

2.61        2  Schodiště               17,0     5,0  0,80    5,0

2.62        2  Chodba                  21,2     5,0  0,80    5,0

3.60        3  Výtah                    6,3    15,0  0,90    0,0

3.61        3  Schodiště               17,0     5,0  0,80    5,0

3.62        3  Chodba                  21,2     5,0  0,80    5,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

4,0   2,0     1

6,3   2,1     1

4,0   2,0     1

------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =   6,9

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   3,0   2,1     6     6  100  100     7  1,63 2,37  36,70   1,36   1,36

2   2,0   2,0     4     4  100  100     7  1,63 2,37  36,70   1,11   1,11

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - okno sever

2 - okno západ

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    133,5

p  [kg.m-2] =      9,6

Součin p.S =   1280,9

Výška objektu h [m] =      6,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: BN1.2/N3 - Venkovní CHÚC "A"

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     6,50

Výšková poloha hp [m]    =     6,30

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     3

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     3

Počet užitných podlaží   =     3

Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku:

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné  podle

[m2]    [m2]    [m2]                       5.2.4

-------------------------------------------------------

1    72,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

2    72,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

3    72,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

-------------------------------------------------------

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.85        1  Terasa                  45,0    10,0  0,90    0,0

2.65        2  Terasa                  45,0    10,0  0,90    0,0

3.65        3  Terasa                  45,0    10,0  0,90    0,0

1.144       1  Schodiště               27,5     5,0  0,80    0,0

2.124       2  Schodiště               27,5     5,0  0,80    0,0

3.124       3  Schodiště               27,5     5,0  0,80    0,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

48,0   3,0     1

48,0   3,0     1

48,0   3,0     1

11,9   3,3     2

21,4   3,3     1

11,9   3,3     2

21,4   3,3     1

10,8   3,0     2

19,5   3,0     1

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   217,50

So [m2]  =   275,52

ho [m]   =     3,10

hs [m]   =     3,06

Sm [m2]  =    45,00

p  [kg.m-2] =     8,10

an  =     0,877

a   =     0,877

b   =     0,500

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =     3,55

Požární úsek je podle čl. 6.7 bez požárního rizika

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] = neomezeno (čl. 7.3.4 a)

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = neomezeno (čl. 7.3.4 a)

Největší počet užitných podlaží           z =  51

Odstupy

pv [kg.m-2] =   3,6

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1  16,0   3,0    48    48  100  100     4  2,59 3,75  23,18   1,13   1,13

2   3,6   3,3    12    12  100  100     4  2,59 3,75  23,18   0,96   0,96

3   6,5   3,3    21    21  100  100     4  2,59 3,75  23,18   1,15   1,15

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - terasa

2 - schody sever, jih

3 - schody východ

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    217,5

p  [kg.m-2] =      8,1

Součin p.S =   1762,5

Výška objektu h [m] =      6,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   2,1

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: BN1.3 - Lůžková část 1.NP, BN2.4 – Lůžková část 2.NP, BN3.5 Lůžková část 3.NP

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     6,50

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.83        1  Chodba                 150,1     5,0  0,80    2,0

1.84        1  Zimní zahrada           37,5    10,0  0,80    5,0

1.86        1  Společenská místnost    87,5    20,0  0,90   10,0

1.87        1  Sesterna                16,2    40,0  1,00    7,0

1.88        1  Zázemí zaměstnanců      12,7    40,0  1,00   10,0

1.89        1  Sklad                    5,9    75,0  1,00    2,0

1.90        1  Umývárna                 3,6     5,0  0,70    2,0

1.91        1  WC                       1,5     5,0  0,70    2,0

1.92        1  Koupelna                24,5     5,0  0,70    5,0

1.93        1  Sklad                   18,1    75,0  1,05    5,0

1.94        1  Dezinfekce              11,8    75,0  1,00    2,0

1.95        1  Úklid                    6,0    75,0  1,00    5,0

1.96        1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.97        1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.98        1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.99        1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.100       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.101       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.102       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.103       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.104       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.105       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.106       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.107       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.108       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.109       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.110       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.111       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.112       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.113       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.114       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.115       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.116       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.117       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.118       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.119       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.120       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.121       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.122       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.123       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.124       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.125       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.126       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.127       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.128       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.129       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.130       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.131       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.132       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.133       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.134       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.135       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.136       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.137       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.138       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.139       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.140       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

1.141       1  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.142       1  Sprcha + WC              5,8    40,0  1,00    2,0

1.143       1  Pokoj                   18,9    40,0  1,00   10,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

36,2   2,9     1

35,6   2,9     1

4,4   1,8     1

4,4   1,8     1

1,8   1,8     1

1,8   1,8     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   842,60

So [m2]  =   179,75

ho [m]   =     2,64

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =   150,10

p  [kg.m-2] =    37,51

an  =     0,986

a   =     0,970

b   =     0,707

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    25,73

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    64,72

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,19

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2665,71

Největší počet užitných podlaží           z =   7

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

1.87    Sesterna           16,2    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

1.98    Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.101   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.104   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.107   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.110   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.113   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.116   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.119   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.122   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.125   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.128   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.131   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.134   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.137   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.140   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.143   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,970

Součinitel zvětšení mezní délky NÚC (čl.9.10.3) =     1,0

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    35

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     24,1

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,2

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   2,1   41,5   30,0  1,0  1,5   60   123   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =  25,7

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1  12,5   2,8    35    35  100  100    26  0,74 1,08  80,59   5,03   5,03

2  28,4   2,8    80    48   60   60    26  0,74 1,08  80,59   3,35   3,35

3   2,3   2,6     6     6  100  100    26  0,74 1,08  80,59   2,51   2,51

4  63,7   2,6   166    96   58   58    26  0,74 1,08  80,59   3,00   3,00

5   2,0   2,0     4     4  100  100    26  0,74 1,08  80,59   2,06   2,06

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - spol. místnost

2 - vše sever

3 - okno jih

4 - vše jih

5 - okno západ

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    842,6

p  [kg.m-2] =     37,5

Součin p.S =  31607,8

Výška objektu h [m] =      6,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    19            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   4,3

-------------------------------------------------------------------

Export: NX802 v. 05.2011, (c) 1994-2011 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

---------------------------------------------------------------------

OBJEKT „C“

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009

-------------------------------------------------------------------

npn =   3

npp =   0

np  =   3

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: CN1.1/N3 - CHÚC "A"

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     6,50

Výšková poloha hp [m]    =     6,50

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     3

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     3

Počet užitných podlaží   =     3

Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku:

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné  podle

[m2]    [m2]    [m2]                       5.2.4

-------------------------------------------------------

1    44,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

2    44,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

3    44,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

-------------------------------------------------------

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.160       1  Výtah                    6,3    15,0  0,90    0,0

1.161       1  Schodiště               17,0     5,0  0,80    3,0

1.162       1  Chodba                  21,2     5,0  0,80    2,0

2.130       2  Výtah                    6,3    15,0  0,90    0,0

2.131       2  Schodiště               17,0     5,0  0,80    5,0

2.132       2  Chodba                  21,2     5,0  0,80    5,0

3.130       3  Výtah                    6,3    15,0  0,90    2,0

3.131       3  Schodiště               17,0     5,0  0,80    3,0

3.132       3  Chodba                  21,2     5,0  0,80    5,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

4,0   2,0     1

6,3   2,1     1

4,0   2,0     1

------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =   7,1

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   3,0   2,1     6     6  100  100     7  1,61 2,33  37,28   1,38   1,38

2   2,0   2,0     4     4  100  100     7  1,61 2,33  37,28   1,13   1,13

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - okno sever

2 - okno západ

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    133,5

p  [kg.m-2] =      9,8

Součin p.S =   1310,5

Výška objektu h [m] =      6,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,6

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: CN1.2/N3 - Venkovní únikové schodiště

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     6,50

Výšková poloha hp [m]    =     6,50

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     3

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     3

Počet užitných podlaží   =     3

Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku:

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné  podle

[m2]    [m2]    [m2]                       5.2.4

-------------------------------------------------------

1    79,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

2    79,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

3    79,5       0,0     0,0      0   Ne  Ano      a

-------------------------------------------------------

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.165       1  Terasa                  52,0    10,0  0,90    0,0

2.135       2  Terasa                  52,0    10,0  0,90    0,0

3.135       3  Terasa                  52,0    10,0  0,90    0,0

1.230       1  Venkovní schodiště      27,5     5,0  0,80    0,0

2.200       2  Venkovní schodiště      27,5     5,0  0,80    0,0

3.200       3  Venkovní schodiště      27,5     5,0  0,80    0,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

59,2   2,9     1

59,2   2,9     1

59,2   2,9     1

11,9   3,3     2

21,4   3,3     1

11,9   3,3     2

21,4   3,3     1

10,8   3,0     2

19,5   3,0     1

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   238,50

So [m2]  =   309,00

ho [m]   =     3,03

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =    52,00

p  [kg.m-2] =     8,27

an  =     0,879

a   =     0,879

b   =     0,500

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =     3,64

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    71,57

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,84

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3208,88

Největší počet užitných podlaží           z =  50

Odstupy

pv [kg.m-2] =   3,6

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1  20,2   3,0    61    61  100  100     4  2,54 3,69  23,58   1,18   1,16

2   3,6   3,3    12    12  100  100     4  2,54 3,69  23,58   1,00   1,00

3   6,5   3,3    21    21  100  100     4  2,54 3,69  23,58   1,20   1,20

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - terasa

2 - schody sever, jih

3 - schody východ

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873, říjen 1995

S  [m2]  =    238,5

p  [kg.m-2] =      8,3

Součin p.S =   1972,5

Výška objektu h [m] =      6,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: CN1.3 - Lůžková část 1.NP, CN2.4 – Lůžková část 2.NP, CN3.5 Lůžková část 3.NP

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     6,50

Výšková poloha hp [m]    =     6,50

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     3

Nejvýše umístěné podlaží =     3

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.176       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.177       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.178       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.179       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.180       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.181       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.182       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.183       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.184       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.185       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.186       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.187       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.188       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.189       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.190       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.191       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.192       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.193       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.194       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.195       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.196       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.197       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.198       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.199       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.200       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.201       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.202       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.203       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.204       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.205       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.206       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.207       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.208       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.209       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.210       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.211       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.212       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.213       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.214       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.215       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.216       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.217       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.218       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.219       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.220       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.221       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.222       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.223       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.224       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.225       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.226       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

1.227       3  Předsíň                  4,5    40,0  1,00    7,0

1.228       3  Sprcha+WC                5,8    40,0  1,00    2,0

1.229       3  Pokoj                   17,0    40,0  1,00   10,0

3.133       3  Chodba                 170,1     5,0  0,80    5,0

3.134       3  Zimní zahrada           50,0    10,0  0,80    5,0

3.136       3  Společenská místnost    82,0    20,0  0,90   10,0

3.137       3  Sesterna                14,9    40,0  1,00    7,0

3.138       3  Zázemí sesterny         11,0    40,0  1,00   10,0

3.139       3  Sklad                    4,8    75,0  1,00    2,0

3.140       3  Umývárna                 3,6     5,0  0,70    2,0

3.141       3  WC                       1,6     5,0  0,70    2,0

3.142       3  Koupelna                22,0     5,0  0,70    2,0

3.143       3  Sklad                   15,4    75,0  1,05    5,0

3.144       3  Dezinfekce              10,6    75,0  1,00    2,0

3.145       3  Úklid                    5,3    75,0  1,00    5,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

6,0   2,6     1

4,0   2,0     1

36,2   2,9     1

35,6   2,9     1

4,4   1,8     1

4,4   1,8     1

1,8   1,8     1

1,8   1,8     1

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   882,70

So [m2]  =   195,71

ho [m]   =     2,63

hs [m]   =     2,90

Sm [m2]  =   170,10

p  [kg.m-2] =    37,03

an  =     0,984

a   =     0,968

b   =     0,696

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    24,96

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    64,87

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,26

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2676,83

Největší počet užitných podlaží           z =   7

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

1.178   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.181   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.184   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.187   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.190   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.193   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.196   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.199   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.202   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.205   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.208   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.211   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.214   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.217   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.220   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.223   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.226   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

1.229   Pokoj              18,9    1  9.1.       0,0  1,50    2 Ne

3.137   Sesterna           14,9    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,968

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    39

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     22,6

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,2

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   3 NÚC   2,1   41,6   30,0  1,0  1,5   60   123   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =  25,0

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------

1  12,5   2,8    35    35  100  100    25  0,76 1,10  79,27   5,06   5,06

2  28,4   2,8    80    48   60   60    25  0,76 1,10  79,27   3,29   3,29

3   2,3   2,6     6     6  100  100    25  0,76 1,10  79,27   2,48   2,48

4  71,8   2,6   187   108   58   58    25  0,76 1,10  79,27   2,94   2,94

5   2,0   2,0     4     4  100  100    25  0,76 1,10  79,27   2,03   2,03

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - stěna

2 - vše sever

3 - okno

4 - vše jih

5 - okno západ

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    882,7

p  [kg.m-2] =     37,0

Součin p.S =  32685,3

Výška objektu h [m] =      6,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    19            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   4,3

-------------------------------------------------------------------

Export: NX802 v. 05.2011, (c) 1994-2011 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

---------------------------------------------------------------------

OBJEKT „D“

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009

-------------------------------------------------------------------

npn =   1

npp =   0

np  =   1

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: DN1.1 – CHÚC „A“ - Spojovací chodba

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     0,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.241       1  Spojovací chodba       150,0     5,0  0,80    5,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

5,2   2,6    17

------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =   4,3

------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   2,0   2,6     5     5  100  100     4  2,28 3,30  26,36   0,81   0,81

2   4,2   2,6    11    10   95   95     4  2,28 3,30  26,36   1,06   1,06

3  17,8   2,6    46    42   90   90     4  2,28 3,30  26,36   1,06   1,06

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - okno

2 - okna západ

3 - okna východ

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    150,0

p  [kg.m-2] =     10,0

Součin p.S =   1500,0

Výška objektu h [m] =      0,0

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,6

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: DN1.2 - Zimní zahrada

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     0,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.240       1  Zimní zahrada          135,0    20,0  0,90    5,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

5,2   2,6    10

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   135,00

So [m2]  =    52,00

ho [m]   =     2,60

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =   135,00

p  [kg.m-2] =    25,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     0,500

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    11,25

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =   100,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    70,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  7000,00

Největší počet užitných podlaží           z =  16

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

1.240   Zimní zahrada     135,0    0  3.4        2,0  0,00   68 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

Součinitel a = 0,900

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    68

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      2,0

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   2,8   45,0   11,0  1,0  1,5   92   130   S  rov. Ne

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

pv [kg.m-2] =  11,3

-----------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

------------------------------------------------------------------------------

1   2,0   2,6     5     5  100  100    11  1,20 1,74  49,96   1,65   1,65

2   6,5   2,6    17    16   92   92    11  1,20 1,74  49,96   2,54   2,54

3  11,0   2,6    29    26   91   91    11  1,20 1,74  49,96   2,77   2,77

------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - okno

2 - vše východ

3 - vše západ

------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

S  [m2]  =    135,0

p  [kg.m-2] =     25,0

Součin p.S =   3375,0

Výška objektu h [m] =      0,0

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,6

-------------------------------------------------------------------

Export: NX802 v. 05.2011, (c) 1994-2011 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

---------------------------------------------------------------------