ROZVOD SÍDLIŠTĚ  BLATENSKÁ

SO 02 - větev č. 3

Investor:   MĚSTO HORAŽĎOVICE

Náměstí Míru 1 ,

341 01 Horažďovice

Datum: duben 2011

A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

IDENTIFIKACE   STAVBY

a)

| #### Stavebník: |  |
| --- | --- |
| název | Město Horažďovice |
| právní forma | výkon státní správy a samosprávy v souladu se zákonem 128/2000 Sb. |
| adresa | Náměstí Míru 1, 341 01 Horažďovice |
| telefon | 376 547 579 |
| fax | 376 547 529 |
| IČO | 002 55 513 |
| zástupce | Mgr. Karel Zrůbek – starosta města |

| #### Zpracovatel projektové dokumentace |  |
| --- | --- |
| jméno | Ing. Marek Šulák |
| adresa | Šebelova 679, 664 01 Blovice nad Svitavou |
| číslo oprávnění | zapsán pod číslem 1004009 jako autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb a technická zařízení - ČKAIT |

b)  stavba je v obci Horažďovice , na  pozemcích , které jsou převážně v majetku investora a

pozemky jsou  využívány jako . …..........– viz příloha č. 2.

Charakter využití pozemků se nemění.

- s ohledem na malou hloubku výkopů a jednoduchost stavby nebylo nutné provádět speciální průzkumy. Stavba bude napojena na stávající kotelnu Okružní.

d)  stavba  spojuje stávající kotelnu Okružní a sídelní útvar Blatenská, který nebyl dosud zásobován teplem z centrálního zdroje. Dále bude stavba zásobovat teplem připravovanáý objekt Domova pro seniory.

e)  stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu

f)  na stavbu bylo vydáno  ÚZEMNÍ  ROZHODNUTÍ MH/14090/2009/OVÚP/Su ze dne 2.12.2009.

Jsou splněny podmínky tohoto rozhodnutí pro tuto část . - II 2. , II 3. , II 8.

g)  na stavbu nemají  vliv jiné podmiňující stavby

h)  předpokládaná lhůta výstavby je 4 měsíců. Stavba bude budována kontinuální metodou, kde po výkopu v úseku cca 200 metrů bude kladeno potrubí, zasypáváno a upravován povrch.

i)     statistické údaje se neuvádějí

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) Staveniště se nachází na pozemcích volného prostranství při kotelně ,a dále pod komunikací a volných pozemcích mezi bytovými domy

b) jelikož se jedná o liniovou podzemní stavbu v plném rozsahu, nedoktne se urbanismu ani architektury oblasti.

c),d) liniová podzemní stavba do max. hloubky 1200 mm bude napojena na stávající plynovou kotelnu Okružní

e) stavba po svém dokončení neovlivní dopravu v klidu, stavba se nenachází na poddolovaném, nebo svážném území

f) stavba nevyžaduje kácení  dřevin , bude pouze potřeba přesadit jeden strom – stáří cca 5 let

g) jelikož se jedná o liniovou podzemní stavbu v plném rozsahu, nedoktne se bezbariérového užívání

h) s ohledem na jednoduchost stavby nebylo potřeba provádět speciální měření ani průzkumy

Z geologického hlediska lokalita leží v moldanubické oblasti, která je nejsilněji metamorfovanou a nejhlouběji obnaženou částí variského horstva. Území je součástí Střelskohoštické pahorkatiny, což je ploché území v povodí Otavy, ležící na granodioritech středočeského plutonického komplexu, pliocenních píscích a jílech. Půda je zrnitostně lehká, písčitá až hlinitopísčitá často s převládajícím podílem skeletu Půdní profil je mělký až středně hluboký. Půda neobsahuje kontaminanty.

i) Staveniště bylo výškově a polohově zaměřeno – viz příloha

j) stavba nebude členěna a bude prováděna kontinuálně

k) stavba bude ovlivňovat okolí prachem a omezením pěší a automobilové dopravy. Tyto negativní dopady budou kompenzovány přechody  se zábradlím. Přechody budou bezbariérové, šířky min 1100 mm. Přejezdy budou mobilní ocelové pro jeden pruh.

l) stavba bude po celou dobu výstavby chráněna optickými zábranamí – vodící výstražné pásky ve výšce 900 – 1100 mm.

2.    Mechanická odolnost a stabilita

Potrubí nevyžaduje žádné statické posouzení. V místě vedení pod komunikaci ulice Blatenská je stávající chránička, na dalších místech vedení pod silniční komunikací bude nově chránička PVC 400

3.   Požární bezpačnost – viz samostatná požární zpráva

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba svým charakterem nemá požadavky na ochranu zdraví, životního prostředí,ani na hygienu

5.    Bezpečnost při užívání

Materiály používané na stavbě odpovídají platným normám a vyhláškám a splňují bezpečné užívání pro tento typ stavby.

6.   Ochrana proti hluku

Stavba nebude produkovat žádný hluk

7.   Úspora energie a ochrana tepla

Potrubí teplovodu bude chráněno tepelnou a hydroizolací, která splňuje kritéria ochrany tepla.

8. Řešení přístupu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nevyžaduje se

9.   Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Teplovodní potrubí bude chráněno tepelnou a hydroizolací. Umístění potrubí dodržuje ostatní i vlastní ochranné pásmo. Seismicita a poddolování se nevyskytují

10.   Ochrana obyvatelstva

Použité materiály i samotný charakter stavby nevažadují ochranu obyvatelstva

11.   Inženýrské stavby

Stavba samotná je především inženýrskou stavbou, doplňkově související je stavba pozemní, kdy v jednotlivých bytových domech, kam bude přiváděno teplo budou provedené drobné stavební úpravy pro zabezpečení uzávěrů a měřících zařízení.

C. SITUACE  STAVBY

a) Situace širších vztahů a jejího okolí zakreslená do mapového podkladu v měřítku 1: 5000

b) Koordinační situace  - měřítko 1:500, parcelní situace – měřítko 1:500

c) Stavba není výrobní

d) staveniště –  je zaměřeno – viz výkres č. 7,  a z tohoto zaměření jsou zakresleny vytyčovací vzdálenosti.

D. DOKLADOVÁ  ČÁST

a)  stanoviska  správců jednotlivých sítí a dotčených orgánů a organizací – viz příloha DOKLADOVÁ  ČÁST

E. ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

- Technická  zpráva

a)  staveniště se nachází převážně na volném prostranství, a dále částečně pod komunikacemi. Stavba bude ohraničena vodící výstražnou páskou ve výšce 900 – 1100 mm, případně mobilním zábradlím. Na stavbě se bude skladovat materiál max v rozsahu 3 dnů. Přebytečná výkopová zemina bude ihned odvážena mimo stavbu. Přístupy na staveniště – viz výkres č 6 – STAVENIŠTNÍ  DOPRAVA – DIO. Překopy komunikací budou prováděny po celé šířce komunikace a budou čacově minimalizovány. S ohledem na velmi malou dopravní zátěž, není třeba řešit objízdné trasy.

b) na stavbě nebyly zjištěny zvláště významné sítě technické infrastruktury, Běžné sítě jsou zakresleny v koordinační situaci

c) stavba nevyžaduje napojení na zdroj vody a el energie. Odvodnění staveniště se nepředpokládá

d) staveníště bude zabezpečeno příslušnými vodícími výstražnými pásy a zábradlím, případně bude osvětleno mobilními zdroji světla. Překopy budu přemostěny mobilními lávkami se zábradlím, které budou bezbariérové.

e) staveniště nevyžaduje ochranu veřejných zájmů

f) zařízení staveniště bude  mobilní a bude řešeno dodavatelem stavby

g) nebudou prováděny stavby zařízení staveniště

h) podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví si případně stanoví prováděcí firma samostatně, a před zahájením prací je předá stavebnímu úřadu

i) životní prostředí bude chráněno tak, že stavba nebude prováděna v době od 20h – do 7h a ve dnech pracovního klidu. Zeleň v okolí stavby bude maximálně ochráněna před poškozením.

j) orientační lhůta výstavby je 6 měsíců, zahájení stavby je závislá na rozhodnutí investora

F. DOKUMENTACE  STAVBY

1. Pozemní objekty

1.1.1  Technická zpráva

v jednotlivých objektech, které budou nově zásobovány z centrálního zdroje tepla, bude instalována měřící a regulační technika, která si vyžaduje samostatný, oddělený, chráněný a zabezpečený prostor. K tomuto účelu byla v jednotlivých objektech vyčleněna jedna sklepní kóje, nebo byla pomocí nové příčky vytvořena samostatná místnost. - viz výkresy č. 101 – 120.  Nové příčky jsou z prvků YTONG, dveře jsou uzamykatelné s jedním společným univerzálním klíčem pro všechny jednotky, a budou označeny  symboly  „PŘEDÁVACÍ STANICE“, „ VSTUP ZAKÁZÁN“. Dále zde bude podlaha vyrovnána stěrkou a natřena omyvatelným nátěrem. Stěny budou vybíleny vápenným nátěrem, zárubně budou opatřeny základovým a vrchním nátěrem.  Elektroinstalace je stávající. Potrubí vedené v objektech bude izolováno, případně bude použito předizolované potrubí.

2. Inženýrské objekty

2.1. Technická zpráva

a) popis objektu

Předizolované potrubí – rozvod topné vody

Pro rozvod  je v plném rozsahu použito potrubí pro bezkanálový rozvod. Potrubí bezkanálového rozvodu bude  uloženo ve výkopu o příslušné hloubce - cca 1,1 m. Spojky budou provedeny až po svaření potrubí a tlakové zkoušce úseku.  V místech předpokládaných dilatací je potrubí obloženo dilatačními polštáři.  Po dokončení spojek bude potrubí zasypáno prosetým pískem, zásyp postupně hutněn a proveden konečný zásyp zeminou do úrovně terénu.

Předizolované potrubí – rozvod teplé vody a cirkulace

Pro rozvod  je v plném rozsahu použito plastové (PEX) potrubí pro bezkanálový rozvod. Potrubí bezkanálového rozvodu bude  uloženo ve společném výkopu s rozvodem topné vody o průměrné hloubce 1,1 m. Spojky budou provedeny až po provedení dokonalé montáže tvarovek a tlakové zkoušce úseku.  V místech předpokládaných dilatací je potrubí obloženo dilatačními polštáři.  Po dokončení spojek bude potrubí zasypáno prosetým pískem, zásyp postupně hutněn a proveden konečný zásyp zeminou do úrovně terénu.

Komunikační vedení

Instalované podcentrály předávacích stanic zajišťující jejich regulaci a umožní rovněž přenos všech naměřených veličin do centrálního dispečinku, zpětně je možno ovládat jednotlivé akční členy a čerpadla. Pro propojení bude v trase teplovodu založeno metalické komunikační vedení, kabel bude založen do trubek DHPE DN32. Typologie komunikačního vedení bude přiřazena ke stávajícímusystému Jonson Controls.

b) požadavkem pro stavbu je příprava předávacích stanic v jednotlivých objektech

c)  potrubí bude napojeno na stávající plynovou kotelnu  Okružní

d)  stavba nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody

e)  pro potřeby přípravu této stavby  byla vypracována projektová dokumentace  „ LIKVIDACE LOKÁLNÍCH ZDROJŮ NA FOSILNÍ PALIVA pro žádost na OŽP.

f) stavba bude prováděna kontinuálně po úsecích cca 200 – 300 metrů, kdy bude povrch výkopu uváděn do provizorního stavu a jako celek  pak bude upraven do finálního ( původního ) stavu.

g) použité materiály vyplývají ze vzorového řezu, a PD pro OŽP. Doprava bude zajištěna po stávajících komunikacích a plochách podél stavby. Materiál se na stavbě nebude skladovat, ale bude  kontinuálně přivážen ke zpracování, případě odvážen mimo staveniště. Stavba nemá nároky na energie.

h) výkopy budou řádně označeny a opatřeny zábranami. Přechody pro pěší budou bezbariérové.

- stavba se  nedotkne vzrostlé zeleně, a je vedena tak, aby nebyly narušeny ani kořeny vrostlých stromů. Zatravněné plochy budou rekultivovány. Bezpečnost práce na stavbě si prováděcí firma zajistí dle platných předpisů.

  - Výkresová část

a) SITUACE  1 : 500

b)  Podélné profily

c) stavba nemá technické objekty

d) komunikace nebudou nově upravovány. Přerušené silniční a pěší komunikace budou uvedeny do původního stavu.

e) povrchové upravy okolí stavby nebudou prováděny. Po provedení výkopů o šířce cca 1000 mm budou povrchy upraveny do původního stavu,včetně zatravnění.

f) pro potřeby vytýčení jsou použity stávající pevné body a objekty, které byly zaměřeny

– viz situace 1 : 500