Ing. Karel Štěbeták

K-PROJEKT

Antonínská 15/II, Dačice

Dokumentace pro Územní rozhodnutí

spalování biomasy v systémech czt městA  horažďovice

včetně likvidace tepelných zdrojů na spalování uhlí

stavba 02 – rozšíření systémů czt ZÁSOBOVANÝCH     z kotelny na spalování fytomasy

město horažďovice

Náměstí  Míru 1, 341 01  Horažďovice

Únor 2009

Identifikace

| #### Zadavatel: |  |
| --- | --- |
| název | Město Horažďovice |
| právní forma | výkon státní správy a samosprávy v souladu se zákonem 128/2000 Sb. |
| adresa | Náměstí Míru 1, 341 01 Horažďovice |
| telefon | 376 547 579 |
| fax | 376 547 529 |
| IČO | 002 55 513 |
| zástupce | Mgr. Jindřiška Jůdová – starostka města |

| #### Provozovatel: |  |
| --- | --- |
| název | BYTSERVIS SUŠICE spol.s r.o.. |
| adresa | Tichá 873/II, 342 01 Sušice |
| telefon | 376523321 |
| IČO | 45359601 |
| zástupce | Ing. Zbyněk Pokorný |

| #### Zpracovatel zadání stavby |  |
| --- | --- |
| jméno | Ing. Karel Štěbeták |
| název firmy | K- PROJEKT |
| adresa | Antonínská 15/II, 380 01 Dačice |
| telefon | 384 420 362 |
| fax | 384 420 362 |
| IČO | 102 90 508 |
| číslo a datum oprávnění | zapsán pod číslem 0100148 jako autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení v seznamu ČKAIT |

_______________________      			 							Ing. Karel Štěbeták

- Obsah:

A	Úvodní údaje	5

B	Průvodní zpráva	6

B.1	Charakteristika území a stavebního pozemku	6

B.1.a	Poloha v obci	6

B.1.b	Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci	7

B.1.c	Soulad záměru s územně plánovací dokumentací	7

B.1.d	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	7

B.1.e	Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu	8

B.1.f	Geologické a hydrogeologické poměry stavby	8

B.1.g	Poloha vůči záplavovému území	8

B.1.h	Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí	8

B.1.i	Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby	8

B.1.j	Zajištění vody a energií po dobu výstavby.	8

B.2	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	9

B.2.a	Účel užívání stavby	9

B.2.b	Trvalá nebo dočasná stavba	9

B.2.c	Novostavba nebo změna dokončené stavby	9

B.2.d	Etapizace výstavby	9

B.3	Orientační údaje stavby	9

B.3.a	Základní údaje o kapacitě stavby	9

B.3.b	Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a elektrické energie	10

B.3.c	Celková spotřeba vody	10

B.3.d	Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod	10

B.3.e	Požadavky na kapacity veřejné komunikační sítě	10

B.3.f	Členění stavby na stavební objekty	10

B.3.g	Členění technologického zařízení stavby	10

B.3.h	Předpokládané zahájení a lhůta výstavby	10

C	Souhrnná technická zpráva	11

C.1	Popis stavby	11

C.1.a	Zdůvodnění výběru stavebního pozemku	11

C.1.b	Zhodnocení staveniště	11

C.1.c	Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení	11

C.1.d	Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,                                                               stavebního, technologického a provozního)	11

C.2	Stanovení podmínek pro přípravu výstavby	11

C.2.a	Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech	11

C.2.b	Údaje o ochranných pásmech	12

C.2.c	Požadavky na bourací práce a kácení porostů	12

C.2.d	Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu                                                                                a pozemků určených k plnění funkce lesa	12

C.2.e	Územně technické podmínky dotčeného území	12

C.2.f	Související stavby, deponie přebytečné zeminy	12

C.3	Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii	13

C.3.a	Základní popis navrhované technologie	13

C.3.b	Předpokládané kapacity provozu a výroby	13

C.3.c	Předpokládané potřeby materiálů a surovin	14

C.3.d	Popis stavební části	14

C.3.e	Popis technologické části	18

C.3.f	Odpadové hospodářství, likvidace odpadů	20

C.3.g	Ochrana ovzduší	20

C.3.h	Ochrana proti hluku	20

C.3.i	Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob	20

C.4	Zásady zajištění požární ochrany stavby	20

C.5	Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání	21

C.6	Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	21

C.7	Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů	21

C.8	Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	21

C.9	Civilní ochrana	21

C.9.a	Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany	21

C.9.b	Řešení zásad prevence závažných havárií	21

C.9.c	Zóny havarijního plánování	21

D	Výkresová dokumentace	22

# Úvodní údaje

Obsahem tohoto zadání je stavba č. 02 – Rozšíření systémů CZT napojených z kotelny na spalování fytomasy

| Název projektu: | Spalování fytomasy v systémech CZT města Horažďovice. |
| --- | --- |
| Název stavby 02: | Rozšíření systémů CZT napojených z kotelny na spalování fytomasy ve městě Horažďovice |
| Místo stavby: | Sídliště města Horažďovice |
| Investor: | Město Horažďovice, Náměstí Míru 1, 341 01 Horažďovice |
| Projektant: | Ing. Karel Štěbeták K-PROJEKT Antonínská 15/II, 380 01 Dačice |
| Stupeň projektové dokumentace: | dokumentace pro Územní rozhodnutí |

- Abstrakt:

Dokumentace pro územní rozhodnutí navazuje na výstupy  Energetického auditu města Horažďovice. Audit se zabývá analýzou současného stavu spotřeby energie a navrhuje soubory energeticky úsporných opatření. Zvláštní důraz byl kladen na omezení spotřeby zemního plynu jako primárního média a jeho částečnou náhradu obnovitelnými zdroji – fytomasy (dřevní štěpka, piliny, stružiny).

Navržený systém je založen na postupných krocích s konečným řešením zajišťujícím dodávku tepla do objektů napojených na stávající systém CZT a po realizaci stavby 02 (rozšíření teplovodní sítě) i do dalších objektů v lokalitě Komplexní řešení je rozděleno na dvě stavby.

Stavba 01

Instalace teplovodního kotle na spalování fytomasy instalovaného ve volných prostorech stávající plynové kotelny „Okružní 882“ ve kterých byla již v předstihu provedena demontáž kotlků na spalování hnědého uhlí. Požadovaný štítkový tepelný výkon kotle 2,5 MW.

Stavba 02

Rozšíření stávajícího systému CZT do objektů ve správě města situovaných mimo stávající zásobovanou oblast.  K těmto objektům bude proveden pouze dvoutrubkový rozvod s ohledem na minimální spotřebu TV (teplé vody) v objektech.

Stavba 02 je řešena touto dokumentací.

# Průvodní zpráva

## Charakteristika území a stavebního pozemku

    - Poloha v obci

Stávající kotelna na spalování zemního  plynu je situována na okraji sídliště v ulici Okružní 882.  Nový kotel na spalování fytomasy bude umístěn v prostoru bývalé uhelné kotelny ve kterém byla při rekonstrukci zdroje demontována technologie a kotlové jednotky na spalování hnědého uhlí.  Uvolněný prostor vyhovuje včetně stávající, nyní nevyužívané kryté skladky uhlí.

Stávající systém čtyřtrubkového rozvodu zásobuje v současné době obytný soubor situovaný SZ od kotelny. Nově budou připojeny objekty v majetku města Horažďovice ve kterých jsou v současné době starší plynové kotelny, popřípadě je celý bytový soubor – sídliště Blatenská – vytápěn lokálně kamny na tuhá paliva.  Připojení nových objektů  bude provedeno dvoutrubkové, nadále bude zachována stávající decentralizovaná příprava teplé vody v jednotlivých bytech. Čtyřtrubkově bude připojen pouze domov důchodců a ZŠ „Blatská“

Umístění  stavby je znázorněno principielně na následujícím obrázku:

Obr.  1 - Plánek města a okolí se zákresem zájmové lokality

umístění

kotelny:

Sídliště

Sídliště

Obr.  2 - Plánek nové lokality – Blatenské sídliště

    - Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci

Jedná se o výstavbu nového potrubí systému mezi stávající soustavou CZT a novými odběry tepla v západní části sídliště a dále výstavbou nové větve vedené od kotelny do stávajícího sídliště „Blatská“. Trasy potrubí respektují současné majetkové vztahy k pozemkům a požadavky ÚZP pro plánovanou výstavbu. Jedná se o novou trasy předizolovaného potrubí založeného převážně v chodnících a zelených plochách sídliště.

Plánované práce nejsou v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací města Horažďovice.

    - Soulad záměru s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

    - Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Bude doplněno po obdržení požadavků v rámci PD pro stavební povolení a výběr dodavatele.

    - Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Jedná se o liniovou stavbu navazující pouze na stávající tepelné rozvody CZT  a na nově zásobované objekty topnou vodou. Nově budovaná trasa pro sídliště „Blatenská“ bude vedena jako samostatná větev přímo ze strojovny kotelny. Při úpravě a rozšiřování rozvodů CZT je provedena úprava tepelných vstupů v zásobovaných objektech sídliště. Vlastní stavba nevyžaduje po svém dokončení žádné vazby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Předávací stanice v objektech budou napojeny na vnitřní společný rozvod EI objektů a na topný systém těchto bytových domů. V objektech sídliště „Blatenská“ bude v rámci zateplování a sanace těchto domu instalován nový teplovodní otopný systém.

Pro komunikaci jednotlivých předávacích stanic v objektech s centrálním dispečinkem soustavy bude založeno nové komunikační vedení. U větví č.1  a č.2 bude vedení napojeno na již založené metalické komunikační vedení.

    - Geologické a hydrogeologické poměry stavby

Z geologického hlediska lokalita leží v moldanubické oblasti, která je nejsilněji metamorfovanou a nejhlouběji obnaženou částí variského horstva. Území je součástí Střelskohoštické pahorkatiny, což je ploché území v povodí Otavy, ležící na granodioritech středočeského plutonického komplexu, pliocenních píscích a jílech. Půda je zrnitostně lehká, písčitá až hlinitopísčitá často s převládajícím podílem skeletu Půdní profil je mělký až středně hluboký. Půda neobsahuje kontaminanty.

V rámci zpracovávání projektu pro stavební povolení budou provedeny ve význačných bodech sondy pro určení třídy těžitelnosti při prováděných výkopových pracích

    - Poloha vůči záplavovému území

Liniová stavba teplovod není v záplavovém území řeky Otavy.

    - Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Trasa propojovacího potrubí je volena zásadně po pozemcích v majetku města Horažďovice. Z tohoto hlediska je trasa vedena v některých úsecích nelogicky, s ohledem na majetkoprávní vztahy se však jedná o jedinou možnou trasu. Seznam dotčených pozemků a jejich majitelů je doložen v příloze.

V sídlišti „Blatenská“ se jedná o vybudování nových dvoutrubkových teplovodních rozvodů využívající trasy pokud možno mimo komunikace a zpevněné plochy. Trasy rozvodů jsou provedeny pouze  po pozemcích v majetku města Horažďovice. Majitelé značného množství sousedících pozemků budou informováni v dostatečném předstihu veřejnou vyhláškou města.

Křižovatka s komunikací – ulice Blatenská, par.č. 2660/1 je provedena s využitím stávajícího prostupu, založeny 2 x trubka DN400.l Tento prostup plně vyhovuje pro zatažená předizolovaného potrubí DN125/250 mm.

    - Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

K přístupu na liniovou stavbu budou sloužit stávající místní komunikace a zpevněné plochy na sídlištích. Při práci na trasách ve volném terénu bude přístup zajištěn vždy po pozemcích v majetku města Horažďovice.

    - Zajištění vody a energií po dobu výstavby.

Při provádění prací v blízkosti kotelny a objektů v majetku investora bude zásobování vodou a energií po dobu výstavby zabezpečeno ze stávajících rozvodů těchto objektů. V ostatních prostorech bude potřebná elektrická energie zajišťována pomocí vlastních malých energocentrál, potřebná vody bude dovážena v cisternách. Při výstavbě liniových tras je potřeba těchto energií minimální.

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

    - Účel užívání stavby

Jedná se o liniovou stavbu, jejímž účelem je zajištění odběru tepla z nově rekonstruovaného zdroje na spalování fytomasy v kotelně OKRUŽNÍ 882, vybudovaného v rámci stavby 01. V rekonstruované části kotelny bude tepelná energie vyráběna ekologicky spalováním fytomasy (lesní štěpka, kůra, piliny, stružiny apd.).

Předávací stanice v objektech budou zajišťovat pouze  regulaci topné vody pro topný systém.

    - Trvalá nebo dočasná stavba

U všech staveb se jedná o stavby trvalé.

    - Novostavba nebo změna dokončené stavby

Potrubí rozvodu CZT (dvoutrubkový rozvod)  i předávací stanice v objektech jsou novostavby.

    - Etapizace výstavby

Celý projekt bude vybudován najednou, bez časového členění na etapy. Samostatnou stavbou 01 bude rekonstrukce kotelny „Okružní 882“.

## Orientační údaje stavby

    - Základní údaje o kapacitě stavby

Kapacita dvoutrubkových rozvodů v západní oblasti sídliště  je navržena na přenos tepelných výkonů pro jednotlivé objekty. V souhrnu se jedná o zvýšení přenosové kapacity systému:

Větev 1		1266 kW	(rozšíření o odběr ZŠ Blatská)

Větev  2	2401 kW	(rozšíření o odběr Peškova 939-944 a DPS Palackého)

Větev 3		1392 kW	(včetně rezervy 300 kW pro plánovaný domov důchodců)

CELKEM	5059 kW

Pro  připojení nových odběrů ve větvích č. 1 a č. 2 bylo využito výkonové rezervy soustavy CZT o tepelném spádu 60/95°C (regulováno v závislosti na venkovní teplotě). Při výpočtech bylo respektováno i plánované zateplování obvodových plášťů zásobovaných budov a tím snížení požadavků na dodávku tepla. U ZŠ „Blatská“ je navrženo jako samostatná investiční akce zateplení obvodového pláště.

Větev 3 je nově navržena jako dvoutrubková o tepelném spádu 95/65°C. Na tepelných vstupech do objektů budou instalovány tlakově závislé předávací stanice bez ohřevu TUV. V době mimo topné  období budou všechny topné větve odstaveny. Provozován bude pouze systém rozvodů teplé vody.  Rozvod TUV bude ponechán beze změn, nově budou připojeny pouze objekty DPS Palackého a ZŠ Blatská. V objektech sídliště Blatská bude i nadále ponechán decentralizovaný ohřev TUV přímo v bytových jednotkách.

    - Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a elektrické energie

Navržené rozvody systému CZT slouží pouze k dopravě a distribuci tepelné energie od zdroje ke spotřebitelům. Samotné rozvody topné vody  nejsou spotřebiteli distribuované energie.

Elektrická energie spotřebovávána v předávacích stanicích na zajištění čerpací práce, bude odebírána z vnitřního rozvodu objektu zásobovaných objektů – fakturační odběr společné spotřeby. Předpokládaná roční spotřeba na jednu předávací stanice bude (dle velikosti stanice) v rozmezí 700 – 1350 kWh/rok

    - Celková spotřeba vody

Není žádný požadavek na spotřebu vody.

    - Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

Nedochází k žádné produkci splaškových vod, povrch prováděných výkopů bude uveden vždy do původního stavu.

    - Požadavky na kapacity veřejné komunikační sítě

Není  žádný požadavek na zřizování nových telefonních linek. Procesní komunikace mezi kotelnou a předávacími stanicemi v lokalitě sídliště probíhá po vlastních metalických komunikačních linkách, Ve stávajících trasách teplovodu je již metalické komunikační vedení založeno, v nových trasách bude ve výkopu založeno vedení nové (metalický kabel v ochranné trubce).

    - Členění stavby na stavební objekty

SO-01 	Nové rozvody CZT – rozšíření větve č.1 a č.2

SO-02	Nový dvoutrubkový rozvod sídliště „Blatenská“

    - Členění technologického zařízení stavby

PS 01 Předávací stanice v objektech

část 01-1	technologická část stanic

část 01-2	technologická elektroinstalace + MaR

    - Předpokládané zahájení a lhůta výstavby

| Rozhodnutí o umístění stavby | 10/2009 |
| --- | --- |
| Stavební povolení | 8/2010 |
| Výběr dodavatele | 10/2010 |
| Zahájení stavby | 2/2011 |
| Zahájení zkušebního provozu | 9/2011 |

# Souhrnná technická zpráva

## Popis stavby

    - Zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Při výběru pozemků pro nové potrubní rozvody CZT byly nejdůležitějším ukazatelem majetkové vztahy k pozemkům. Potrubí je v celé trase navrženo na pozemcích v majetku města Horažďovice. S ohledem na značné množství majitelů ostatních pozemků a jejich obtížná dosažitelnost a nemožnost dohody, neumožňuje volit technicky dokonalejší, kratší a tím i levnější trasu propojovacího potrubí

Pozemky pro rekonstrukci rozvodů CZT jsou v majetku města Horažďovice. Pouze pro umístění stanic  v objektech jiných uživatelů je nutno smluvně zajistit možnost instalace zařízení (právní formu určí investor).

    - Zhodnocení staveniště

Výše uvedená staveniště vyhovují požadavkům a s ohledem na vlastnictví pozemků městem Horažďovice nevznikají žádné problémy z nevyřešených majetkoprávních vztahů. S ohledem na tyto okolnosti je vybrané technické řešení možné.

    - Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Teplovodní soustava a propojovací potrubí jsou podzemní inženýrské sítě bez jakýchkoliv vnějších znaků.

    - Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,                                                               stavebního, technologického a provozního)

Jedná se o liniovou stavbu, potrubí je ve všech částech trasy uloženo v zemi. Povrchy výkopů budou uvedeny do původního stavu. Pro přechod potrubí větve 3 přes ulicí Blatenská  bude využit stávající prostup vybudovaný v předstihu při rekonstrukci uvedené komunikace. Předávací stanice budou instalovány v technických podlažích napojovaných objektů, nový teplovodní otopný systém bude přizpůsoben tomuto technickému řešení.

Nové otopné soustavy budou výpočtově řešeny pro parametry topné vody vnitřních okruhů 75/65°C, rozvod v bytech bude horizontální s instalací měřičů tepla pro jednotlivé byty.

## Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

    - Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech

Návrh tras teplovodů vychází z platné katastrální mapy, obhlídky místa stavby, komunikačních tras a vhodných pozemků pro založení nového teplovodního potrubí. Je nutno využít stávající prostup pod ulicí Blatenská (2 x 400 mm) tak, aby nebyl narušen povrch komunikace.

    - Údaje o ochranných pásmech

Při realizaci liniových staveb potrubních rozvodů bude ochranné pásmo 1 m od osy krajních potrubí. Při realizaci budou respektována ochranná pásma stávajících podzemních inženýrských sítí.

- distribuční rozvodnou síť NN elektrické energie 		ČEZ Distribuce a.s.

- vodovodní řad sídliště 						1.JVS a.s. České Budějovice

- místní kanalizace						1.JVS a.s. České Budějovice

- místní i dálková telefonní síť 					O2 a.s. Praha

- napojení na středotlaký plynovod				RWE a.s. Plzeň

-	veřejné osvětlení						Elektroslužby Burda Václav

-	kabeloví televize UPC						UPC Česká republika

-	internet								Šumava net (Petr Bláha)

-	teplovodní rozvody 						Bytservis Sušice

Výše uvedení provozovatelé sítí budou s trasou nových teplovodních rozvodů seznámeni a jejich stanoviska budou respektována v dalším stupni PD.

    - Požadavky na bourací práce a kácení porostů

Po navržené trase plynovodu nejsou žádné nadzemní stavby.  Křížení se stávajícími sítěmi ve městě bude řešeno v rámci projektu pro stavební povolení s respektováním požadavků správců stávajících sítí.

Stavba  rovněž nevyžaduje žádné kácení stromů a porostů.

    - Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu                                                                                a pozemků určených k plnění funkce lesa

Při výstavbě nedojde k záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Po dokončení prací bude povrch výkopu uveden do původního stavu.

    - Územně technické podmínky dotčeného území

Při stavbě teplovodních rozvodů se jedná se o typickou liniovou stavbu vedenou z části ve volném terénu a z části v zastavěném území převážně mimo komunikace bez napojení na ostatní sítě.  Případné kolize se stávajícími sítěmi budou řešeny na základě stanovisek jednotlivých správců v dalším stupni PD.

    - Související stavby, deponie přebytečné zeminy

Přebytečná nekontaminovaná zemina z prováděných výkopů bude podle svého charakteru částečně využita na terénní úpravy prováděné investorem, popřípadě uložena na řízené skladce města Horažďovice. Nepředpokládá se žádná kontaminace vytěžené zeminy.

Deponie na část vytěžené zeminy z výkopů ve městě bude vymezena na volných pozemcích města v blízkosti plánované trasy teplovodu. Tato zemina bude vracena zpět na zásypovou vrstvu nad rozvodem potrubí.

## Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

    - Základní popis navrhované technologie

Ve strojovně kotelny budou v rámci stavby 01 provedeny úpravy technologie strojovny tak, aby bylo možno provozovat stávající soustavy větev č.1 a č.2 nadále s regulovanou teplotou topné vody o výpočtových parametrech 90/65°C pro přímé napojení otopných soustav objektů. Tyto parametry budou respektovány i v nově připojených objektech.

Nově budovaná větev bude provozována na vyšší tepelný spád 95/65°C a v zásobovaných objektech budou instalovány tlakově závislé objektové předávací stanice. Vnitřní otopná soustava pak bude dimenzována na parametry 75/65°C. Cirkulační čerpadla předávacích stanic budou vybavena frekvenční regulací tlakové diference tak, aby byla umožněna správná funkce instalovaných termostatických ventilů.

Topná větev č.1 (vedená k objektu ZŠ Blatenská)							   -	celkový tepelný výkon					1266 kW				   -	výpočtové parametry (ekvitermně regulováno)		90/65°C				   -	výpočtový tepelný spád					25°C					   -	průtok na vstupu do větve 				43,3 m3/hod				   -	výpočtová tlaková diference na výstupu			120 kPa

Topná větev č.2  (vedená k objektu DPS)								   -	celkový tepelný výkon					2401 kW				   -	výpočtové parametry (ekvitermně regulováno)		90/65°C				   -	výpočtový tepelný spád					25°C					   -	průtok na vstupu do větve 				82,5 m3/hod				   -	výpočtová tlaková diference na výstupu			120 kPa

Topná větev č.3  (nová pro sídliště „Blatenská“)							   -	celkový tepelný výkon					1392 kW				   -	výpočtové parametry (ekvitermně regulováno)		95/65°C				   -	výpočtový tepelný spád					30°C					   -	průtok na vstupu do větve 				39,3 m3/hod				   -	výpočtová tlaková diference na výstupu			100 kPa

Požadavky na tepelný zdroj celkem (kotelna OKRUŽNÍ 882)						   -	celkový tepelný výkon pro topné soustavy		5059 kW				   - 	současnost odběrů tepla 				0,85					   -	požadovaný tepelný výkon pro odběry			4300 kW				   -	tepelné ztráty teplovodních rozvodů			  202 kW

Požadovaný tepelný výkon zdroje pro topné větve	4502 kW

    - Předpokládané kapacity provozu a výroby

Jmenovitý tepelný výkon nového tepelného zdroje 			6942 kW

Požadovaný tepelný výkon teplovodních soustav (konečný stav)		4502 kW

Roční výroba tepla v novém zdroji (po připojení nových odběrů)						   bez výroby tepla pro ohřev TUV				 	          30 890 GJ.

    - Předpokládané potřeby materiálů a surovin

Stavby a technologie řešené ve stavbě 02 nevyžadují pro provoz žádné suroviny. Řešená zařízení slouží pouze k  přenosu tepelné energie od zdrojů ke spotřebičům a k regulaci její teploty na požadované hodnoty.

    - Popis stavební části

#### S ohledem na odlišné technické řešení a vzájemnou vzdálenost lokalit ve kterých budou probíhat stavební a montážní práce je provedeno rozdělení teplovodních rozvodů na dva samostatné stavební objekty

#### SO- 01 Rozšíření soustavy CZT – stávající sídliště

Stávající  rozvod CZT byl kompletně rekonstruován v roce 2005, s ohledem na konfiguraci a poměrně hustou zástavbu byl navržen jako čtyřtrubkový. Rozvod topné vody byl proveden ocelovým předizolovaným potrubím, rozvod teplé vody a cirkulace byl proveden předizolovaným plastovým potrubím PEX. V objektech nejsou instalovány předávací stanice ani není provedena aktivní regulace tlakové diference. Topná voda o výpočtových parametrech 90/65°C je v kotelně ekvitermně regulována. Ve všech napojených objektech byly instalovány termostatické ventily s vlastní regulací tlakové diference.

Napojené bytové domy jsou postupně zateplovány, což umožní napojení nových odběrů v koncových bodech sítě.

b)	Předizolované potrubí uložené v nových trasách -  přípojné trasy pro nově napojené objekty jsou voleny převážně ve volném terénu. Do těchto tras bude založeno předizolované potrubí odpovídající dimenze. Uložení potrubí, pískové lože a zásyp budou provedeny dle typových podkladů výrobce.

Celková situace nového řešení konfigurace dvoutrubkového rozvodu ve výkresové části v měřítku 1:1000. Dále je doloženo výpočtové schéma ze kterého jsou patrny všechno potřebné údaje pro návrh topného systému.

Topná voda pro tento rozvod bude nadále ekvitermně regulována v kotelně,  v letní době bude topný systém odstaven.

Výpočet potrubních rozvodů:

Podkladem pro výpočet je situace sídliště  v měřítku 1:1000 s vyznačením tras stávajících i nových teplovodů a s uvedenou dimenzí potrubí v jednotlivých úsecích. S ohledem na navýšení odběru v koncových bodech byl proveden výpočet celé sítě

Tepelné příkony pro jednotlivé  objekty jsou převzaty z původní projektové dokumentace s částečnou korekcí danou zkušenostmi provozovatele při provozu soustavy. Dále byly provedeny úpravy s ohledem na plánované zateplování objektů.

Propojovací a rozvodné  potrubí CZT mezi tepelným zdrojem a jednotlivými odběrnými místy je  dimenzováno na následující provozní stavy:

Výpočtová teplota systému  CZT  	. . . . . . . . . 	     	      90/65 °C

Výpočtový rozdíl tepla     	     	. . . . . . . . . 		           25 °C

Výpočet je proveden jako celek na počítači podle tepelných toků, dimenzí a délek uvedených na schématu sítě. Pro zadání výpočtu je provedeno označení uzlů sítě a označení odběrných bodů.

Výsledné hodnoty:

Součtový tepelný výkon pro sídliště 		   3667 	kW						Průtok topné vody				     126,1 	m3/hod					Teplotní spád					  90/65		°C					Výpočtová tlaková diference			    120 		kPa

Z uvedených hodnot vyplývají rozdíly mezi dynamickými  tlaky na patách jednotlivých bytových domů. V nově připojovaných objektech budou instalovány aktivní regulátory tlakové diference provedena úprava zapojení stávajících strojoven.

#### SO- 02 Nová soustava CZT – sídliště BLATSKÁ

Nový dvoutrubkový rozvod CZT 95/65°C je navržen pro zásobování stávajících bytových domů v sídlišti Blatská, ve kterých je v současné době zajištěno vytápění lokálními, popřípadě etážovými topidly na spalování hnědého uhlí. Bytové domy jsou převážně v majetku investora, při postupné sanaci budou objekty zateplovány a budou instalovány teplovodní otopné soustavy. V rámci této akce bude proveden rozvod CZT a instalovány tlakově závislé objektové předávací stanice bez ohřevu TUV (nadále prováděno lokálně el.energií).

Rozvod CZT je dimenzován i na připojení nově plánovaného areálu domova důchodců (cca 300 kW). Pro tento objekt bude provedena i samostatná  přípojka TUV ze strojovny kotelny.

Předizolované potrubí je  v plném rozsahu uloženo do nových, typologicky nejvhodnějších tras. Při křížení s ulicí blatenská jsou využity stávající prostupy DN 400 mm založené v předstihu při rekonstrukci povrchu této komunikace. Uložení potrubí, pískové lože a zásyp budou provedeny dle typových podkladů výrobce.

Celková situace řešení dvoutrubkového rozvodu ve výkresové části v měřítku 1:1000.

Topná voda pro tento rozvod nebude nadále ekvitermně regulována v kotelně, s ohledem na ponechání lokálního ohřevu TUV v jednotlivých bytech, bude mimo topnou sezónu systém odstaven. V topném období je výpočtová teplota 95/65°C, v objektech budou instalovány tlakově závislé předávací stanice.

Regulace ve stanicích bude kvantitativní za účelem dosažení minimální teploty zpětné vody s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát.

S ohledem na vyšší spotřebu TUV v objektu plánovaného domova důchodců bude proveden přívod samostatným rozvodem TUV ze strojovny kotelny. Rozvod bude proveden předizolovaným plastovým potrubím (PEX) – přívodní potrubí 63/126, cirkulace 32/76. Potrubí je uloženo ve společné trase s rozvodem topné vody.

Výpočet potrubních rozvodů:

Podkladem pro výpočet je situace sídliště  v měřítku 1:1000 s vyznačením tras nových teplovodů a s uvedenou dimenzí potrubí v jednotlivých úsecích. S ohledem na plánovanou výstavbu domova důchodců jižně od kotelny, je v daném místě provedeno odbočení dimenzované na tepelný výkon 300 kW.

Tepelné příkony pro jednotlivé  objekty jsou převzaty z provedeného auditu s částečnou korekcí danou zkušenostmi provozovatele při provozu stávajících soustav. Dále byly provedeny úpravy s ohledem na plánované zateplování objektů.

Propojovací a rozvodné  potrubí CZT mezi tepelným zdrojem a jednotlivými odběrnými místy je  dimenzováno na následující provozní stavy:

Výpočtová teplota systému  CZT  	. . . . . . . . . 	     	      95/65 °C

Výpočtový rozdíl tepla     	     	. . . . . . . . . 		           30 °C

Výpočet je proveden jako celek na počítači podle tepelných toků, dimenzí a délek uvedených na schématu sítě. Pro zadání výpočtu je provedeno označení uzlů sítě a označení odběrných bodů.

Výsledné hodnoty:

Součtový tepelný výkon pro větev č.3	  	 1392 	kW						Průtok topné vody				     39,3	m3/hod						Teplotní spád					  95/65	°C						Výpočtová tlaková diference			    100 	kPa

Z uvedených hodnot vyplývají rozdíly mezi dynamickými  tlaky na patách jednotlivých bytových domů. S ohledem na odlišné požadavky mezi odběry bytů a plánovaného domova důchodců budou v objektech instalovány tlakově závislé předávací stanice umožňující provozování soustav jednotlivých objektů s odlišnými teplotami, dynamickými tlaky a časovým programem. Předávací stanice budou dodány včetně systémů MaR.

Předizolované potrubí – rozvod topné vody

Pro rozvod  je v plném rozsahu použito potrubí pro bezkanálový rozvod - dodavatel bude vybrán výběrovým řízením. Potrubí bezkanálového rozvodu bude  uloženo ve výkopu o průměrné hloubce 1,1 m. Spojky budou provedeny až po svaření potrubí a tlakové zkoušce úseku.  V místech předpokládaných dilatací je potrubí obloženo dilatačními polštáři v rozsahu daném statickým výpočtem tepelné sítě.  Po dokončení spojek bude potrubí zasypáno prosetým pískem, zásyp postupně hutněn a proveden konečný zásyp zeminou do úrovně terénu.

Nové předizolované potrubí bude u jednotlivých objektů ukončeno hlavními uzávěry uvnitř objektu. Prostory pro umístění předávacích stanic budou specifikovány v dalším stupni PD po odsouhlasení s majiteli objektů. Na tento přívod pak bude navazovat objektová předávací stanice. V objektech DPS a stávající uhelné kotelny Peškova čp. 941, bude potrubí ukončeno po vstupu do strojovny.

Předizolované potrubí – rozvod teplé vody a cirkulace

Pro rozvod  je v plném rozsahu použito plastové (PEX) potrubí pro bezkanálový rozvod - dodavatel bude vybrán výběrovým řízením. Potrubí bezkanálového rozvodu bude  uloženo ve společném výkopu s rozvodem topné vody o průměrné hloubce 1,1 m. Spojky budou provedeny až po provedení dokonalé montáže tvarovek a tlakové zkoušce úseku.  V místech předpokládaných dilatací je potrubí obloženo dilatačními polštáři v rozsahu daném statickým výpočtem tepelné sítě.  Po dokončení spojek bude potrubí zasypáno prosetým pískem, zásyp postupně hutněn a proveden konečný zásyp zeminou do úrovně terénu.

Komunikační vedení

Instalované podcentrály předávacích stanic zajišťující jejich regulaci a umožní rovněž přenos všech naměřených veličin do centrálního dispečinku, zpětně je možno ovládat jednotlivé akční členy a čerpadla. Pro propojení bude v trase teplovodu založeno metalické komunikační vedení, kabel bude založen do trubek DHPE DN32. Typologie komunikačního vedení bude určena na základě podmínek pro daný dispečerský systém (určen výběrovým řízením).

Provoz nově vzniklé soustavy CZT:

Nově vzniklá tepelné soustava se vyznačuje spoluprácí dvou tepelných zdrojů s podstatně rozdílnými provozními náklady na primární energii. Pro základní zatížení bude využíván přednostně kotel na spalování biomasy o tepelném výkonu 2,5 MW. Zde ze předpokládá využití instalovaného výkonu minimálně 3200 hodin za rok a tím pokrytí cca 80% spotřeby tepla pro obě sídliště.

Společně s provozem kotle na splování biomasy bude provozována kogenerační jednotka zajišťující dodávku elektrické energie pro technologii kotelny (dodávka do sítě se nepředpokládá).

Plynové kotle 2 x 2,2 MW tvoří špičkový zdroj při nižších venkovních teplotách, popřípadě zálohu při odstavení kotle na spalování biomasy.

    - Popis technologické části

Popis a hlavní charakteristiky jednotlivých provozních souborů jsou uvedeny v následujícím textu.

#### PS 01	Předávací stanice v objektech

Část 01-1, technologická strojní část stanic

Nové teplovodní rozvody v sídlišti Blatenská budou vyžadovat osazení nových objektových předávacích stanic do všech zásobovaných objektů. Požadovaný výkon musí být dosažen při parametrech topné vody:

Tepelný vstup	 			teplá voda 	95/65°C					Regulovaný výstup do topných soustav	teplá voda    	75/65°C					Minimální tlakové diference na vstupu  			40 kPa

Objektové tlakově závislé předávací stanice budou zajišťovat pouze dodávku a regulaci topné vody.  Ohřev TUV bude ponechán i po rekonstrukci lokální v jednotlivých bytech. Cirkulační čerpadla teplovodního systému budou vybavena elektronickou regulací tlakové diference - umožněna instalace termostatických ventilů bez dalších stabilizačních prvků. Regulace nově instalovaných předávacích stanic bude umožňovat komunikaci s dispečinkem.

V objektu ZŠ Blatenská, objektu DPS Palackého a ve strojovně kotelny Peškova 941 bude provedeno napojení na stávající vnitřní rozvody tak, aby byla plně využita stávající technologie strojoven kotelen. Jedná se o atypická řešení která budou individuálně navržena po dohodě s provozovatelem v dalších stupních PD. Předávací stanice v domovu důchodců bude řešena v rámci vlastní stavby a není součástí tohoto zadání.

Celkem bude nově instalováno 19 předávacích stanic a upravovány 3 strojovny stávajících plynových kotelen. Všechny stanice budou bez ohřevu TUV, tepelný přívod bude v době mimo topnou sezonu odstaven.

| Stanice | Topný výkon kW | Počet | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Typu OPS-50 | 50 | 11 | Rozsah 42 – 50 kW |
| Typu OPS-75 | 75 | 7 | Rozsah 55 – 75 kW |
| Typu OPS- 160 | 160 | 1 | Pro stanici 151 kW |
| Úprava strojovny ŽŠ Blatenská | 400 | 1 | včetně zapojení na přívodu TUV na rozvod objektu |
| Úprava strojovny DPS Palackého | 220 | 1 |  |
| Přestavba kotelny Peškova čp. 941 | 210 | 1 | napojit na stávající rozvod pro objekty |
| Předávací stanice celkem |  | 22 |  |

Tlakově závislé stanice typu OPS  jsou určeny pro objekty ve kterých není požadována příprava TUV. Tyto stanice budou řešeny jako typové bloky, ze kterých budou napojovány nové teplovodní soustavy objektů provozované na tepelný spád 75/65°C.

Přívod a měření odběru tepla:

Přívodní potrubí bude ukončeno na hlavních uzávěrech – přivařovací kulové kohouty  PN16 shodné dimenze s přívodním potrubím. Do nově řešeného měrného úseku bude nainstalován  měřič tepla. Přívodní potrubí bude přivedeno na vstupy předávací stanice. Tato část vnitřních rozvodů bude uzpůsobena dle dispozic jednotlivých objektů.

Vytápění objektu:

Cirkulace ÚT v objektu bude zajištěna vlastním cirkulačním čerpadlem s elektronickou regulací diferenčního tlaku. Jelikož budou rozvody v zásobovaných objektech řešeny v rámci rekonstrukce nové, budou vypočteny pro tepelný spád 10°C. Za všech provozních stavů je nutno zajistit požadovanou cirkulaci.  Předávací stanice musí vyhovovat pro instalaci termostatických ventilů. Množství topné vody z rozvodu CZT je kvantitativně řízeno regulačním ventilem  se servopohonem. Při odstavení otopné soustavy ventil plně uzavře  cirkulační čerpadlo bude po vychlazení vody vypnuto.

Příprava TUV:

Bude zajištěna lokálně v jednotlivých bytech. V předávacích stanicích není příprava TUV řešena. Objekty ZŠ a DPS budou napojeny na stávající zdroj TUV v kotelně (čtyřtrubkový rozvod).

Regulace tlakové diference:

S ohledem vyšší  tlakové diference v rozvodu CZT je  při různých provozních režimech soustavy budou na tepelných vstupech do stanice instalovány aktivní regulátory diferenčního tlaku. Bude tak stabilizována požadovaná minimální tlaková diference 40  kPa na vstupu do stanice.

Topný okruh

Elektroventil regulace vytápění 			 20 kPa							Měřič tepla a armatury				 15 kPa							Rezerva na potrubní rozvody			   5 kPa

Potřebný tlak na tepelném vstupu 	 	 40 kPa

Část 01-2, technologická elektroinstalace + MaR

Pro regulaci chodu objektových  předávacích stanic bude využita podcentrála umožňující variabilní nastavení regulačních okruhů podle potřeb jednotlivých stanic a dále komunikaci po metalickém vedení na centrální dispečink v kotelně. Dodavatel tepla bude zároveň provozovatelem těchto stanic, dispečerským řízením je pak umožněno trvalé monitorování provozu i dálková změna požadovaných parametrů. Podmínkou pro volbu regulátoru je možnost komunikace s řídícím počítačem na dispečinku kotelny.

Regulační okruhy pro  řízení tlakově závislé předávací stanice

1. 	regulace teploty topné vody v závislostí na venkovní teplotě

2.	programové řízení doby vytápění, blokace chodu cirkulačního čerpadla

3.	blokace chodu cirkulačních čerpadel při poklesu teploty topné vody pod 40°C

Komunikační vedení

Podcentrála stanice umožní přenos všech naměřených veličin do centrálního dispečinku, zpětně je možno ovládat jednotlivé akční členy a čerpadla. Pro propojení bude v trase teplovodu založeno metalické komunikační vedení. Kabel bude založen do trubek DHPE DN32.

    - Odpadové hospodářství, likvidace odpadů

Při provozu a údržbě nově instalovaných předávacích stanic bude vznikat velmi malé množství odpadů, převážně různé druhy obalových materiálů (papírové, plastové a pod.).  Tyto odpady budou odváženy na základě smlouvy s firmou, která je oprávněna ve městě Horažďovice  tyto odpady odebírat.

    - Ochrana ovzduší

Zařízení a technologie řešená ve stavbě 02 nemá žádný záporný vliv na okolní prostředí. Kladně se projeví snížením exhalací u objektů ve kterých bude provedeno zrušení lokálních plynových kotelen (DPS, ZŠ Blatenská). Markantně se snížení exhalací projeví na sídlišti „Blatenská“, kde bude zrušeno velké množství lokálních topenišť s nízkou hladinou rozptylu (stávající bytové domy). U objektů vytápěných elektrickou energií se snížení exhalací projeví sprostředkovaně  při výrobě elektrické energie. Instalací objektových předávacích stanic dojde ke snížení spotřeby tepla na vytápění vlivem dokonalé regulace teploty topné vody a doby vytápění podle požadavků provozovatelů.

    - Ochrana proti hluku

Zdrojem nízké hladiny hluku budou zejména cirkulační čerpadla ve stanicích a hydraulický hluk regulačních ventilů. Již preventivně jsou navržena následující opatření:

Cirkulační čerpadla jsou mokroběžná s elektronickou (frekvenční) regulací tlakové diference, napojení na výstupní potrubí bude provedeno přes gumové kompenzátory. Potrubní rozvody předávací stanice budou uloženy v objímkách s gumovou výstelkou.

Na tepelném vstupu bude osazen aktivní regulátor tlakové diference stabilizující tlakovou diferenci na hodnotě 40 kPa. Při této tlakové diferenci se na regulačních armaturách neprojevuje žádný hydraulický hluk.

    - Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob

Předávací stanice v odběrných místech budou odděleny zábranou. Vstupní dveře budou uzamčeny. Do tohoto prostoru bude mít vstup pověřený pracovník dodavatele tepla a zodpovědný zástupce domovních sdružení (dle typu vlastnictví bytů v bytových domech)

## Zásady zajištění požární ochrany stavby

Instalací předávacích stanic na tepelných vstupech není žádným způsobem zvyšováno požární riziko. Veškeré prvky stanic jsou z nehořlavých materiálů. Stanice jsou bezobslužné, není nutno řešit únikové cesty.

Kotelna Okružní 882 je řešena samostatnou projektovou dokumentací řešící rovněž její požární bezpečnost.

Ve městě Horažďovice je umístěna dobrovolná jednotka JSDH.

## Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Dispoziční uspořádání prostorů, zařízení a pracovišť bude navrženo v souladu s normami ČSN 73 5105 "Předpisy pro výstavbu stavebních objektů. Výrobní průmyslové budovy", ČSN 73 4130 "Schodiště a šikmé rampy", ČSN 74 3305 "Ochranná zábradlí", ČSN 74 4505 "Podlahy".

Po dobu stavby bude bezpečnost práce a ochrany zdraví zajišťovat dodavatel.  Stavební postupy budou v souladu s příslušnými předpisy, zejména co se týče zabezpečení výkopů a používání stavebních strojů a nářadí.

## Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh stavby nepočítá s užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

## Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

Nově instalovaný kotel na spalování fytomasy značně snižuje produkci CO2 a to i ze snížené spotřeby zemního plynu ve stávajících plynových kotlích. Dále budou odstraněny lokální topeniště na tuhá paliva (hnědé uhlí)  v objektech sídliště „Blatská“ a bloková kotelna pro objekty č.p. 939 – 944 v ulici Peškova. U všech těchto zdrojů není zajištěno žádné čištění spalin (s ohledem na velikost) a k rozptylu dochází ve velmi nízkých hladinách.

Celkem budou odstaveny zdroje na spalování hnědého uhlí o celkovém výkonu 1302 kW

Negativní vlivy výstavby a provozu nového zdroje na jednotlivé složky životního prostředí budou pod limitními hodnotami danými zákonnými předpisy, rovněž jako negativní vlivy na obyvatele.  U předkládaného záměru existují i pozitivní vlivy na životní prostředí – využití obnovitelného zdroje energie, pozitivní bilance oxidu uhličitého apd.

## Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba vzhledem ke svému charakteru a vlastnostem lokality nevyžaduje zvláštní opatření před účinky vnějšího prostředí, jako jsou povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, radon a hluk.

## Civilní ochrana

    - Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany

Stavba nebude využívána k ochraně obyvatelstva.

    - Řešení zásad prevence závažných havárií

Provoz teplovodních rozvodů nevyvolá žádná rizika závažných havárií.  Případné úniky provozních hmot (neznečištěná teplá voda) budou mít pouze lokální dopady v místě havárie. Použité látky nepředstavují žádná bezpečnostní ani zdravotní rizika.  Požární rizika jsou řešena ve zprávě požární bezpečnosti.

    - Zóny havarijního plánování

Zóny havarijního plánování není třeba vytvářet.

# Výkresová dokumentace

D.b) - 01	Větev 1. – připojení objektů ZŠ Blatenská				1:1000

D.b) - 02.	Větev 2. – připojení nových objektů					1:1000

D.b) - 03.	Výpočtové schéma pro větve č.1 a č.2

D.b) - 04.	Větev 3. – situace sídliště Blatenská					1:1000

D.b) - 05.	Výpočtové schéma pro větev č.3

D.b) - 06.	Funkční schéma objektových stanic

Ing. Karel Štěbeták

K-PROJEKT

Antonínská 15/II, Dačice

Dokumentace pro Územní rozhodnutí

spalování biomasy v systému czt       městA  horažďovice

včetně likvidace tepelných zdrojů na spalování uhlí

stavba 02 – rozšíření systémů czt  zásobovaných z kotelny na spalování fytomasy

město horažďovice

Náměstí  Míru 1, 341 01  Horažďovice

Ing. Karel Štěbeták

K-PROJEKT

Antonínská 15/II, Dačice

Dokumentace pro Územní rozhodnutí

spalování biomasy v systému czt       městA  horažďovice

včetně likvidace tepelných zdrojů na spalování uhlí

stavba 02 – rozšíření systémů czt  zásobovaných z kotelny na spalování fytomasy

město horažďovice

Náměstí  Míru 1, 341 01  Horažďovice

OBSAH

Textová část dokumentace

Výkresová část dokumentace

D.b) - 01	Větev 1. – připojení objektů ZŠ Blatenská	1:1000

D.b) - 02.	Větev 2. – připojení nových objektů		1:1000

D.b) - 03.	Výpočtové schéma pro větve č.1 a č.2

D.b) - 04.	Větev 3. – situace sídliště Blatenská		1:1000

D.b) - 05.	Výpočtové schéma pro větev č.3

D.b) - 06.	Funkční schéma objektových stanic

Dokladová část dokumentace

OBSAH

Textová část dokumentace

Výkresová část dokumentace

D.b) - 01	Větev 1. – připojení objektů ZŠ Blatenská	1:1000

D.b) - 02.	Větev 2. – připojení nových objektů		1:1000

D.b) - 03.	Výpočtové schéma pro větve č.1 a č.2

D.b) - 04.	Větev 3. – situace sídliště Blatenská		1:1000

D.b) - 05.	Výpočtové schéma pro větev č.3

D.b) - 06.	Funkční schéma objektových stanic

Dokladová část dokumentace

OBSAH

Textová část dokumentace

Výkresová část dokumentace

D.b) - 01	Větev 1. – připojení objektů ZŠ Blatenská	1:1000

D.b) - 02.	Větev 2. – připojení nových objektů		1:1000

D.b) - 03.	Výpočtové schéma pro větve č.1 a č.2

D.b) - 04.	Větev 3. – situace sídliště Blatenská		1:1000

D.b) - 05.	Výpočtové schéma pro větev č.3

D.b) - 06.	Funkční schéma objektových stanic

Dokladová část dokumentace