Ing. Karel Štěbeták

K-PROJEKT

Palackého nám. 6/I, Dačice

e-mail:  k-projekt @ seznam. cz

IČO: 102 90 508   DIČ: CZ470815444

DOKUMENTACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP

LIKVIDACE LOKÁLNÍCH ZDROJŮ NA FOSILNÍ PALIVA, ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA SYSTÉM

CZT MĚSTA HORAŽĎOVICE

Investor:   MĚSTO HORAŽĎOVICE

Náměstí Míru 1 ,

341 01 Horažďovice

Datum: duben 2010

Identifikace

| #### Zadavatel: |  |
| --- | --- |
| název | Město Horažďovice |
| právní forma | výkon státní správy a samosprávy v souladu se zákonem 128/2000 Sb. |
| adresa | Náměstí Míru 1, 341 01 Horažďovice |
| telefon | 376 547 579 |
| fax | 376 547 529 |
| IČO | 002 55 513 |
| zástupce | Mgr. Jindřiška Jůdová – starostka města |

| #### Provozovatel: |  |
| --- | --- |
| název | BYTSERVIS SUŠICE spol.s r.o.. |
| adresa | Tichá 873/II, 342 01 Sušice |
| telefon | 376523321 |
| IČO | 45359601 |
| zástupce | Ing. Zbyněk Pokorný |

| #### Zpracovatel projektové dokumentace |  |
| --- | --- |
| jméno | Ing. Karel Štěbeták |
| název firmy | K- PROJEKT |
| adresa | Antonínská 15/II, 380 01 Dačice |
| telefon | 384 420 362 |
| fax | 384 420 362 |
| IČO | 102 90 508 |
| číslo a datum oprávnění | zapsán pod číslem 0100148 jako autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení v seznamu ČKAIT |

- Obsah:

A	Úvodní údaje	5

B	Průvodní zpráva	6

B.1	Charakteristika území a stavebního pozemku	6

B.1.a	Poloha v obci	6

B.1.b	Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci	7

B.1.c	Soulad záměru s územně plánovací dokumentací	7

B.1.d	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	7

B.1.e	Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu	7

B.1.f	Geologické a hydrogeologické poměry stavby	7

B.1.g	Poloha vůči záplavovému území	7

B.1.h	Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí	7

B.1.i	Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby	8

B.1.j	Zajištění vody a energií po dobu výstavby.	8

B.2	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	8

B.2.a	Účel užívání stavby	8

B.2.b	Trvalá nebo dočasná stavba	8

B.2.c	Novostavba nebo změna dokončené stavby	8

B.2.d	Etapizace výstavby	8

B.3	Orientační údaje stavby	9

B.3.a	Základní údaje o kapacitě stavby	9

B.3.b	Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a elektrické energie	9

B.3.c	Celková spotřeba vody	9

B.3.d	Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod	9

B.3.e	Požadavky na kapacity veřejné komunikační sítě	9

B.3.f	Členění stavby na stavební objekty	9

B.3.g	Členění technologického zařízení stavby	9

B.3.h	Předpokládané zahájení a lhůta výstavby	10

C	Souhrnná technická zpráva	11

C.1	Popis stavby	11

C.1.a	Zdůvodnění výběru stavebního pozemku	11

C.1.b	Zhodnocení staveniště	11

C.1.c	Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení	11

C.1.d	Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,                                                               stavebního, technologického a provozního)	11

C.2	Stanovení podmínek pro přípravu výstavby	11

C.2.a	Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech	11

C.2.b	Údaje o ochranných pásmech	12

C.2.c	Požadavky na bourací práce a kácení porostů	12

C.2.d	Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu                                                                                a pozemků určených k plnění funkce lesa	12

C.2.e	Územně technické podmínky dotčeného území	12

C.2.f	Související stavby, deponie přebytečné zeminy	12

C.3	Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii	13

C.3.a	Základní popis navrhované technologie	13

C.3.b	Předpokládané kapacity provozu a výroby	13

C.3.c	Předpokládané potřeby materiálů a surovin	13

C.3.d	Popis stavební části	13

C.3.e	Popis technologické části	16

C.3.f	Odpadové hospodářství, likvidace odpadů	18

C.3.g	Ochrana ovzduší	18

C.3.h	Ochrana proti hluku	18

C.3.i	Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob	18

C.4	Zásady zajištění požární ochrany stavby	19

C.5	Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání	19

C.6	Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	19

C.7	Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů	19

C.8	Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	19

C.9	Civilní ochrana	19

C.9.a	Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany	19

C.9.b	Řešení zásad prevence závažných havárií	19

C.9.c	Zóny havarijního plánování	19

D	Výkresová dokumentace	20

# Úvodní údaje

Obsahem této projektové dokumentace je rozšíření stávajícího systému CZT do lokality bytových domů ve kterých je doposud instalováno lokální vytápění jednotlivých místností kamny na tuhá paliva. V lokalitě dochází k nízké hladině rozptylu spalin z nedokonalého spalování  (převážně hnědého uhlí).

| Název projektu: | Likvidace lokálních zdrojů na fosilní paliva, rozšíření stávajících rozvodů a napojení objektů na systém CZT města Horažďovice |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Sídliště „Blatenské“ ,Horažďovice |
| Investor: | Město Horažďovice, Náměstí Míru 1, 341 01 Horažďovice |
| Projektant: | Ing. Karel Štěbeták K-PROJEKT Antonínská 15/II, 380 01 Dačice |
| Stupeň projektové dokumentace: | dokumentace pro podání žádosti na OPŽP provedena v rozsahu pro územní rozhodnutí |

- Abstrakt:

Dokumentace navazuje na výstupy  Energetického auditu města Horažďovice. Audit se zabývá analýzou současného stavu spotřeby energie a navrhuje soubory energeticky úsporných opatření. Zvláštní důraz byl kladen na omezení spotřeby fosilních paliv v okrajových lokalitách města.

Navržený systém je založen na postupných krocích s konečným řešením zajišťujícím dodávku tepla do objektů napojených na stávající systém CZT a po realizaci stavby nových teplovodů i do dalších objektů v lokalitě.

Řešená stavba zahrnuje rozšíření stávajícího systému CZT do objektů ve správě města situovaných mimo současnou oblast  zásobovanou ze systému CZT – zdroj plynová kotelna OKRUŽNÍ.  K těmto objektům bude proveden pouze dvoutrubkový rozvod s ohledem na minimální spotřebu TV (teplé vody) v objektech.

Stavba nových rozvodů je řešena touto dokumentací.

# Průvodní zpráva

## Charakteristika území a stavebního pozemku

    - Poloha v obci

Stávající kotelna na spalování zemního  plynu je situována na okraji sídliště v ulici Okružní 882.  Stávající systém čtyřtrubkového rozvodu zásobuje v současné době obytný soubor situovaný SZ od kotelny. Nově bude připojeny celý bytový soubor – sídliště Blatenská – vytápěn lokálně kamny na tuhá paliva.  Připojení nových objektů  bude provedeno dvoutrubkové, nadále bude zachována stávající decentralizovaná příprava teplé vody v jednotlivých bytech. Čtyřtrubkově bude připojen pouze domov důchodců a ZŠ „Blatská“ (výhled)

Umístění  stavby je znázorněno principielně na následujícím obrázku:

Obr.  2 - Plánek nové lokality – Blatenské sídliště

    - Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci

Jedná se o výstavbu nového potrubí systému mezi stávající soustavou CZT od kotelny do stávajícího sídliště „Blatská“. Trasy potrubí respektují současné majetkové vztahy k pozemkům a požadavky ÚZP pro plánovanou výstavbu. Jedná se o novou trasy předizolovaného potrubí založeného převážně v chodnících a zelených plochách sídliště.

Plánované práce nejsou v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací města Horažďovice.

    - Soulad záměru s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

    - Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Bude doplněno po obdržení požadavků v rámci PD pro stavební povolení a výběr dodavatele.

    - Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Nově budovaná trasa pro sídliště „Blatenská“ bude vedena jako samostatná větev přímo ze strojovny kotelny. Při úpravě a rozšiřování rozvodů CZT je provedena úprava tepelných vstupů v zásobovaných objektech sídliště. Vlastní stavba nevyžaduje po svém dokončení žádné vazby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Předávací stanice v objektech budou napojeny na vnitřní společný rozvod EI objektů a na topný systém těchto bytových domů. V objektech sídliště „Blatenská“ bude v rámci zateplování a sanace těchto domu instalován nový teplovodní otopný systém.

Pro komunikaci jednotlivých předávacích stanic v objektech s centrálním dispečinkem soustavy bude založeno nové komunikační vedení. U větví č.1  a č.2 bude vedení napojeno na již založené metalické komunikační vedení.

    - Geologické a hydrogeologické poměry stavby

Z geologického hlediska lokalita leží v moldanubické oblasti, která je nejsilněji metamorfovanou a nejhlouběji obnaženou částí variského horstva. Území je součástí Střelskohoštické pahorkatiny, což je ploché území v povodí Otavy, ležící na granodioritech středočeského plutonického komplexu, pliocenních píscích a jílech. Půda je zrnitostně lehká, písčitá až hlinitopísčitá často s převládajícím podílem skeletu Půdní profil je mělký až středně hluboký. Půda neobsahuje kontaminanty.

V rámci zpracovávání projektu pro stavební povolení budou provedeny ve význačných bodech sondy pro určení třídy těžitelnosti při prováděných výkopových pracích

    - Poloha vůči záplavovému území

Liniová stavba teplovod není v záplavovém území řeky Otavy.

    - Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Trasa propojovacího potrubí je volena zásadně po pozemcích v majetku města Horažďovice. Z tohoto hlediska je trasa vedena v některých úsecích nelogicky, s ohledem na majetkoprávní vztahy se však jedná o jedinou možnou trasu. Seznam dotčených pozemků a jejich majitelů je doložen v příloze.

V sídlišti „Blatská“ se jedná o vybudování nových dvoutrubkových teplovodních rozvodů využívající trasy pokud možno mimo komunikace a zpevněné plochy. Trasy rozvodů jsou provedeny pouze  po pozemcích v majetku města Horažďovice. Majitelé značného množství sousedících pozemků budou informováni v dostatečném předstihu veřejnou vyhláškou města.

Křižovatka s komunikací – ulice Blatenská, par.č. 2660/1 je provedena s využitím stávajícího prostupu, založeny 2 x trubka DN400.l Tento prostup plně vyhovuje pro zatažená předizolovaného potrubí DN125/250 mm.

    - Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

K přístupu na liniovou stavbu budou sloužit stávající místní komunikace a zpevněné plochy na sídlištích. Při práci na trasách ve volném terénu bude přístup zajištěn vždy po pozemcích v majetku města Horažďovice.

    - Zajištění vody a energií po dobu výstavby.

Při provádění prací v blízkosti kotelny a objektů v majetku investora bude zásobování vodou a energií po dobu výstavby zabezpečeno ze stávajících rozvodů těchto objektů. V ostatních prostorech bude potřebná elektrická energie zajišťována pomocí vlastních malých energocentrál, potřebná vody bude dovážena v cisternách. Při výstavbě liniových tras je potřeba těchto energií minimální.

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

    - Účel užívání stavby

Jedná se o liniovou stavbu, jejímž účelem je navýšení  odběru tepla z kotelny OKRUŽNÍ 882, ve které vlivem zateplování napojených objektů je dostatečná rezerva tepelného výkonu stávajícího technologického zařízení. Navyšování odběrů z centrálního zdroje je také cesta ke snižování ceny dodávaného tepla ze soustavy CZT.

Dále dojde k likvidaci velkého počtu lokálních zdrojů tepla spalující tuha paliva s nízkým rozptylem škodlivin do okolí.

Předávací stanice v objektech budou zajišťovat pouze  regulaci topné vody pro topný systém.

    - Trvalá nebo dočasná stavba

U všech staveb se jedná o stavby trvalé.

    - Novostavba nebo změna dokončené stavby

Potrubí rozvodu CZT (dvoutrubkový rozvod)  i předávací stanice v objektech jsou novostavby.

    - Etapizace výstavby

Celý projekt bude vybudován najednou, bez časového členění na etapy. Vlastní vnitřní rozvody ÚT v objektech a zateplování těchto objektů jsou prováděny vlastníky jednotlivých nemovitostí na své náklady.

## Orientační údaje stavby

    - Základní údaje o kapacitě stavby

Navýšení odběrů tepla z kotelny  - větev 3, odběr 1392 kW	(včetně rezervy 300 kW pro plánovaný domov důchodců)

Větev 3 je nově navržena jako dvoutrubková o tepelném spádu 95/65°C. Na tepelných vstupech do objektů budou instalovány tlakově závislé předávací stanice bez ohřevu TUV. V době mimo topné  období budou všechny topné větve odstaveny. V objektech sídliště Blatenská bude i nadále ponechán decentralizovaný ohřev TUV přímo v bytových jednotkách.

    - Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a elektrické energie

Navržené rozvody systému CZT slouží pouze k dopravě a distribuci tepelné energie od zdroje ke spotřebitelům. Samotné rozvody topné vody  nejsou spotřebiteli distribuované energie.

Elektrická energie spotřebovávána v předávacích stanicích na zajištění čerpací práce, bude odebírána z vnitřního rozvodu objektu zásobovaných objektů – fakturační odběr společné spotřeby. Předpokládaná roční spotřeba na jednu předávací stanice bude (dle velikosti stanice) v rozmezí 700 – 1350 kWh/rok

    - Celková spotřeba vody

Není žádný požadavek na spotřebu vody.

    - Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

Nedochází k žádné produkci splaškových vod, povrch prováděných výkopů bude uveden vždy do původního stavu.

    - Požadavky na kapacity veřejné komunikační sítě

Není  žádný požadavek na zřizování nových telefonních linek. Procesní komunikace mezi kotelnou a předávacími stanicemi v lokalitě sídliště probíhá po vlastních metalických komunikačních linkách.

V nových trasách bude ve výkopu založeno vedení nové (metalický kabel v ochranné trubce).

    - Členění stavby na stavební objekty

SO-01 	Nový dvoutrubkový rozvod sídliště „Blatenská“

    - Členění technologického zařízení stavby

PS 01 úprava technologie strojovny

PS 02 Předávací stanice v objektech

část 01-1	technologická část stanic

část 01-2	technologická elektroinstalace + MaR

    - Předpokládané zahájení a lhůta výstavby

| Rozhodnutí o umístění stavby | 10/2009 |
| --- | --- |
| Stavební povolení | 8/2010 |
| Výběr dodavatele | 10/2010 |
| Zahájení stavby | 2/2011 |
| Zahájení zkušebního provozu | 9/2011 |

# Souhrnná technická zpráva

## Popis stavby

    - Zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Při výběru pozemků pro nové potrubní rozvody CZT byly nejdůležitějším ukazatelem majetkové vztahy k pozemkům. Potrubí je v celé trase navrženo na pozemcích v majetku města Horažďovice. S ohledem na značné množství majitelů ostatních pozemků a jejich obtížná dosažitelnost a nemožnost dohody, neumožňuje volit technicky dokonalejší, kratší a tím i levnější trasu propojovacího potrubí

Pozemky pro rekonstrukci rozvodů CZT jsou v majetku města Horažďovice. Pouze pro umístění stanic  v objektech jiných uživatelů je nutno smluvně zajistit možnost instalace zařízení (právní formu určí investor).

    - Zhodnocení staveniště

Výše uvedená staveniště vyhovují požadavkům a s ohledem na vlastnictví pozemků městem Horažďovice nevznikají žádné problémy z nevyřešených majetkoprávních vztahů. S ohledem na tyto okolnosti je vybrané technické řešení možné.

    - Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Teplovodní soustava a propojovací potrubí jsou podzemní inženýrské sítě bez jakýchkoliv vnějších znaků.

    - Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,                                                               stavebního, technologického a provozního)

Jedná se o liniovou stavbu, potrubí je ve všech částech trasy uloženo v zemi. Povrchy výkopů budou uvedeny do původního stavu. Pro přechod potrubí větve 3 přes ulicí Blatenská  bude využit stávající prostup vybudovaný v předstihu při rekonstrukci uvedené komunikace. Předávací stanice budou instalovány v technických podlažích napojovaných objektů, nový teplovodní otopný systém bude přizpůsoben tomuto technickému řešení.

Nové otopné soustavy v objektech budou výpočtově řešeny pro parametry topné vody vnitřních okruhů 75/65°C, rozvod v bytech bude horizontální s instalací měřičů tepla pro jednotlivé byty.

## Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

    - Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech

Návrh tras teplovodů vychází z platné katastrální mapy, obhlídky místa stavby, komunikačních tras a vhodných pozemků pro založení nového teplovodního potrubí. Je nutno využít stávající prostup pod ulicí Blatenská (2 x 400 mm) tak, aby nebyl narušen povrch komunikace.

    - Údaje o ochranných pásmech

Při realizaci liniových staveb potrubních rozvodů bude ochranné pásmo 1 m od osy krajních potrubí. Při realizaci budou respektována ochranná pásma stávajících podzemních inženýrských sítí.

- distribuční rozvodnou síť NN elektrické energie 		ČEZ Distribuce a.s.

- vodovodní řad sídliště 						1.JVS a.s. České Budějovice

- místní kanalizace						1.JVS a.s. České Budějovice

- místní i dálková telefonní síť 					O2 a.s. Praha

- napojení na středotlaký plynovod				RWE a.s. Plzeň

-	veřejné osvětlení						Elektroslužby Burda Václav

-	kabeloví televize UPC						UPC Česká republika

-	internet								Šumava net (Petr Bláha)

-	teplovodní rozvody 						Bytservis Sušice

Výše uvedení provozovatelé sítí budou s trasou nových teplovodních rozvodů seznámeni a jejich stanoviska budou respektována v dalším stupni PD.

    - Požadavky na bourací práce a kácení porostů

Po navržené trase plynovodu nejsou žádné nadzemní stavby.  Křížení se stávajícími sítěmi ve městě bude řešeno v rámci projektu pro stavební povolení s respektováním požadavků správců stávajících sítí.

Stavba  rovněž nevyžaduje žádné kácení stromů a porostů.

    - Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu                                                                                a pozemků určených k plnění funkce lesa

Při výstavbě nedojde k záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Po dokončení prací bude povrch výkopu uveden do původního stavu.

    - Územně technické podmínky dotčeného území

Při stavbě teplovodních rozvodů se jedná se o typickou liniovou stavbu vedenou z části ve volném terénu a z části v zastavěném území převážně mimo komunikace bez napojení na ostatní sítě.  Případné kolize se stávajícími sítěmi budou řešeny na základě stanovisek jednotlivých správců v dalším stupni PD.

    - Související stavby, deponie přebytečné zeminy

Přebytečná nekontaminovaná zemina z prováděných výkopů bude podle svého charakteru částečně využita na terénní úpravy prováděné investorem, popřípadě uložena na řízené skladce města Horažďovice. Nepředpokládá se žádná kontaminace vytěžené zeminy.

Deponie na část vytěžené zeminy z výkopů ve městě bude vymezena na volných pozemcích města v blízkosti plánované trasy teplovodu. Tato zemina bude vracena zpět na zásypovou vrstvu nad rozvodem potrubí.

## Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

    - Základní popis navrhované technologie

Ve strojovně kotelny budou v rámci provedeny úpravy technologie strojovny tak, aby bylo možno provozovat stávající soustavy větev č.1 a č.2 nadále s regulovanou teplotou topné vody o výpočtových parametrech 90/65°C pro přímé napojení otopných soustav objektů.

Nově budovaná větev bude provozována na vyšší tepelný spád 95/65°C a v zásobovaných objektech budou instalovány tlakově závislé objektové předávací stanice. Vnitřní otopná soustava pak bude dimenzována na parametry 75/65°C. Cirkulační čerpadla předávacích stanic budou vybavena frekvenční regulací tlakové diference tak, aby byla umožněna správná funkce instalovaných termostatických ventilů.

Topná větev č.3  (nová pro sídliště „Blatenská“)							   -	celkový tepelný výkon					742,8 kW				   -	výpočtové parametry (ekvitermně regulováno)		85/65°C				   -	výpočtový tepelný spád					20°C					   -	průtok na vstupu do větve 				32,0 m3/hod				   -	výpočtová tlaková diference na výstupu			80 kPa

Požadavky na tepelný zdroj celkem (kotelna OKRUŽNÍ 882)						   -	celkový tepelný výkon pro topné soustavy		4410 kW				   - 	současnost odběrů tepla 				0,85					   -	požadovaný tepelný výkon pro odběry			3748 kW				   -	tepelné ztráty teplovodních rozvodů			  202 kW

Požadovaný tepelný výkon zdroje pro topné větve	3950 kW

    - Předpokládané kapacity provozu a výroby

Požadovaný tepelný výkon teplovodních soustav (konečný stav)		3950 kW

Roční výroba tepla v novém zdroji (po připojení nových odběrů)						   bez výroby tepla pro ohřev TUV				 	          28 061 GJ.

    - Předpokládané potřeby materiálů a surovin

Stavby a technologie řešené ve stavbě 02 nevyžadují pro provoz žádné suroviny. Řešená zařízení slouží pouze k  přenosu tepelné energie od zdrojů ke spotřebičům a k regulaci její teploty na požadované hodnoty.

    - Popis stavební části

#### SO- 01 Nová soustava CZT – sídliště BLATSKÁ

Nový dvoutrubkový rozvod CZT 85/65°C je navržen pro zásobování stávajících bytových domů v sídlišti Blatská, ve kterých je v současné době zajištěno vytápění lokálními, popřípadě etážovými topidly na spalování hnědého uhlí. Bytové domy jsou převážně v majetku investora, při postupné sanaci budou objekty zateplovány a budou instalovány teplovodní otopné soustavy. V rámci této akce bude proveden rozvod CZT a instalovány tlakově závislé objektové předávací stanice bez ohřevu TUV (nadále prováděno lokálně el.energií).

Rozvod CZT je dimenzován i na připojení nově plánovaného areálu domova důchodců (cca 360 kW). Pro tento objekt bude provedena i samostatná  přípojka TUV ze strojovny kotelny.

Předizolované potrubí je  v plném rozsahu uloženo do nových, typologicky nejvhodnějších tras. Při křížení s ulicí Blatenská jsou využity stávající prostupy DN 400 mm založené v předstihu při rekonstrukci povrchu této komunikace. Uložení potrubí, pískové lože a zásyp budou provedeny dle typových podkladů výrobce.

Celková situace řešení dvoutrubkového rozvodu ve výkresové části v měřítku 1:1000.

Topná voda pro tento rozvod nebude nadále ekvitermně regulována v kotelně, s ohledem na ponechání lokálního ohřevu TUV v jednotlivých bytech, bude mimo topnou sezónu systém odstaven. V topném období je výpočtová teplota 85/65°C, v objektech budou instalovány tlakově závislé předávací stanice.

Regulace ve stanicích bude kvantitativní za účelem dosažení minimální teploty zpětné vody s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát.

S ohledem na vyšší spotřebu TUV v objektu plánovaného domova důchodců bude proveden přívod samostatným rozvodem TUV ze strojovny kotelny. Rozvod bude proveden předizolovaným plastovým potrubím (PEX) – přívodní potrubí 63/126, cirkulace 32/76. Potrubí je uloženo ve společné trase s rozvodem topné vody.

Výpočet potrubních rozvodů:

Podkladem pro výpočet je situace sídliště  v měřítku 1:1000 s vyznačením tras nových teplovodů a s uvedenou dimenzí potrubí v jednotlivých úsecích. S ohledem na plánovanou výstavbu domova důchodců jižně od kotelny, je v daném místě provedeno odbočení dimenzované na tepelný výkon 300 kW.

Tepelné příkony pro jednotlivé  objekty jsou převzaty z provedeného auditu a výpočtů tepelných ztrát a ročních spotřeb objektů. Pro dimenzování je uvažováno s 20% navýšení s ohledem na zátopy a přechodové stavy soustavy CZT.

Propojovací a rozvodné  potrubí CZT mezi tepelným zdrojem a jednotlivými odběrnými místy je  dimenzováno na následující provozní stavy:

Výpočtová teplota systému  CZT  	. . . . . . . . . 	     	      85/65 °C

Výpočtový rozdíl tepla     	     	. . . . . . . . . 		           20 °C

Výpočet je proveden jako celek na počítači podle tepelných toků, dimenzí a délek uvedených na schématu sítě. Pro zadání výpočtu je provedeno označení uzlů sítě a označení odběrných bodů.

Výsledné hodnoty:

Součtový tepelný výkon pro větev č.3	  	 742,8 	kW						Průtok topné vody				   32,0	m3/hod						Teplotní spád					  85/65	°C						Výpočtová tlaková diference			      80 	kPa

Z uvedených hodnot vyplývají rozdíly mezi dynamickými  tlaky na patách jednotlivých bytových domů. S ohledem na odlišné požadavky mezi odběry bytů a plánovaného domova důchodců budou v objektech instalovány tlakově závislé předávací stanice umožňující provozování soustav jednotlivých objektů s odlišnými teplotami, dynamickými tlaky a časovým programem. Předávací stanice budou dodány včetně systémů MaR.

Předizolované potrubí – rozvod topné vody

Pro rozvod  je v plném rozsahu použito potrubí pro bezkanálový rozvod - dodavatel bude vybrán výběrovým řízením. Potrubí bezkanálového rozvodu bude  uloženo ve výkopu o průměrné hloubce 1,1 m. Spojky budou provedeny až po svaření potrubí a tlakové zkoušce úseku.  V místech předpokládaných dilatací je potrubí obloženo dilatačními polštáři v rozsahu daném statickým výpočtem tepelné sítě.  Po dokončení spojek bude potrubí zasypáno prosetým pískem, zásyp postupně hutněn a proveden konečný zásyp zeminou do úrovně terénu.

Nové předizolované potrubí bude u jednotlivých objektů ukončeno hlavními uzávěry uvnitř objektu. Prostory pro umístění předávacích stanic budou specifikovány v dalším stupni PD po odsouhlasení s majiteli objektů. Na tento přívod pak bude navazovat objektová předávací stanice. V objektech DPS a stávající uhelné kotelny Peškova čp. 941, bude potrubí ukončeno po vstupu do strojovny.

Předizolované potrubí – rozvod teplé vody a cirkulace

Pro rozvod  je v plném rozsahu použito plastové (PEX) potrubí pro bezkanálový rozvod - dodavatel bude vybrán výběrovým řízením. Potrubí bezkanálového rozvodu bude  uloženo ve společném výkopu s rozvodem topné vody o průměrné hloubce 1,1 m. Spojky budou provedeny až po provedení dokonalé montáže tvarovek a tlakové zkoušce úseku.  V místech předpokládaných dilatací je potrubí obloženo dilatačními polštáři v rozsahu daném statickým výpočtem tepelné sítě.  Po dokončení spojek bude potrubí zasypáno prosetým pískem, zásyp postupně hutněn a proveden konečný zásyp zeminou do úrovně terénu.

Komunikační vedení

Instalované podcentrály předávacích stanic zajišťující jejich regulaci a umožní rovněž přenos všech naměřených veličin do centrálního dispečinku, zpětně je možno ovládat jednotlivé akční členy a čerpadla. Pro propojení bude v trase teplovodu založeno metalické komunikační vedení, kabel bude založen do trubek DHPE DN32. Typologie komunikačního vedení bude určena na základě podmínek pro daný dispečerský systém (určen výběrovým řízením).

    - Popis technologické části

Popis a hlavní charakteristiky jednotlivých provozních souborů jsou uvedeny v následujícím textu.

PS 01	Úprava technologie strojovny kotelny

Topné okruhy - oběhová čerpadla - ze strojovny kotelny jsou v současné době provedeny dva samostatné vývody do topných soustav ve kterých je zajištěna ekvitermní regulace topné vody. Regulace v odběrných místech stanicích je provedena kvantitativní - při provozu bude docházet ke změnám množství cirkulující topné vody.

Topná větev č.1 (vedená k objektu ZŠ Blatská)								   -	celkový tepelný výkon					1266 kW				   -	výpočtové parametry (ekvitermně regulováno)		90/65°C				   -	výpočtový tepelný spád					25°C					   -	průtok na vstupu do větve 				43,3 m3/hod				   -	výpočtová tlaková diference na výstupu			120 kPa

Topná větev č.2  (vedená k objektu DPS)								   -	celkový tepelný výkon					2401 kW				   -	výpočtové parametry (ekvitermně regulováno)		90/65°C			 	   -	výpočtový tepelný spád					25°C					   -	průtok na vstupu do větve 				82,5 m3/hod				   -	výpočtová tlaková diference na výstupu			120 kPa

Tyto topné větve budou ponechány beze změn, společná cirkulační čerpadla vyhovují beze změn

Topná větev č.3  (nová pro sídliště „Blatenská“)							   -	celkový tepelný výkon					742,8 kW				   -	výpočtové parametry (ekvitermně regulováno)		85/65°C				   -	výpočtový tepelný spád					20°C					   -	průtok na vstupu do větve 				32,0 m3/hod			   -	výpočtová tlaková diference na výstupu				 80 kPa

Tato topná větev bude napojena před regulací pro stávající topné větve a bude vybavena vlastními cirkulačními čerpadly zajišťujícími potřebný průtok. Čerpadla budou navržena mokroběžná osazená v klesajícím úseku potrubí v prostoru za akumulačními nádržemi

Nově navržená cirkulační čerpadla – celkem 2 ks rozvod se spádem 85/65°C

-	tepelný výkon celkem 					742,8 kW				   -	průtok při tep spádu  85/65°C	   			 32,0 m3/hod				   -	podíl na 1 čerpadlo 70%				    22,4  m3/hod				   -	dynamický tlak čerpadla 	 			   100   kPa				   -	dimenze	 					DN 80 mm 				   -	tlaková odolnost min.					    0,6 MPa				   -	napájecí napětí 					3x400 V

Čerpadla budou řízena na základě tlakové diference frekvenčním měničem, výpočtem sítě je požadována výstupní tlaková diference  80 kPa na prahu kotelny.

#### PS 02	Předávací stanice v objektech

Část 01-1, technologická strojní část stanic

Nové teplovodní rozvody v sídlišti Blatská budou vyžadovat osazení nových objektových předávacích stanic do všech zásobovaných objektů. Požadovaný výkon musí být dosažen při parametrech topné vody:

Tepelný vstup	 			teplá voda 	85/65°C					Regulovaný výstup do topných soustav	teplá voda    	75/65°C					Minimální tlakové diference na vstupu  			40 kPa

Objektové tlakově závislé předávací stanice budou zajišťovat pouze dodávku a regulaci topné vody.  Ohřev TUV bude ponechán i po rekonstrukci lokální v jednotlivých bytech. Cirkulační čerpadla teplovodního systému budou vybavena elektronickou regulací tlakové diference - umožněna instalace termostatických ventilů bez dalších stabilizačních prvků. Regulace nově instalovaných předávacích stanic bude umožňovat komunikaci s dispečinkem.

Celkem bude nově instalováno 19 předávacích stanic. Všechny stanice budou bez ohřevu TUV, tepelný přívod bude v době mimo topnou sezonu odstaven.

| Stanice | Topný výkon kW | Počet | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Typu OPS-20 | 20 | 13 | Rozsah 10 – 20 kW |
| Typu OPS-50 | 50 | 6 | Rozsah 20 – 50 kW |
| Předávací stanice celkem |  | 19 |  |

Tlakově závislé stanice typu OPS  jsou určeny pro objekty ve kterých není požadována příprava TUV. Tyto stanice budou řešeny jako typové bloky, ze kterých budou napojovány nové teplovodní soustavy objektů provozované na tepelný spád 75/65°C.

Přívod a měření odběru tepla:

Přívodní potrubí bude ukončeno na hlavních uzávěrech – přivařovací kulové kohouty  PN16 shodné dimenze s přívodním potrubím. Do nově řešeného měrného úseku bude nainstalován  měřič tepla. Přívodní potrubí bude přivedeno na vstupy předávací stanice. Tato část vnitřních rozvodů bude uzpůsobena dle dispozic jednotlivých objektů.

Vytápění objektu:

Cirkulace ÚT v objektu bude zajištěna vlastním cirkulačním čerpadlem s elektronickou regulací diferenčního tlaku. Jelikož budou rozvody v zásobovaných objektech řešeny v rámci rekonstrukce nové, budou vypočteny pro tepelný spád 10°C. Za všech provozních stavů je nutno zajistit požadovanou cirkulaci.  Předávací stanice musí vyhovovat pro instalaci termostatických ventilů. Množství topné vody z rozvodu CZT je kvantitativně řízeno regulačním ventilem  se servopohonem. Při odstavení otopné soustavy ventil plně uzavře  cirkulační čerpadlo bude po vychlazení vody vypnuto.

Příprava TUV:

Bude zajištěna lokálně v jednotlivých bytech. V předávacích stanicích není příprava TUV řešena.

Regulace tlakové diference:

S ohledem nižší  tlakové ztráty a nízké diference v rozvodu CZT je  při různých provozních režimech soustavy nebudou na tepelných vstupech do stanice instalovány aktivní regulátory diferenčního tlaku.

Topný okruh

Elektroventil regulace vytápění 			 20 kPa							Měřič tepla a armatury				 15 kPa							Rezerva na potrubní rozvody			   5 kPa

Potřebný tlak na tepelném vstupu 	 	 40 kPa

Část 01-2, technologická elektroinstalace + MaR

Pro regulaci chodu objektových  předávacích stanic bude využita podcentrála umožňující variabilní nastavení regulačních okruhů podle potřeb jednotlivých stanic a dále komunikaci po metalickém vedení na centrální dispečink v kotelně. Dodavatel tepla bude zároveň provozovatelem těchto stanic, dispečerským řízením je pak umožněno trvalé monitorování provozu i dálková změna požadovaných parametrů. Podmínkou pro volbu regulátoru je možnost komunikace s řídícím počítačem na dispečinku kotelny.

Regulační okruhy pro  řízení tlakově závislé předávací stanice

1. 	regulace teploty topné vody v závislostí na venkovní teplotě

2.	programové řízení doby vytápění, blokace chodu cirkulačního čerpadla

3.	blokace chodu cirkulačních čerpadel při poklesu teploty topné vody pod 40°C

Komunikační vedení

Podcentrála stanice umožní přenos všech naměřených veličin do centrálního dispečinku, zpětně je možno ovládat jednotlivé akční členy a čerpadla. Pro propojení bude v trase teplovodu založeno metalické komunikační vedení. Kabel bude založen do trubek DHPE DN32.

    - Odpadové hospodářství, likvidace odpadů

Při provozu a údržbě nově instalovaných předávacích stanic bude vznikat velmi malé množství odpadů, převážně různé druhy obalových materiálů (papírové, plastové a pod.).  Tyto odpady budou odváženy na základě smlouvy s firmou, která je oprávněna ve městě Horažďovice  tyto odpady odebírat.

    - Ochrana ovzduší

Zařízení a technologie řešená ve stavbě teplovodů nemá žádný záporný vliv na okolní prostředí. Markantně se snížení exhalací projeví na sídlišti „Blatenská“, kde bude zrušeno velké množství lokálních topenišť s nízkou hladinou rozptylu (stávající bytové domy). U objektů vytápěných elektrickou energií se snížení exhalací projeví sprostředkovaně  při výrobě elektrické energie. Instalací objektových předávacích stanic dojde ke snížení spotřeby tepla na vytápění vlivem dokonalé regulace teploty topné vody a doby vytápění podle požadavků provozovatelů.

    - Ochrana proti hluku

Zdrojem nízké hladiny hluku budou zejména cirkulační čerpadla ve stanicích a hydraulický hluk regulačních ventilů. Již preventivně jsou navržena následující opatření:

Cirkulační čerpadla jsou mokroběžná s elektronickou (frekvenční) regulací tlakové diference, napojení na výstupní potrubí bude provedeno přes gumové kompenzátory. Potrubní rozvody předávací stanice budou uloženy v objímkách s gumovou výstelkou.

    - Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob

Předávací stanice v odběrných místech budou odděleny zábranou. Vstupní dveře budou uzamčeny. Do tohoto prostoru bude mít vstup pověřený pracovník dodavatele tepla a zodpovědný zástupce domovních sdružení (dle typu vlastnictví bytů v bytových domech)

## Zásady zajištění požární ochrany stavby

Instalací předávacích stanic na tepelných vstupech není žádným způsobem zvyšováno požární riziko. Veškeré prvky stanic jsou z nehořlavých materiálů. Stanice jsou bezobslužné, není nutno řešit únikové cesty.

Ve městě Horažďovice je umístěna dobrovolná jednotka JSDH.

## Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Dispoziční uspořádání prostorů, zařízení a pracovišť bude navrženo v souladu s normami ČSN 73 5105 "Předpisy pro výstavbu stavebních objektů. Výrobní průmyslové budovy", ČSN 73 4130 "Schodiště a šikmé rampy", ČSN 74 3305 "Ochranná zábradlí", ČSN 74 4505 "Podlahy".

Po dobu stavby bude bezpečnost práce a ochrany zdraví zajišťovat dodavatel.  Stavební postupy budou v souladu s příslušnými předpisy, zejména co se týče zabezpečení výkopů a používání stavebních strojů a nářadí.

## Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh stavby nepočítá s užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

## Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

Budou odstraněny lokální topeniště na tuhá paliva (hnědé uhlí)  v objektech sídliště „Blatenská“. U všech těchto zdrojů není v současné době zajištěno žádné čištění spalin (s ohledem na velikost) a k rozptylu dochází ve velmi nízkých hladinách.

Celkem budou odstaveny zdroje na spalování hnědého uhlí o celkovém výkonu 1302 kW (stávající stav před zateplením)

## Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba vzhledem ke svému charakteru a vlastnostem lokality nevyžaduje zvláštní opatření před účinky vnějšího prostředí, jako jsou povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicita.

## Civilní ochrana

    - Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany

Stavba nebude využívána k ochraně obyvatelstva.

    - Řešení zásad prevence závažných havárií

Provoz teplovodních rozvodů nevyvolá žádná rizika závažných havárií.  Případné úniky provozních hmot (neznečištěná teplá voda) budou mít pouze lokální dopady v místě havárie.

    - Zóny havarijního plánování

Zóny havarijního plánování není třeba vytvářet.

# Výkresová dokumentace

01.	Větev č.3. – CZT sídliště Blatenská		1:1000

02.	Větev č.3 – výpočtové schéma

03.	PS-01 Úprava technologie strojovny		1:  100

04.	PS-01 Schéma úpravy technologie strojovny

05.	Schéma předávacích stanic