Milan Kacovský

Nábřežní 84

386 02  Strakonice

IČO: 02824451

DIČ: CZ8303161702

tel.:  	723 869 307

e-mail: mkacovsky@email.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### ZŠ BLATENSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY WC

##### SO 101 DRUŽINA - VODOVOD A KANALIZACE

##### Blatenská č.p. 540, Horažďovice

##### Místo stavby:	 Blatenská 540, Horažďovice

Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice

### Zpracoval:		             Milan Kacovský

.............................................

Odpovědný projektant:	Jiří Krajíc

......................................

Datum:			         5/2016

Č. zakázky:                            7/2016

Pare  č.:

OBSAH:

1. ÚVOD

2. UPOZORNĚNÍ

3. VÝMĚNA ÚT

4. ROZVOD VODY

5. KANALIZACE

1.ÚVOD

Na základě požadavku investora města Horažďovice byl zpracován projekt na rekonstrukci sociálního zařízení v družinách ZŠ Blatenská ve městě Horažďovice.

2. UPOZORNĚNÍ

Projektová dokumentace byla vypracovaná pro účely stavebního řízení a výběru dodavatele stavby.

Všechny práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony, normami a pokyny výrobců.

Všechny případné změny v průběhu stavby nutno projednat s projektantem.

Uvedené typy materiálů a výrobků jsou pouze orientační a slouží ke stanovení standartu výrobků. Při realizaci je možno materiál zaměnit za výrobky jiného výrobce při podmínce dodržení stejných nebo minimálních technických parametrů.

3. VÝMĚNA ÚT

Vzhledem k plánované rekonstrukci dívčích a chlapeckých toalet, budou demontovány stáv. dosluhující žebrové radiátory za nové deskové radiátory Korado VK 22/600/700. Radiátory budou umístěny pod okny. Radiátory budou osazeny novou termostatickou hlavicí.

Výměna radiátorů bude v 1. i 2. nadzemním podlaží. Rozvody ÚT k novým otopným tělesům budou provedeny Cu potrubím D15 a budou vedeny od místa napojení nad podlahou.

4. ROZVOD VODY

Vodovod

Vodovodní přípojka je stávající.

Nový vodovod bude napojen na stávající rozvody studené vody v topném kanálu v přízemí. Napojení na stávající rozvody je zřejmé z výkresové části.

Vnitřní rozvod vody je navržen z materiálu EKOPLASTIK  PPR   PN 16  studená voda o rozměrech D20, D25 a D32.  Teplá  voda z materiálu EKOPLASTIK –  PPR  PN 20 o rozměrech D20, D25. Vodovod bude veden převážně ve zdech, pouze na WC dívky ve 2.NP nutno vést rozvod teplé vody v podlaze.

Rozvod vody jsou zakresleny ve výkresech č.1 a 2.

Potrubí bude opatřeno izolací accotube o síle studená - 6 mm, teplá - 20 mm.

Při průchodu zdí bude potrubí uloženo do ocelové chráničky.

Ohřev TV bude zajištěn stávajícím elektrickým zásobníkovým ohřívačem TV o objemu 125l, který je v současnosti umístěn v 1.NP v chlapecké umývárně. Tento zásobník bude přesunut do 2.NP do prostoru skladu. Stávající ohřívač v 2.NP bude demontován.

Před instalací rozvodu teplé a studené vody je nutno upřesnit typ vodovodních baterií, aby se mohlo udělat přesné vyústění potrubí  pod omítkou pro baterie.

5. KANALIZACE

Kanalizace

Potrubí pro  kanalizaci je použit materiál  HT.

Přípojka kanalizace a přívod k WC je stávající v topném kanálu a v základech 1.NP.

Nové rozvody kanalizace jsou vedeny ve zdech a v podlaze.

Přesné vedení je zakreslené ve výkrese č. 3 a 4.

Pří montáži je nutno dbát na spád kanalizace a to  min. 1,5 cm /1 m.

Kanalizace bude svedena do stávajících vtoků v 1.NP, dle výkresové části.

Stávající stoupačky a odvětrání budou demontované, některé zaslepené a jiné použity ke svedení nové kanalizace v 1.NP. Stoupačky do druhého patra a odvětrání nad střechu budou všechny nové.