DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE

Po projednání možných úspor nákladů stavby bylo projektované řešení upraveno tak, jak je níže uvedeno. Ve smyslu těchto úprav byl vypracován zadávací výkaz výměr. V případě, že je výkaz výměr v rozporu s projektovou dokumentací, platí výkaz výměr. V případě, že v průběhu stavby bude zjištěna chyba ve výkazu výměr, bude toto posuzováno jako změna rozsahu a bude postupováno dle podmínek smlouvy o dílo.

- Nebude realizovaná nádrž na dešťovou vodu

- Nebude proveden čistý hutněný násyp z štěrkopískové prosívky frakce 0/8 – tloušťka vrstvy cca 20 – 30 mm popsané ve výkresu D.1.1.26 – Skladby, materiálová specifikace, pol. SO01, SO04, SO06, SŠ1, SŠ3, SV01

- Nebude provedeno vystěrkování podkladu (betonové bednící dílce) pod hydroizolaci popsané ve výkresu D.1.1.26 – Skladby, materiálová specifikace, pol. SŠ2, SŠ4, SV02

- Nebude provedeno vyrovnání cihelného obvodového zdiva pod zateplovací systém popsané ve výkresu D.1.1.26 – Skladby, materiálová specifikace, pol. S201, S202

- Zateplovací systém na objektu „A“ bude proveden z polystyrénu. Tloušťka se nemění.

- Veškeré venkovní plochy budou osety trávou. Ostatní výsadba uvedená ve výkresu C.9 – Situace zeleně a podkladní vrstvy uvedené ve výkresu D.1.1.27 pol. E06, E07, nebude realizována.

- Veškeré drenáže budou místo tuhých trubek provedeny z flexohadic.

- Veškeré ochranné geotextilie budou mít max. 200 g/m2

- Skladba hydroizolačního systému v 1. PP objektu „A“ (vodorovná i svislá) bude následující :

- penetrační nátěr

- Hydroizolační vrstva z nataveného SBS modifikovaného pásu s výstužnou vložkou ze skelné tkaniny tl. 4,5 mm

- Hydroizolační vrstva z nataveného SBS modifikovaného pásu s výstužnou vložkou z polyesterového rouna tl. 4,5 mm

- Skladba hydroizolačního systému v ostatních prostorách bude následující :

- penetrační nátěr

- Hydroizolační vrstva z nataveného SBS modifikovaného pásu s výstužnou vložkou z polyesterového rouna tl. 4,5 mm

- Ve skladbách všech podlah bude tepelná izolace z XPS polystyrenu nahrazena polystyrenem EPS 150 S. Tloušťky se oproti PD nemění.

- Pojistná separační PE folie 0,1 mm pokládaná na betonové konstrukce pod tepelnou izolaci se vypouští. Ochranná separační PE folie tl. 0,1 mm pokládaná přes tepelnou izolaci zůstává.

- Nebude realizován záchytný bezpečnostní systém na střechách

- Oproti PD se změní provedení hliníkových a plastových prvků následujícím způsobem :

- Prvky EH/01, EH/02, EH/03, EH/04, EH/05, EH/06, EH/07, EH/08, EH/23, EH/25, EH/26 – budou provedeny jako plastové prosklené. Funkčnost a vybavení se oproti PD nemění. Zásady konstrukce prvku budou shodné s prvky uvedenými na výkresu D.1.1.35 Prvky PSV exteriérové – plastové prosklené prvky.

- Prvky EH/09, EH/15 – každá stěna bude rozdělena na 3 plastové prosklené stěny o šířce cca 4,0 m na celou výšku podlaží. Mezi jednotlivá pole budou vyzděny sloupky o rozměrech cca 0,8*0,3 m. Funkčnost a vybavení se oproti PD nemění. Zásady konstrukce prvku budou shodné s prvky uvedenými na výkresu D.1.1.35 Prvky PSV exteriérové – plastové prosklené prvky.

- Prvky EH/21 – každá stěna bude rozdělena na 3 plastové prosklené stěny o šířce cca 4,0 m na celou výšku podlaží. Mezi jednotlivá pole budou vyzděny sloupky o rozměrech cca 0,3*0,3 m. Funkčnost a vybavení se oproti PD nemění. Zásady konstrukce prvku budou shodné s prvky uvedenými na výkresu D.1.1.35 Prvky PSV exteriérové – plastové prosklené prvky.

- Prvky EH/10, EH/16 – každá stěna bude rozdělena na 3 plastové prosklené stěny o šířce cca 3,8 m na celou výšku podlaží. Mezi jednotlivá pole budou vyzděny sloupky o rozměrech cca 0,3*0,3 m. Funkčnost a vybavení se oproti PD nemění. Zásady konstrukce prvku budou shodné s prvky uvedenými na výkresu D.1.1.35 Prvky PSV exteriérové – plastové prosklené prvky.

- Prvky EH/13, EH/19 – každá stěna bude rozdělena na 4 plastové prosklené stěny o šířce cca 3,8 m na celou výšku podlaží. Mezi jednotlivá pole budou vyzděny sloupky o rozměrech cca 0,3*0,3 m. Funkčnost a vybavení se oproti PD nemění. Zásady konstrukce prvku budou shodné s prvky uvedenými na výkresu D.1.1.35 Prvky PSV exteriérové – plastové prosklené prvky.

- Prvky EH/12, EH/14, EH/18, EH/20 – Al stěna s dvoukřídlovými dveřmi bude mít šířku cca 3,8 m na celou výšku podlaží. Zbývající část bude tvořit zděná stěna tl 300 mm. Povrchová úprava z vnitřní strany bude štukovou omítkou, z vnější strany zateplovacím systémem.

- Prvky EH/11, EH/17, EH/22, EH/24 – Al stěna bude nahrazena zděnou stěnou tl 300 mm. Povrchová úprava z vnitřní strany bude štukovou omítkou, z vnější strany zateplovacím systémem.

- Prvek EH/27 se oproti PD nemění

- Prvek PKE/01, interiérová i exteriérová část – bude proveden jako plastový prosklený. Dveře budou dvoukřídlové o světlé průchozí šířce min. 1800 mm, otevírávé ven. Obě křídla budou vybavené panikovým kováním (hrazdou). Zásady konstrukce prvku budou shodné s prvky uvedenými na výkresu D.1.1.35 Prvky PSV exteriérové – plastové prosklené prvky.

- Prvek IH/01 bude nahrazen zděnou příčkou tl 150 mm do kterých budou vsazené dvoukřídlové prosklené dveře 900+500/2100 mm s požární odolností EI30DP3-C2. Povrchová úprava bude štukovou omítkou.

- Prvek IH/02 bude nahrazen zděnou stěnou tl 300 mm do kterých budou vsazené jednokřídlové prosklené dveře 900/2100 mm s požární odolností EI30DP3-C2. Povrchová úprava bude štukovou omítkou.

- Prvky IH/03, IH/16, IH/24, IH/25, IH/26, IH/29 – budou provedeny jako plastové prosklené. Funkčnost a vybavení se oproti PD nemění. Zásady konstrukce prvku budou shodné s prvky uvedenými na výkresu D.1.1.35 Prvky PSV exteriérové – plastové prosklené prvky.

- Prvky IH/04, IH/11, IH/12, IH/13, IH/14, IH/15, IH/19, IH/20, IH/21, IH/22, IH/23 budou vypuštěny bez náhrady.

- Prvek IH/05 bude nahrazen SDK příčkou s požární odolností EI 30, do které budou vsazené dvoukřídlové prosklené dveře 900+900/2100 mm s požární odolností EI30DP3-C2.

- Prvek IH/06, IH/07, IH/08, IH/09, IH/17, IH/27, IH/28, IH/30 se oproti PD nemění.

- Prvek IH/10, IH/18 bude nahrazen zděnou příčkou tl 150 mm. Povrchová úprava bude štukovou omítkou.

- Prvek EP/04 – 2 ks budou nahrazeny zděnou stěnou tl. 300 mm. Povrchová úprava z vnitřní strany bude štukovou omítkou, z vnější strany zateplovacím systémem

- Místo prvků EP/06 (12 ks) budou osazeny prvky EP/07 (12 ks). Zbývající prostor bude dozděn stěnou tl. 300 mm. Povrchová úprava z vnitřní strany bude štukovou omítkou (keramický obklad), z vnější strany zateplovacím systémem

- Automatické posuvné dveře P/02 z chodby 1.05 do místnosti 1.33 (1 ks) budou nahrazeny dřevěnými dvoukřídlovými dveřmi – prvek D/143

- Oproti PD se změnil referenční typ svítidel při dodržení technických parametrů původní PD.

- Nebude realizován kamerový systém v objektu „A“ a „C“. Provedena bude pouze stavební připravenost pro (vytrubkování a osazení krabiček) pro možnost dodatečného doplnění

- Nový systém vytápění spočívá v regulaci průtoku otopných těles pomocí termostatických ventilů, termostatických hlavic a radiátorových šroubení osazených přímo na otopných tělesech. Pokojové termostaty, elektrotermické hlavice včetně veškerého propojení jsou vypuštěny. Zvolené řešení znamená zvětšení dimenzí potrubí, osazení příslušných tvarovek, avšak celková délka potrubí bude nižší. Patrové rozdělovače/sběrače mají méně vývodů, protože na jedné větvi bude napojeno několik otopných těles, například ve stejné místnosti eventuálně v místnostech s podobným provozem.

Pavilon A - propojení více těles:

- v 1.PP např. šatny a sociální zázemí; sklepy a ostatní provozy

- v 1.NP např. víceúčelový sál; ordinace a sesterny; prádelna + přidružené prostory; kuchyně + přidružené prostory a ostatní prostory

- ve 2.NP např. tělocvična; kanceláře; terapie a ostatní místnosti

Pavilony B  a C – v obytných pavilonech bude možné na jednu větev z rozdělovače/sběrače napojit tělesa v jednom pokoji; společenské místnosti; zázemí zaměstnanců + sesternu; koupelnu a ostatní prostory

Pavilon D – ve spojovací chodbě je navrženo 9 otopných těles, které se propojí např. po 3 tělesech

V Sušici dne 04.10.2017

Zpracoval Pavel Česal