Milan Kacovský

Nábřežní 84

386 02  Strakonice

IČO: 02824451

DIČ: CZ8303161702

tel.:  	723 869 307

e-mail: mkacovsky@email.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### Stavební úpravy a přístavba k MŠ

##### Vytápění, vodovod a kanalizace

## MŠ Jiřího z Poděbrad, Horažďovice

##### Místo stavby:	 MŠ Jiřího z Poděbrad, Horažďovice

Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice

### Zpracoval:		             Milan Kacovský

.............................................

Odpovědný projektant:	Jiří Krajíc

......................................

Datum:			         11/2017

Č. zakázky:                            30/2017

Pare  č.:

OBSAH:

1. ÚVOD

2. UPOZORNĚNÍ

3. REKONSTRUKCE PLYNOVODU

4. MĚŘENÍ

5. VÝPOČT TEPELNÝCH ZTRÁT

6. ÚT

7. ROZVOD VODY

8. VNITŘNÍ KANALIZACE

9. AREÁLOVÁ KANALIZACE

10. ZEMNÍ PRÁCE

1.ÚVOD

Na základě požadavku investora města Horažďovice byl zpracován projekt na stavební úpravy a přístavbu v mateřské školce Jiřího z Poděbrad ve městě Horažďovice. Tato část projektové dokumentace řeší rekonstrukci plynovodu, rekonstrukci otopné soustavy a nové rozvody vody a kanalizace v dotčených prostorách mateřské školky.

2. UPOZORNĚNÍ

Projektová dokumentace byla vypracovaná pro účely stavebního řízení a výběru dodavatele stavby.

Všechny práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony, normami a pokyny výrobců.

Všechny případné změny v průběhu stavby nutno projednat s projektantem.

Uvedené typy materiálů a výrobků jsou pouze orientační a slouží ke stanovení standartu výrobků. Při realizaci je možno materiál zaměnit za výrobky jiného výrobce při podmínce dodržení stejných nebo minimálních technických parametrů.

3. REKONSTRUKCE PLYNOVODU

Stávající NTL přípojka plynu vede v zemi v prostoru plánované přístavby a je zakončena ve sklepě stávající místnosti Plynoměr stávajícím plynoměrem pro plynovou kotelnu. Z tohoto důvodu bude nutné stávající potrubí vedené pod přístavbou odříznout a demontovat. Nově bude NTL plynovod zakončen v nově vybudovaném přístavku pro měření. Nový přístavek o rozměrech 1300x1100x350mm bude vyzděn před novým objektem. Zde bude nově zakončená přípojka plynu DN50 kulovým kohoutem DN50. Stávající místnost s plynoměrem bude zrušená a plynoměr bude přesunut právě do nového přístavku pro měření.

Vnitřní rozvod plynu bude veden ocelovým potrubím DN50 pod stropem skladu v 1.PP do stávající místnosti s plynoměrem. Zde bude potrubí dopojeno na stávající rozvody do kotelny.

Stávající plynovod DN25 vedoucí k plynovému kotli v bytě školníka bude demontován, stejně tak bude demontován plynový kotel ve stávajícím bytě školníka.

Ležaté potrubí musí být vedeno ve vzdálenosti min. 100 mm od podlahy a od stropu. Potrubí musí být řádně připevněno. Při průchodu potrubí zdí nebo stropem, musí být potrubí opatřeno chráničkou. Po tlakové zkoušce opatřit potrubí základním a vrchním antikorozním nátěrem žluté barvy nebo bílé barvy se žlutými pruhy po dvou metrech.

4. MĚŘENÍ

Do přístavku pro měření o minimálních rozměrech 1300x1100x350mm vede NTL plynovod DN 50. Ve skříni je osazen KK DN50 HUP kotelny a za ním následuje filtr FO DN50. Za filtrem je umístěn teploměr -30/+50°C a kalibrovaný deformační tlakoměr s rozsahem 0-4kPa s mano kohoutem M20x1,5 D160mm. Následně je přes kulové kohouty KK DN50 připojen plynoměr stávající plynoměr, který bude přesunut ze stávající místnosti pro měření. Kolem plynoměru bude vytvořen obtok potrubím DN50 s kulovým kohoutem KK DN50 s možností zaplombování v uzavřeném stavu. Za plynoměrem bude osazen havarijní elektromagnetický ventil Peveko EVH 1050.2 a následně bude umístěn kulový kohout KK DN50.

Dále bude vystupovat ze skříně NTL plynovod DN50 do sklepa přístavby.

5. výpočet tepelných ztrát

Viz. příloha

6. ÚT

V určených prostorách přístavby a rekonstruované části školky byly vypočteny tepelné ztráty dle ČSN 060210.

Výpočet  byl proveden dle stavebních podkladů - tepelná  ztráta určených prostor je: 11 887W.

Pro vytápění určených prostor jsou navržena desková otopná tělesa RADIK  TYP VK 22, v umívárně pro učitelky je navržen žebříček KRC.

Vše o celkovém výkonu: 12 740W.

Při výpočtu otopné soustavy bylo počítáno s teplotním spádem 50/40°C.

Tělesa budou osazena přednostně pod okny. Každé těleso je vybaveno integrovaným odvzdušnovacím ventilem. Z bezpečnostních důvodů budou tělesa zakryta dřevěným krytem se zaoblenými hranami.

Rozvody pro napojení otop. těles budou provedeny měděným potrubím s izolací  Mirelon tl.13mm.

Rozvody pro  napojení otopných těles budou v 1.PP vedeny pod stropem a nad podlahou, v 1.NP budou rozvody vedeny v podlaze.

Přesné vedení rozvodů ÚT jsou zřejmé z výkresové části.

Zdrojem tepla bude stávající plynová kotelna v suterénu. Nové rozvody budou napojeny na stávající potrubí topné větve Vytápění M.Š. ve sklepě a na stávající stoupačky do 2.NP. Stávající radiátory a rozvody k nim v rekonstruovaných prostorách budou demontovány. Stávající stoupačky do 2.NP budou ponechány v současném stavu.

Otopná tělesa bude osazena termostatickou hlavicí, které zohledňuje cizí tepelné zisky a umožňují individuální doregulaci místnosti.

7. ROZVOD VODY

Přívod studené vody a hlavní rozvody teplé vody i cirkulace zůstanou stávající.

Nové rozvody pro zařizovací předměty v prostoru bývalého bytu školníka budou napojeny na stávající rozvody v 1.PP. Nové rozvody v 1 PP budou vedené pod stropem v prostoru kotelny a nevyužívané uhelny. V 1.NP budou vedeny ve zdech.

Stávající rozvody vody do bytu a v bytě školníka budou demontovány.

Nové zařizovací předměty v prostoru kuchyňky a WC pro návštěvy budou napojeny na stávající rozvody ve zdi.

Stávající rozvody budou ponechány, v místech kde se ruší stáv. zařizovací předměty budou demontovány. V případě, že se v průběhu stavby zjistí, že stávající rozvody ve zdi v dotčených prostorách jsou již ve špatném stavu, bude nutné i tyto rozvody vyměnit.

Přesné vedení vody je zřejmé z výkresové části této dokumentace.

Rozvody k  dětským umyvadlům jsou řešeny jednotrubkově směšovanou vodou o nastavené teplotě, čímž bude zajištěna bezpečná konstantní teplota chránící spotřebitele před opařením. Před přívodem k dětským umyvadlům bude na teplou a studenou vodu osazen termostatický směšovací ventil teplé vody 3/4". Ventil bude umístěn ve zdi v platové nice s dvířky.

Vnitřní rozvod vody je navržen z materiálu EKOPLASTIK  PPR PN 16  studená voda o rozměrech D20 a D25. Teplá voda, cirkulace a směšovaná voda z materiálu EKOPLASTIK – PPR PN 20 o rozměrech D20 a D25. Potrubí bude opatřeno izolací Mirelon o síle: studená - 6 mm, teplá, cirkulace a směšovaná voda - 20 mm.

Při průchodu zdí bude potrubí uloženo do ocelové chráničky.

Před instalací rozvodu teplé a studené vody je nutno upřesnit typ vodovodních baterií, aby se mohlo udělat přesné vyústění potrubí  pod omítkou pro baterie.

8. Vnitřní KANALIZACE

Potrubí pro  kanalizaci je použit materiál  HT a KG.

Stávající ležatá kanalizace pod podlahou 1.PP bude převážně ponechána. Stávající rozvody k zařizovacím předmětům v dotčených prostorách budou demontovány a nahrazeny novým potrubím.

Stávající stoupačky nutno ponechat, v místnostech kde budou zasahovat do prostoru budou zakryty předstěnou ze sádrokartonu. V místech, kde jsou umístěny čistící mezikusy budou v předstěně umístěny plastové revizní dvířka.

Nové rozvody kanalizace jsou vedeny v 1.PP pod stropem a ve zdech v 1.NP.

Přesné vedení je zřejmé z výkresové dokumentace.

Pří montáži je nutno dbát na spád kanalizace a to  min. 1,5 cm /1 m.

Odvětrání kanalizace nad střechu bude ponecháno stávající. V prostoru výdejny jídel, úklidu a dětské umývárny budou na kanalizační potrubí osazeny podomítkové přivzdušňovací hlavice DN50.

9. AREÁLOVÁ KANALIZACE

Nová přístavba je umístěna v prostoru, kudy prochází stávající areálová kanalizace. Z tohoto důvodu je nutné tuto kanalizaci přeložit. Nové potrubí KG160 a KG200 bude vedené okolo plánované přístavby. Na nové přeložce bude vybudovaná jedna nová revizní šachta.

Dvě stávající revizní šachty budou demontovány a zasypány. Zrušené potrubí bude odříznuté a zaslepené. Přesné vedení nové přeložky kanalizace a rušené kanalizační potrubí je zřejmé z výkresové části.

Pří montáži je nutno dbát na spád kanalizace a to  min. 1,5 cm /1 m.

10. ZEMNÍ PRÁCE

Před zahájením zemních prací nutno nechat vytyčit stávající podzemní vedení ostatních sítí jejich správci.

Předpokládané třídy těžitelnosti: 3.a 4.třída

Způsob těžení: strojně, v ochranných pásmech inženýrských sítí ručně, zához proveden strojně výkopkem na obsyp, vytěžená zemina bude ukládána na staveništní deponii nebo podél rýhy, přebytečná zemina bude odvezena dle určení investora na  skládku inertního materiálu.

Výkop bude prováděn o min. šířce 900mm bez svahování s pažením.

Po montáži potrubí bude proveden obsyp a zásyp pískem do výšky 200mm nad vrchní plášť potrubí. Před zásypem potrubí bude provedeno geodetické zaměření.

Zbylý výkop bude zasypán prosátou zeminou z původního výkopu a hutněn po vrstvách max. 300mm.